## Sheet1
| 编码1 | 产品分类 | 编码2 | 产品系列 | 编码3 | 壳架电流 | *编码4 | 编码4 | 用途 | *编码5 | 编码5 | 型号 | *编码6 | 编码6 | 额定电流ln | *编码7 | 编码7 | 长延时 | *编码8 | 编码8 | 长延时电流默认值 | *编码9 | 编码9 | 长延时电流Ir1范围 | *编码10 | 编码10 | 长延时是否关闭 | *编码11 | 编码11 | 特性 | *编码12 | 编码12 | 递变级差 | *编码13 | 编码13 | 电流动作允差 | *编码14 | 编码14 | 时间动作允差 | *编码15 | 编码15 | 长延时时间默认值 | *编码16 | 编码16 | 长延时时间取值 | *编码17 | 编码17 | I^2t时间默认值 | *编码18 | 编码18 | I^2t时间取值范围 | *编码19 | 编码19 | It时间默认值 | *编码20 | 编码20 | It时间取值范围 | *编码21 | 编码21 | I^4t时间默认值 | *编码22 | 编码22 | I^4t时间取值范围 | *编码23 | 编码23 | 短路短延时 | *编码24 | 编码24 | 短延时电流默认值 | *编码25 | 编码25 | 短延时电流Ir2范围 | *编码26 | 编码26 | 是否关闭 | *编码27 | 编码27 | 特性 | *编码28 | 编码28 | 递变级差 | *编码29 | 编码29 | 电流动作允差 | *编码30 | 编码30 | 时间动作允差 | *编码31 | 编码31 | 时间默认值 | *编码32 | 编码32 | 时间取值范围 | *编码33 | 编码33 | 短路瞬时 | *编码34 | 编码34 | 电流默认值 | *编码35 | 编码35 | 电流取值范围 | *编码36 | 编码36 | 是否关闭 | *编码37 | 编码37 | 特性 | *编码38 | 编码38 | 递变级差 | *编码39 | 编码39 | 电流动作允差 | *编码40 | 编码40 | 时间动作允差 | *编码41 | 编码41 | 时间默认值 | *编码42 | 编码42 | 接地保护 | *编码43 | 编码43 | 电流默认值 | *编码44 | 编码44 | 电流取值范围 | *编码45 | 编码45 | 是否关闭 | *编码46 | 编码46 | 特性 | *编码47 | 编码47 | 递变级差 | *编码48 | 编码48 | 电流动作允差 | *编码49 | 编码49 | 时间动作允差 | *编码50 | 编码50 | 时间默认值 | *编码51 | 编码51 | 时间取值范围 | *编码52 | 编码52 | 剩余电流 | *编码58 | 编码58 | 电流默认值 | *编码59 | 编码59 | 电流取值范围 | *编码510 | 编码510 | 是否关闭 | *编码511 | 编码511 | 特性 | *编码512 | 编码512 | 递变级差 | *编码513 | 编码513 | 电流动作允差 | *编码514 | 编码514 | 时间动作允差 | *编码515 | 编码515 | 时间默认值 | *编码516 | 编码516 | 时间取值范围（小） | *编码517 | 编码517 | 时间取值范围（大） | *编码518 | 编码518
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A01A01 | EN25/EN25 | A01 | A01A01A03A01A01A01 | 32 | A01 | A01A01A03A01A01A01A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A01A01A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A03A01A01A01A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A03A01A01A01A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A01A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A01A01A01A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A01A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A01A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A01A01A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A01A01A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A01A01A01A01A09 | 120 | A10 | A01A01A03A01A01A01A01A01A10 | 120 | A11 | A01A01A03A01A01A01A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A01A01A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A01A01A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A01A01A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A01A01A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A01A01A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A01A01A03A01 | 2,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A01A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A01A01A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A01A01A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A01A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A01A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A01A01A01A01A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A01A01A01A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A01A01A01A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A01A01A01A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A01A01A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A01A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A01A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A01A01A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A01A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A01A01A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A01A01A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A01A01A01A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A01A01 | EN25/EN25 | A01 | A01A01A03A01A01A01 | 63 | A02 | A01A01A03A01A01A01A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A01A01A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A03A01A01A01A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A03A01A01A01A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A01A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A01A01A02A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A01A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A01A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A01A01A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A01A01A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A01A01A02A01A09 | 120 | A10 | A01A01A03A01A01A01A02A01A10 | 120 | A11 | A01A01A03A01A01A01A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A01A01A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A01A01A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A01A01A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A01A01A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A01A01A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A01A02A03A01 | 2,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A01A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A01A02A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A01A01A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A01A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A01A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A01A01A01A02A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A01A01A02A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A01A01A01A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A01A01A02A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A01A02A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A01A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A01A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A01A01A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A01A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A01A01A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A01A01A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A01A01A02A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A01A01 | EN25/EN25 | A01 | A01A01A03A01A01A01 | 125 | A04 | A01A01A03A01A01A01A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A01A01A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A03A01A01A01A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A03A01A01A01A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A01A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A01A01A04A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A01A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A01A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A01A01A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A01A01A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A01A01A04A01A09 | 120 | A10 | A01A01A03A01A01A01A04A01A10 | 120 | A11 | A01A01A03A01A01A01A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A01A01A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A01A01A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A01A01A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A01A01A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A01A01A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A01A04A03A01 | 2,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A01A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A01A04A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A01A01A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A01A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A01A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A01A01A01A04A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A01A01A04A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A01A01A01A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A01A01A04A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A01A04A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A01A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A01A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A01A01A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A01A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A01A01A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A01A01A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A01A01A04A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A01A01 | ZN25/ZN25 | A02 | A01A01A03A01A01A02 | 32 | A01 | A01A01A03A01A01A02A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A01A02A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A03A01A01A02A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A03A01A01A02A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A02A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A01A02A01A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A02A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A02A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A01A02A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A01A02A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A01A02A01A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A01A01A02A01A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A01A01A02A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A01A02A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A01A02A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A01A02A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A01A02A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A01A02A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A02A01A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A02A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A02A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A01A01A02A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A02A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A02A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A01A01A02A01A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A01A02A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A01A01A02A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A01A02A01A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A02A01A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A02A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A02A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A01A02A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A02A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A01A02A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A01A02A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A01A02A01A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A01A01 | ZN25/ZN25 | A02 | A01A01A03A01A01A02 | 63 | A02 | A01A01A03A01A01A02A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A01A02A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A03A01A01A02A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A03A01A01A02A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A02A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A01A02A02A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A02A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A02A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A01A02A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A01A02A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A01A02A02A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A01A01A02A02A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A01A01A02A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A01A02A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A01A02A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A01A02A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A01A02A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A01A02A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A02A02A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A02A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A02A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A01A01A02A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A02A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A02A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A01A01A02A02A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A01A02A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A01A01A02A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A01A02A02A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A02A02A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A02A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A02A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A01A02A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A02A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A01A02A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A01A02A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A01A02A02A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A01A01 | ZN25/ZN25 | A02 | A01A01A03A01A01A02 | 125 | A04 | A01A01A03A01A01A02A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A01A02A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A03A01A01A02A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A03A01A01A02A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A02A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A01A02A04A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A02A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A02A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A01A02A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A01A02A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A01A02A04A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A01A01A02A04A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A01A01A02A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A01A02A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A01A02A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A01A02A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A01A02A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A01A02A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A02A04A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A02A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A02A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A01A01A02A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A02A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A02A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A01A01A02A04A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A01A02A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A01A01A02A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A01A02A04A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A02A04A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A02A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A02A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A01A02A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A02A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A01A02A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A01A02A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A01A02A04A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A01A01 | ZN26/ZN26 | A03 | A01A01A03A01A01A03 | 32 | A01 | A01A01A03A01A01A03A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A01A03A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A03A01A01A03A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A03A01A01A03A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A03A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A01A03A01A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A03A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A03A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A01A03A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A01A03A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A01A03A01A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A01A01A03A01A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A01A01A03A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A01A03A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A01A03A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A01A03A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A01A03A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A01A03A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A03A01A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A03A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A03A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A01A01A03A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A03A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A03A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A01A01A03A01A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A01A03A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A01A01A03A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A01A03A01A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A03A01A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A03A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A03A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A01A03A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A03A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A01A03A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A01A03A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A01A03A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A01A01A03A01A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A01A01A03A01A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A01A01A03A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A03A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A01A01A03A01A04A04 | 3 | A05 | A01A01A03A01A01A03A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A03A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A01A03A01A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A01A03A01A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A01A01A03A01A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A01A01 | ZN26/ZN26 | A03 | A01A01A03A01A01A03 | 63 | A02 | A01A01A03A01A01A03A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A01A03A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A03A01A01A03A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A03A01A01A03A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A03A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A01A03A02A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A03A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A03A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A01A03A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A01A03A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A01A03A02A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A01A01A03A02A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A01A01A03A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A01A03A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A01A03A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A01A03A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A01A03A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A01A03A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A03A02A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A03A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A03A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A01A01A03A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A03A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A03A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A01A01A03A02A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A01A03A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A01A01A03A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A01A03A02A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A03A02A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A03A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A03A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A01A03A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A03A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A01A03A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A01A03A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A01A03A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A01A01A03A02A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A01A01A03A02A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A01A01A03A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A03A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A01A01A03A02A04A04 | 6 | A05 | A01A01A03A01A01A03A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A03A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A01A03A02A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A01A03A02A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A01A01A03A02A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A01A01 | ZN26/ZN26 | A03 | A01A01A03A01A01A03 | 125 | A04 | A01A01A03A01A01A03A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A01A03A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A03A01A01A03A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A03A01A01A03A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A03A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A01A03A04A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A03A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A03A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A01A03A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A01A03A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A01A03A04A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A01A01A03A04A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A01A01A03A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A01A03A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A01A03A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A01A03A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A01A03A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A01A03A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A03A04A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A03A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A03A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A01A01A03A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A03A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A03A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A01A01A03A04A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A01A03A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A01A01A03A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A01A03A04A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A03A04A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A03A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A03A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A01A03A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A03A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A01A03A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A01A03A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A01A03A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A01A01A03A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A01A01A03A04A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A01A01A03A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A03A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A01A01A03A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A03A01A01A03A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A03A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A01A03A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A01A03A04A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A01A01A03A04A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A01A01 | ZN25T/ZN25T | A04 | A01A01A03A01A01A04 | 32 | A01 | A01A01A03A01A01A04A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A01A04A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A03A01A01A04A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A03A01A01A04A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A04A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A01A04A01A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A04A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A04A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A01A04A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A01A04A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A01A04A01A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A01A01A04A01A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A01A01A04A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A01A04A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A01A04A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A01A04A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A01A04A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A01A04A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A04A01A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A04A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A04A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A01A01A04A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A04A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A04A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A01A01A04A01A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A01A04A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A01A01A04A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A01A04A01A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A04A01A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A04A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A04A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A01A04A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A04A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A01A04A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A01A04A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A01A04A01A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A01A01 | ZN25T/ZN25T | A04 | A01A01A03A01A01A04 | 63 | A02 | A01A01A03A01A01A04A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A01A04A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A03A01A01A04A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A03A01A01A04A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A04A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A01A04A02A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A04A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A04A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A01A04A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A01A04A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A01A04A02A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A01A01A04A02A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A01A01A04A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A01A04A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A01A04A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A01A04A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A01A04A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A01A04A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A04A02A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A04A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A04A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A01A01A04A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A04A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A04A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A01A01A04A02A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A01A04A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A01A01A04A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A01A04A02A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A04A02A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A04A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A04A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A01A04A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A04A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A01A04A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A01A04A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A01A04A02A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A01A01 | ZN25T/ZN25T | A04 | A01A01A03A01A01A04 | 125 | A04 | A01A01A03A01A01A04A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A01A04A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A03A01A01A04A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A03A01A01A04A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A04A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A01A04A04A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A04A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A04A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A01A04A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A01A04A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A01A04A04A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A01A01A04A04A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A01A01A04A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A01A04A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A01A04A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A01A04A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A01A04A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A01A04A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A04A04A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A04A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A04A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A01A01A04A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A04A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A04A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A01A01A04A04A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A01A04A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A01A01A04A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A01A04A04A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A04A04A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A04A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A04A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A01A04A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A04A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A01A04A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A01A04A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A01A04A04A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A01A01 | ZN26T/ZN26T | A05 | A01A01A03A01A01A05 | 32 | A01 | A01A01A03A01A01A05A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A01A05A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A03A01A01A05A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A03A01A01A05A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A05A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A01A05A01A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A05A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A05A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A01A05A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A01A05A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A01A05A01A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A01A01A05A01A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A01A01A05A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A01A05A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A01A05A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A01A05A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A01A05A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A01A05A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A05A01A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A05A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A05A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A01A01A05A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A05A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A05A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A01A01A05A01A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A01A05A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A01A01A05A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A01A05A01A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A05A01A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A05A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A05A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A01A05A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A05A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A01A05A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A01A05A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A01A05A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A01A01A05A01A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A01A01A05A01A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A01A01A05A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A05A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A01A01A05A01A04A04 | 3 | A05 | A01A01A03A01A01A05A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A05A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A01A05A01A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A01A05A01A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A01A01A05A01A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A01A01 | ZN26T/ZN26T | A05 | A01A01A03A01A01A05 | 63 | A02 | A01A01A03A01A01A05A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A01A05A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A03A01A01A05A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A03A01A01A05A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A05A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A01A05A02A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A05A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A05A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A01A05A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A01A05A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A01A05A02A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A01A01A05A02A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A01A01A05A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A01A05A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A01A05A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A01A05A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A01A05A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A01A05A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A05A02A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A05A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A05A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A01A01A05A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A05A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A05A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A01A01A05A02A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A01A05A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A01A01A05A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A01A05A02A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A05A02A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A05A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A05A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A01A05A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A05A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A01A05A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A01A05A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A01A05A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A01A01A05A02A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A01A01A05A02A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A01A01A05A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A05A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A01A01A05A02A04A04 | 6 | A05 | A01A01A03A01A01A05A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A05A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A01A05A02A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A01A05A02A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A01A01A05A02A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A01A01 | ZN26T/ZN26T | A05 | A01A01A03A01A01A05 | 125 | A04 | A01A01A03A01A01A05A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A01A05A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A03A01A01A05A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A03A01A01A05A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A05A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A01A05A04A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A05A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A05A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A01A05A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A01A05A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A01A05A04A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A01A01A05A04A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A01A01A05A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A01A05A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A01A05A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A01A05A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A01A05A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A01A05A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A05A04A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A05A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A05A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A01A01A05A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A05A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A05A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A01A01A05A04A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A01A05A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A01A01A05A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A01A05A04A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A01A05A04A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A01A05A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A05A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A01A05A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A01A05A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A01A05A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A01A05A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A01A05A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A01A01A05A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A01A01A05A04A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A01A01A05A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A01A05A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A01A01A05A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A03A01A01A05A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A01A05A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A01A05A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A01A05A04A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A01A01A05A04A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A01A02 | EM/EM | A08 | A01A01A03A01A02A08 | 32 | A01 | A01A01A03A01A02A08A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A02A08A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A03A01A02A08A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A03A01A02A08A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A08A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A02A08A01A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A08A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A08A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A02A08A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A02A08A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A02A08A01A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A01A02A08A01A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A01A02A08A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A02A08A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A02A08A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A02A08A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A02A08A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A02A08A01A03 | / | A01 | A01A01A03A01A02A08A01A03A01 | / | A02 | A01A01A03A01A02A08A01A03A02 | / | A03 | A01A01A03A01A02A08A01A03A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A08A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A08A01A03A05 | / | A06 | A01A01A03A01A02A08A01A03A06 | / | A07 | A01A01A03A01A02A08A01A03A07 | / | A08 | A01A01A03A01A02A08A01A03A08 | / | A09 | A01A01A03A01A02A08A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A02A08A01A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A08A01A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A08A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A08A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A08A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A08A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A02A08A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A08A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A02A08A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A01A02A08A01A04 | / | A01 | A01A01A03A01A02A08A01A04A01 | / | A02 | A01A01A03A01A02A08A01A04A02 | / | A03 | A01A01A03A01A02A08A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A08A01A04A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A08A01A04A05 | / | A06 | A01A01A03A01A02A08A01A04A06 | / | A07 | A01A01A03A01A02A08A01A04A07 | / | A08 | A01A01A03A01A02A08A01A04A08 | / | A09 | A01A01A03A01A02A08A01A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A01A02 | EM/EM | A08 | A01A01A03A01A02A08 | 63 | A02 | A01A01A03A01A02A08A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A02A08A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A03A01A02A08A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A03A01A02A08A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A08A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A02A08A02A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A08A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A08A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A02A08A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A02A08A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A02A08A02A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A01A02A08A02A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A01A02A08A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A02A08A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A02A08A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A02A08A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A02A08A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A02A08A02A03 | / | A01 | A01A01A03A01A02A08A02A03A01 | / | A02 | A01A01A03A01A02A08A02A03A02 | / | A03 | A01A01A03A01A02A08A02A03A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A08A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A08A02A03A05 | / | A06 | A01A01A03A01A02A08A02A03A06 | / | A07 | A01A01A03A01A02A08A02A03A07 | / | A08 | A01A01A03A01A02A08A02A03A08 | / | A09 | A01A01A03A01A02A08A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A02A08A02A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A08A02A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A08A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A08A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A08A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A08A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A02A08A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A08A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A02A08A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A01A02A08A02A04 | / | A01 | A01A01A03A01A02A08A02A04A01 | / | A02 | A01A01A03A01A02A08A02A04A02 | / | A03 | A01A01A03A01A02A08A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A08A02A04A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A08A02A04A05 | / | A06 | A01A01A03A01A02A08A02A04A06 | / | A07 | A01A01A03A01A02A08A02A04A07 | / | A08 | A01A01A03A01A02A08A02A04A08 | / | A09 | A01A01A03A01A02A08A02A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A01A02 | EM/EM | A08 | A01A01A03A01A02A08 | 125 | A04 | A01A01A03A01A02A08A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A02A08A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A03A01A02A08A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A03A01A02A08A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A08A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A02A08A04A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A08A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A08A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A02A08A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A02A08A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A02A08A04A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A01A02A08A04A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A01A02A08A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A02A08A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A02A08A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A02A08A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A02A08A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A02A08A04A03 | / | A01 | A01A01A03A01A02A08A04A03A01 | / | A02 | A01A01A03A01A02A08A04A03A02 | / | A03 | A01A01A03A01A02A08A04A03A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A08A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A08A04A03A05 | / | A06 | A01A01A03A01A02A08A04A03A06 | / | A07 | A01A01A03A01A02A08A04A03A07 | / | A08 | A01A01A03A01A02A08A04A03A08 | / | A09 | A01A01A03A01A02A08A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A02A08A04A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A08A04A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A08A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A08A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A08A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A08A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A02A08A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A08A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A02A08A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A01A02A08A04A04 | / | A01 | A01A01A03A01A02A08A04A04A01 | / | A02 | A01A01A03A01A02A08A04A04A02 | / | A03 | A01A01A03A01A02A08A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A08A04A04A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A08A04A04A05 | / | A06 | A01A01A03A01A02A08A04A04A06 | / | A07 | A01A01A03A01A02A08A04A04A07 | / | A08 | A01A01A03A01A02A08A04A04A08 | / | A09 | A01A01A03A01A02A08A04A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A01A02 | ZM25/ZM25 | A09 | A01A01A03A01A02A09 | 32 | A01 | A01A01A03A01A02A09A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A02A09A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A03A01A02A09A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A03A01A02A09A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A09A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A02A09A01A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A09A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A09A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A02A09A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A02A09A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A02A09A01A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A01A02A09A01A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A01A02A09A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A02A09A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A02A09A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A02A09A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A02A09A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A02A09A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A09A01A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A09A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A09A01A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A01A02A09A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A09A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A09A01A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A09A01A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A01A02A09A01A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A01A02A09A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A02A09A01A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A09A01A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A09A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A09A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A09A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A09A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A02A09A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A09A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A02A09A01A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A01A02 | ZM25/ZM25 | A09 | A01A01A03A01A02A09 | 63 | A02 | A01A01A03A01A02A09A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A02A09A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A03A01A02A09A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A03A01A02A09A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A09A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A02A09A02A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A09A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A09A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A02A09A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A02A09A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A02A09A02A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A01A02A09A02A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A01A02A09A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A02A09A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A02A09A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A02A09A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A02A09A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A02A09A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A09A02A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A09A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A09A02A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A01A02A09A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A09A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A09A02A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A09A02A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A01A02A09A02A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A01A02A09A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A02A09A02A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A09A02A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A09A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A09A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A09A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A09A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A02A09A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A09A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A02A09A02A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A01A02 | ZM25/ZM25 | A09 | A01A01A03A01A02A09 | 125 | A04 | A01A01A03A01A02A09A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A02A09A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A03A01A02A09A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A03A01A02A09A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A09A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A02A09A04A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A09A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A09A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A02A09A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A02A09A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A02A09A04A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A01A02A09A04A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A01A02A09A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A02A09A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A02A09A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A02A09A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A02A09A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A02A09A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A09A04A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A09A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A09A04A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A01A02A09A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A09A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A09A04A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A09A04A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A01A02A09A04A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A01A02A09A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A02A09A04A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A09A04A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A09A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A09A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A09A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A09A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A02A09A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A09A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A02A09A04A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A01A02 | ZM26/ZM26 | A10 | A01A01A03A01A02A10 | 32 | A01 | A01A01A03A01A02A10A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A02A10A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A03A01A02A10A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A03A01A02A10A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A10A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A02A10A01A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A10A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A10A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A02A10A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A02A10A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A02A10A01A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A01A02A10A01A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A01A02A10A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A02A10A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A02A10A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A02A10A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A02A10A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A02A10A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A10A01A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A10A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A10A01A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A01A02A10A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A10A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A10A01A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A10A01A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A01A02A10A01A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A01A02A10A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A02A10A01A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A10A01A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A10A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A10A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A10A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A10A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A02A10A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A10A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A02A10A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A01A02A10A01A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A01A02A10A01A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A01A02A10A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A10A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A10A01A04A04 | 3 | A05 | A01A01A03A01A02A10A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A10A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A10A01A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A02A10A01A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A01A02A10A01A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A01A02 | ZM26/ZM26 | A10 | A01A01A03A01A02A10 | 63 | A02 | A01A01A03A01A02A10A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A02A10A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A03A01A02A10A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A03A01A02A10A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A10A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A02A10A02A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A10A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A10A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A02A10A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A02A10A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A02A10A02A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A01A02A10A02A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A01A02A10A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A02A10A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A02A10A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A02A10A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A02A10A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A02A10A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A10A02A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A10A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A10A02A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A01A02A10A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A10A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A10A02A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A10A02A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A01A02A10A02A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A01A02A10A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A02A10A02A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A10A02A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A10A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A10A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A10A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A10A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A02A10A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A10A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A02A10A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A01A02A10A02A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A01A02A10A02A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A01A02A10A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A10A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A10A02A04A04 | 6 | A05 | A01A01A03A01A02A10A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A10A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A10A02A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A02A10A02A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A01A02A10A02A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A01A02 | ZM26/ZM26 | A10 | A01A01A03A01A02A10 | 125 | A04 | A01A01A03A01A02A10A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A02A10A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A03A01A02A10A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A03A01A02A10A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A10A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A02A10A04A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A10A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A10A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A02A10A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A02A10A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A02A10A04A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A01A02A10A04A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A01A02A10A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A02A10A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A02A10A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A02A10A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A02A10A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A02A10A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A10A04A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A10A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A10A04A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A01A02A10A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A10A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A10A04A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A10A04A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A01A02A10A04A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A01A02A10A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A02A10A04A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A10A04A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A10A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A10A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A10A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A10A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A02A10A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A10A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A02A10A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A01A02A10A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A01A02A10A04A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A01A02A10A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A10A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A10A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A03A01A02A10A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A10A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A10A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A02A10A04A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A01A02A10A04A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A01A02 | ZM25T/ZM25T | A11 | A01A01A03A01A02A11 | 32 | A01 | A01A01A03A01A02A11A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A02A11A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A03A01A02A11A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A03A01A02A11A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A11A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A02A11A01A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A11A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A11A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A02A11A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A02A11A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A02A11A01A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A01A02A11A01A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A01A02A11A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A02A11A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A02A11A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A02A11A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A02A11A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A02A11A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A11A01A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A11A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A11A01A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A01A02A11A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A11A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A11A01A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A11A01A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A01A02A11A01A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A01A02A11A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A02A11A01A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A11A01A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A11A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A11A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A11A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A11A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A02A11A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A11A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A02A11A01A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A01A02 | ZM25T/ZM25T | A11 | A01A01A03A01A02A11 | 63 | A02 | A01A01A03A01A02A11A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A02A11A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A03A01A02A11A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A03A01A02A11A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A11A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A02A11A02A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A11A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A11A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A02A11A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A02A11A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A02A11A02A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A01A02A11A02A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A01A02A11A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A02A11A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A02A11A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A02A11A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A02A11A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A02A11A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A11A02A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A11A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A11A02A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A01A02A11A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A11A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A11A02A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A11A02A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A01A02A11A02A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A01A02A11A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A02A11A02A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A11A02A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A11A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A11A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A11A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A11A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A02A11A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A11A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A02A11A02A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A01A02 | ZM25T/ZM25T | A11 | A01A01A03A01A02A11 | 125 | A04 | A01A01A03A01A02A11A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A02A11A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A03A01A02A11A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A03A01A02A11A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A11A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A02A11A04A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A11A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A11A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A02A11A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A02A11A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A02A11A04A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A01A02A11A04A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A01A02A11A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A02A11A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A02A11A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A02A11A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A02A11A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A02A11A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A11A04A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A11A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A11A04A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A01A02A11A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A11A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A11A04A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A11A04A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A01A02A11A04A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A01A02A11A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A02A11A04A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A11A04A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A11A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A11A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A11A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A11A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A02A11A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A11A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A02A11A04A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A01A02 | ZM26T/ZM26T | A12 | A01A01A03A01A02A12 | 32 | A01 | A01A01A03A01A02A12A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A02A12A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A03A01A02A12A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A03A01A02A12A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A12A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A02A12A01A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A12A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A12A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A02A12A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A02A12A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A02A12A01A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A01A02A12A01A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A01A02A12A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A02A12A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A02A12A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A02A12A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A02A12A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A02A12A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A12A01A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A12A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A12A01A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A01A02A12A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A12A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A12A01A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A12A01A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A01A02A12A01A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A01A02A12A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A02A12A01A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A12A01A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A12A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A12A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A12A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A12A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A02A12A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A12A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A02A12A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A01A02A12A01A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A01A02A12A01A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A01A02A12A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A12A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A12A01A04A04 | 3 | A05 | A01A01A03A01A02A12A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A12A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A12A01A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A02A12A01A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A01A02A12A01A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A01A02 | ZM26T/ZM26T | A12 | A01A01A03A01A02A12 | 63 | A02 | A01A01A03A01A02A12A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A02A12A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A03A01A02A12A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A03A01A02A12A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A12A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A02A12A02A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A12A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A12A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A02A12A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A02A12A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A02A12A02A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A01A02A12A02A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A01A02A12A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A02A12A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A02A12A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A02A12A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A02A12A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A02A12A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A12A02A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A12A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A12A02A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A01A02A12A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A12A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A12A02A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A12A02A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A01A02A12A02A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A01A02A12A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A02A12A02A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A12A02A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A12A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A12A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A12A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A12A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A02A12A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A12A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A02A12A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A01A02A12A02A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A01A02A12A02A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A01A02A12A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A12A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A12A02A04A04 | 6 | A05 | A01A01A03A01A02A12A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A12A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A12A02A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A02A12A02A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A01A02A12A02A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 125 | A01 | A01A01A03A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A01A02 | ZM26T/ZM26T | A12 | A01A01A03A01A02A12 | 125 | A04 | A01A01A03A01A02A12A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A01A02A12A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A03A01A02A12A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A03A01A02A12A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A12A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A01A02A12A04A01A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A12A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A12A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A01A02A12A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A01A02A12A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A01A02A12A04A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A01A02A12A04A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A01A02A12A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A01A02A12A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A01A02A12A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A01A02A12A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A01A02A12A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A01A02A12A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A12A04A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A12A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A12A04A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A01A02A12A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A12A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A12A04A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A12A04A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A01A02A12A04A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A01A02A12A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A01A02A12A04A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A01A02A12A04A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A01A02A12A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A12A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A12A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A01A02A12A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A01A02A12A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A12A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A01A02A12A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A01A02A12A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A01A02A12A04A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A01A02A12A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A01A02A12A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A01A02A12A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A03A01A02A12A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A01A02A12A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A01A02A12A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A01A02A12A04A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A01A02A12A04A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 160 | A02 | A01A01A03A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A02A01 | EN25/EN25 | A01 | A01A01A03A02A01A01 | 160 | A05 | A01A01A03A02A01A01A05 | 长延时 | A01 | A01A01A03A02A01A01A05A01 | 160,A | A01 | A01A01A03A02A01A01A05A01A01 | 63,70,75,80,90,100,112,125,140,160,A | A02 | A01A01A03A02A01A01A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A02A01A01A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A02A01A01A05A01A04 | / | A05 | A01A01A03A02A01A01A05A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A02A01A01A05A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A02A01A01A05A01A07 | / | A08 | A01A01A03A02A01A01A05A01A08 | / | A09 | A01A01A03A02A01A01A05A01A09 | 120 | A10 | A01A01A03A02A01A01A05A01A10 | 120 | A11 | A01A01A03A02A01A01A05A01A11 | / | A12 | A01A01A03A02A01A01A05A01A12 | / | A13 | A01A01A03A02A01A01A05A01A13 | / | A14 | A01A01A03A02A01A01A05A01A14 | / | A15 | A01A01A03A02A01A01A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A02A01A01A05A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A02A01A01A05A03A01 | 2,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A02A01A01A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A02A01A01A05A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A02A01A01A05A03A04 | / | A05 | A01A01A03A02A01A01A05A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A02A01A01A05A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A02A01A01A05A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A02A01A01A05A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A02A01A01A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A02A01A01A05A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A02A01A01A05A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A02A01A01A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A02A01A01A05A02A03 | / | A04 | A01A01A03A02A01A01A05A02A04 | / | A05 | A01A01A03A02A01A01A05A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A02A01A01A05A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A02A01A01A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A02A01A01A05A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 160 | A02 | A01A01A03A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A02A01 | ZN25/ZN25 | A02 | A01A01A03A02A01A02 | 160 | A05 | A01A01A03A02A01A02A05 | 长延时 | A01 | A01A01A03A02A01A02A05A01 | 160,A | A01 | A01A01A03A02A01A02A05A01A01 | 63,70,75,80,90,100,112,125,140,160,A | A02 | A01A01A03A02A01A02A05A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A02A01A02A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A02A01A02A05A01A04 | / | A05 | A01A01A03A02A01A02A05A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A02A01A02A05A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A02A01A02A05A01A07 | / | A08 | A01A01A03A02A01A02A05A01A08 | / | A09 | A01A01A03A02A01A02A05A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A02A01A02A05A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A02A01A02A05A01A11 | / | A12 | A01A01A03A02A01A02A05A01A12 | / | A13 | A01A01A03A02A01A02A05A01A13 | / | A14 | A01A01A03A02A01A02A05A01A14 | / | A15 | A01A01A03A02A01A02A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A02A01A02A05A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A02A01A02A05A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A02A01A02A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A02A01A02A05A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A02A01A02A05A03A04 | / | A05 | A01A01A03A02A01A02A05A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A02A01A02A05A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A02A01A02A05A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A02A01A02A05A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A02A01A02A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A02A01A02A05A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A02A01A02A05A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A02A01A02A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A02A01A02A05A02A03 | / | A04 | A01A01A03A02A01A02A05A02A04 | / | A05 | A01A01A03A02A01A02A05A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A02A01A02A05A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A02A01A02A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A02A01A02A05A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 160 | A02 | A01A01A03A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A02A01 | ZN26/ZN26 | A03 | A01A01A03A02A01A03 | 160 | A05 | A01A01A03A02A01A03A05 | 长延时 | A01 | A01A01A03A02A01A03A05A01 | 160,A | A01 | A01A01A03A02A01A03A05A01A01 | 63,70,75,80,90,100,112,125,140,160,A | A02 | A01A01A03A02A01A03A05A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A02A01A03A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A02A01A03A05A01A04 | / | A05 | A01A01A03A02A01A03A05A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A02A01A03A05A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A02A01A03A05A01A07 | / | A08 | A01A01A03A02A01A03A05A01A08 | / | A09 | A01A01A03A02A01A03A05A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A02A01A03A05A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A02A01A03A05A01A11 | / | A12 | A01A01A03A02A01A03A05A01A12 | / | A13 | A01A01A03A02A01A03A05A01A13 | / | A14 | A01A01A03A02A01A03A05A01A14 | / | A15 | A01A01A03A02A01A03A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A02A01A03A05A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A02A01A03A05A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A02A01A03A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A02A01A03A05A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A02A01A03A05A03A04 | / | A05 | A01A01A03A02A01A03A05A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A02A01A03A05A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A02A01A03A05A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A02A01A03A05A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A02A01A03A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A02A01A03A05A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A02A01A03A05A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A02A01A03A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A02A01A03A05A02A03 | / | A04 | A01A01A03A02A01A03A05A02A04 | / | A05 | A01A01A03A02A01A03A05A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A02A01A03A05A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A02A01A03A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A02A01A03A05A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A02A01A03A05A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A02A01A03A05A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A02A01A03A05A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A02A01A03A05A04A03 | / | A04 | A01A01A03A02A01A03A05A04A04 | 16 | A05 | A01A01A03A02A01A03A05A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A02A01A03A05A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A02A01A03A05A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A02A01A03A05A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A02A01A03A05A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 160 | A02 | A01A01A03A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A02A01 | ZN25T/ZN25T | A04 | A01A01A03A02A01A04 | 160 | A05 | A01A01A03A02A01A04A05 | 长延时 | A01 | A01A01A03A02A01A04A05A01 | 160,A | A01 | A01A01A03A02A01A04A05A01A01 | 63,70,75,80,90,100,112,125,140,160,A | A02 | A01A01A03A02A01A04A05A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A02A01A04A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A02A01A04A05A01A04 | / | A05 | A01A01A03A02A01A04A05A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A02A01A04A05A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A02A01A04A05A01A07 | / | A08 | A01A01A03A02A01A04A05A01A08 | / | A09 | A01A01A03A02A01A04A05A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A02A01A04A05A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A02A01A04A05A01A11 | / | A12 | A01A01A03A02A01A04A05A01A12 | / | A13 | A01A01A03A02A01A04A05A01A13 | / | A14 | A01A01A03A02A01A04A05A01A14 | / | A15 | A01A01A03A02A01A04A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A02A01A04A05A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A02A01A04A05A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A02A01A04A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A02A01A04A05A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A02A01A04A05A03A04 | / | A05 | A01A01A03A02A01A04A05A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A02A01A04A05A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A02A01A04A05A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A02A01A04A05A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A02A01A04A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A02A01A04A05A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A02A01A04A05A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A02A01A04A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A02A01A04A05A02A03 | / | A04 | A01A01A03A02A01A04A05A02A04 | / | A05 | A01A01A03A02A01A04A05A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A02A01A04A05A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A02A01A04A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A02A01A04A05A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 160 | A02 | A01A01A03A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A02A01 | ZN26T/ZN26T | A05 | A01A01A03A02A01A05 | 160 | A05 | A01A01A03A02A01A05A05 | 长延时 | A01 | A01A01A03A02A01A05A05A01 | 160,A | A01 | A01A01A03A02A01A05A05A01A01 | 63,70,75,80,90,100,112,125,140,160,A | A02 | A01A01A03A02A01A05A05A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A02A01A05A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A02A01A05A05A01A04 | / | A05 | A01A01A03A02A01A05A05A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A02A01A05A05A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A02A01A05A05A01A07 | / | A08 | A01A01A03A02A01A05A05A01A08 | / | A09 | A01A01A03A02A01A05A05A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A02A01A05A05A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A02A01A05A05A01A11 | / | A12 | A01A01A03A02A01A05A05A01A12 | / | A13 | A01A01A03A02A01A05A05A01A13 | / | A14 | A01A01A03A02A01A05A05A01A14 | / | A15 | A01A01A03A02A01A05A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A02A01A05A05A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A02A01A05A05A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A02A01A05A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A02A01A05A05A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A02A01A05A05A03A04 | / | A05 | A01A01A03A02A01A05A05A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A02A01A05A05A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A02A01A05A05A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A02A01A05A05A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A02A01A05A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A02A01A05A05A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A02A01A05A05A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A02A01A05A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A02A01A05A05A02A03 | / | A04 | A01A01A03A02A01A05A05A02A04 | / | A05 | A01A01A03A02A01A05A05A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A02A01A05A05A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A02A01A05A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A02A01A05A05A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A02A01A05A05A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A02A01A05A05A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A02A01A05A05A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A02A01A05A05A04A03 | / | A04 | A01A01A03A02A01A05A05A04A04 | 16 | A05 | A01A01A03A02A01A05A05A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A02A01A05A05A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A02A01A05A05A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A02A01A05A05A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A02A01A05A05A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 160 | A02 | A01A01A03A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A02A02 | EM/EM | A08 | A01A01A03A02A02A08 | 160 | A05 | A01A01A03A02A02A08A05 | 长延时 | A01 | A01A01A03A02A02A08A05A01 | 160,A | A01 | A01A01A03A02A02A08A05A01A01 | 63,70,75,80,90,100,112,125,140,160,A | A02 | A01A01A03A02A02A08A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A02A02A08A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A02A02A08A05A01A04 | / | A05 | A01A01A03A02A02A08A05A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A02A02A08A05A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A02A02A08A05A01A07 | / | A08 | A01A01A03A02A02A08A05A01A08 | / | A09 | A01A01A03A02A02A08A05A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A02A02A08A05A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A02A02A08A05A01A11 | / | A12 | A01A01A03A02A02A08A05A01A12 | / | A13 | A01A01A03A02A02A08A05A01A13 | / | A14 | A01A01A03A02A02A08A05A01A14 | / | A15 | A01A01A03A02A02A08A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A02A02A08A05A03 | / | A01 | A01A01A03A02A02A08A05A03A01 | / | A02 | A01A01A03A02A02A08A05A03A02 | / | A03 | A01A01A03A02A02A08A05A03A03 | / | A04 | A01A01A03A02A02A08A05A03A04 | / | A05 | A01A01A03A02A02A08A05A03A05 | / | A06 | A01A01A03A02A02A08A05A03A06 | / | A07 | A01A01A03A02A02A08A05A03A07 | / | A08 | A01A01A03A02A02A08A05A03A08 | / | A09 | A01A01A03A02A02A08A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A02A02A08A05A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A02A02A08A05A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A02A02A08A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A02A02A08A05A02A03 | / | A04 | A01A01A03A02A02A08A05A02A04 | / | A05 | A01A01A03A02A02A08A05A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A02A02A08A05A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A02A02A08A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A02A02A08A05A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A02A02A08A05A04 | / | A01 | A01A01A03A02A02A08A05A04A01 | / | A02 | A01A01A03A02A02A08A05A04A02 | / | A03 | A01A01A03A02A02A08A05A04A03 | / | A04 | A01A01A03A02A02A08A05A04A04 | / | A05 | A01A01A03A02A02A08A05A04A05 | / | A06 | A01A01A03A02A02A08A05A04A06 | / | A07 | A01A01A03A02A02A08A05A04A07 | / | A08 | A01A01A03A02A02A08A05A04A08 | / | A09 | A01A01A03A02A02A08A05A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 160 | A02 | A01A01A03A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A02A02 | ZM25/ZM25 | A09 | A01A01A03A02A02A09 | 160 | A05 | A01A01A03A02A02A09A05 | 长延时 | A01 | A01A01A03A02A02A09A05A01 | 160,A | A01 | A01A01A03A02A02A09A05A01A01 | 63,70,75,80,90,100,112,125,140,160,A | A02 | A01A01A03A02A02A09A05A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A02A02A09A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A02A02A09A05A01A04 | / | A05 | A01A01A03A02A02A09A05A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A02A02A09A05A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A02A02A09A05A01A07 | / | A08 | A01A01A03A02A02A09A05A01A08 | / | A09 | A01A01A03A02A02A09A05A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A02A02A09A05A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A02A02A09A05A01A11 | / | A12 | A01A01A03A02A02A09A05A01A12 | / | A13 | A01A01A03A02A02A09A05A01A13 | / | A14 | A01A01A03A02A02A09A05A01A14 | / | A15 | A01A01A03A02A02A09A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A02A02A09A05A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A02A02A09A05A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A02A02A09A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A02A02A09A05A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A02A02A09A05A03A04 | / | A05 | A01A01A03A02A02A09A05A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A02A02A09A05A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A02A02A09A05A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A02A02A09A05A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A02A02A09A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A02A02A09A05A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A02A02A09A05A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A02A02A09A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A02A02A09A05A02A03 | / | A04 | A01A01A03A02A02A09A05A02A04 | / | A05 | A01A01A03A02A02A09A05A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A02A02A09A05A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A02A02A09A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A02A02A09A05A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 160 | A02 | A01A01A03A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A02A02 | ZM26/ZM26 | A10 | A01A01A03A02A02A10 | 160 | A05 | A01A01A03A02A02A10A05 | 长延时 | A01 | A01A01A03A02A02A10A05A01 | 160,A | A01 | A01A01A03A02A02A10A05A01A01 | 63,70,75,80,90,100,112,125,140,160,A | A02 | A01A01A03A02A02A10A05A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A02A02A10A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A02A02A10A05A01A04 | / | A05 | A01A01A03A02A02A10A05A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A02A02A10A05A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A02A02A10A05A01A07 | / | A08 | A01A01A03A02A02A10A05A01A08 | / | A09 | A01A01A03A02A02A10A05A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A02A02A10A05A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A02A02A10A05A01A11 | / | A12 | A01A01A03A02A02A10A05A01A12 | / | A13 | A01A01A03A02A02A10A05A01A13 | / | A14 | A01A01A03A02A02A10A05A01A14 | / | A15 | A01A01A03A02A02A10A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A02A02A10A05A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A02A02A10A05A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A02A02A10A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A02A02A10A05A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A02A02A10A05A03A04 | / | A05 | A01A01A03A02A02A10A05A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A02A02A10A05A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A02A02A10A05A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A02A02A10A05A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A02A02A10A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A02A02A10A05A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A02A02A10A05A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A02A02A10A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A02A02A10A05A02A03 | / | A04 | A01A01A03A02A02A10A05A02A04 | / | A05 | A01A01A03A02A02A10A05A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A02A02A10A05A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A02A02A10A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A02A02A10A05A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A02A02A10A05A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A02A02A10A05A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A02A02A10A05A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A02A02A10A05A04A03 | / | A04 | A01A01A03A02A02A10A05A04A04 | 16 | A05 | A01A01A03A02A02A10A05A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A02A02A10A05A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A02A02A10A05A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A02A02A10A05A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A02A02A10A05A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 160 | A02 | A01A01A03A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A02A02 | ZM25T/ZM25T | A11 | A01A01A03A02A02A11 | 160 | A05 | A01A01A03A02A02A11A05 | 长延时 | A01 | A01A01A03A02A02A11A05A01 | 160,A | A01 | A01A01A03A02A02A11A05A01A01 | 63,70,75,80,90,100,112,125,140,160,A | A02 | A01A01A03A02A02A11A05A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A02A02A11A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A02A02A11A05A01A04 | / | A05 | A01A01A03A02A02A11A05A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A02A02A11A05A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A02A02A11A05A01A07 | / | A08 | A01A01A03A02A02A11A05A01A08 | / | A09 | A01A01A03A02A02A11A05A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A02A02A11A05A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A02A02A11A05A01A11 | / | A12 | A01A01A03A02A02A11A05A01A12 | / | A13 | A01A01A03A02A02A11A05A01A13 | / | A14 | A01A01A03A02A02A11A05A01A14 | / | A15 | A01A01A03A02A02A11A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A02A02A11A05A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A02A02A11A05A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A02A02A11A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A02A02A11A05A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A02A02A11A05A03A04 | / | A05 | A01A01A03A02A02A11A05A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A02A02A11A05A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A02A02A11A05A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A02A02A11A05A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A02A02A11A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A02A02A11A05A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A02A02A11A05A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A02A02A11A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A02A02A11A05A02A03 | / | A04 | A01A01A03A02A02A11A05A02A04 | / | A05 | A01A01A03A02A02A11A05A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A02A02A11A05A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A02A02A11A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A02A02A11A05A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 160 | A02 | A01A01A03A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A02A02 | ZM26T/ZM26T | A12 | A01A01A03A02A02A12 | 160 | A05 | A01A01A03A02A02A12A05 | 长延时 | A01 | A01A01A03A02A02A12A05A01 | 160,A | A01 | A01A01A03A02A02A12A05A01A01 | 63,70,75,80,90,100,112,125,140,160,A | A02 | A01A01A03A02A02A12A05A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A02A02A12A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A02A02A12A05A01A04 | / | A05 | A01A01A03A02A02A12A05A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A02A02A12A05A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A02A02A12A05A01A07 | / | A08 | A01A01A03A02A02A12A05A01A08 | / | A09 | A01A01A03A02A02A12A05A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A02A02A12A05A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A02A02A12A05A01A11 | / | A12 | A01A01A03A02A02A12A05A01A12 | / | A13 | A01A01A03A02A02A12A05A01A13 | / | A14 | A01A01A03A02A02A12A05A01A14 | / | A15 | A01A01A03A02A02A12A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A02A02A12A05A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A02A02A12A05A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A02A02A12A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A02A02A12A05A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A02A02A12A05A03A04 | / | A05 | A01A01A03A02A02A12A05A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A02A02A12A05A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A02A02A12A05A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A02A02A12A05A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A02A02A12A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A02A02A12A05A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A02A02A12A05A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A02A02A12A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A02A02A12A05A02A03 | / | A04 | A01A01A03A02A02A12A05A02A04 | / | A05 | A01A01A03A02A02A12A05A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A02A02A12A05A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A02A02A12A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A02A02A12A05A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A02A02A12A05A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A02A02A12A05A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A02A02A12A05A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A02A02A12A05A04A03 | / | A04 | A01A01A03A02A02A12A05A04A04 | 16 | A05 | A01A01A03A02A02A12A05A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A02A02A12A05A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A02A02A12A05A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A02A02A12A05A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A02A02A12A05A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | EN25/EN25 | A01 | A01A01A03A03A01A01 | 32 | A01 | A01A01A03A03A01A01A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A01A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A03A03A01A01A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A03A03A01A01A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A01A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A01A01A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A01A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A01A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A01A01A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A01A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A01A01A01A09 | 120 | A10 | A01A01A03A03A01A01A01A01A10 | 120 | A11 | A01A01A03A03A01A01A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A01A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A01A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A01A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A01A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A01A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A01A01A03A01 | 2,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A01A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A01A01A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A01A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A01A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A01A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A01A01A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A01A01A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A03A01A01A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A01A01A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A01A01A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A01A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A01A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A01A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A01A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A01A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A01A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A01A01A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | EN25/EN25 | A01 | A01A01A03A03A01A01 | 63 | A02 | A01A01A03A03A01A01A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A01A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A03A03A01A01A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A03A03A01A01A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A01A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A01A02A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A01A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A01A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A01A01A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A01A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A01A02A01A09 | 120 | A10 | A01A01A03A03A01A01A02A01A10 | 120 | A11 | A01A01A03A03A01A01A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A01A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A01A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A01A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A01A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A01A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A01A02A03A01 | 2,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A01A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A01A02A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A01A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A01A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A01A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A01A02A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A01A02A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A03A01A01A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A01A02A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A01A02A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A01A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A01A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A01A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A01A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A01A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A01A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A01A02A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | EN25/EN25 | A01 | A01A01A03A03A01A01 | 125 | A04 | A01A01A03A03A01A01A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A01A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A03A03A01A01A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A03A03A01A01A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A01A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A01A04A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A01A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A01A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A01A01A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A01A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A01A04A01A09 | 120 | A10 | A01A01A03A03A01A01A04A01A10 | 120 | A11 | A01A01A03A03A01A01A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A01A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A01A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A01A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A01A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A01A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A01A04A03A01 | 2,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A01A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A01A04A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A01A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A01A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A01A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A01A04A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A01A04A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A03A01A01A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A01A04A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A01A04A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A01A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A01A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A01A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A01A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A01A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A01A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A01A04A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | EN25/EN25 | A01 | A01A01A03A03A01A01 | 250 | A06 | A01A01A03A03A01A01A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A01A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A03A01A01A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A03A01A01A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A01A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A01A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A01A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A01A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A01A01A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A01A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A01A06A01A09 | 120 | A10 | A01A01A03A03A01A01A06A01A10 | 120 | A11 | A01A01A03A03A01A01A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A01A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A01A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A01A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A01A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A01A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A01A06A03A01 | 2,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A01A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A01A06A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A01A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A01A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A01A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A01A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A01A06A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A03A01A01A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A01A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A01A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A01A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A01A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A01A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A01A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A01A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A01A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A01A06A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | ZN25/ZN25 | A02 | A01A01A03A03A01A02 | 32 | A01 | A01A01A03A03A01A02A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A02A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A03A03A01A02A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A03A03A01A02A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A02A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A02A01A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A02A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A02A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A01A02A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A02A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A02A01A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A03A01A02A01A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A03A01A02A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A02A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A02A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A02A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A02A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A02A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A02A01A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A02A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A02A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A03A01A02A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A02A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A02A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A02A01A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A02A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A02A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A02A01A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A02A01A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A02A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A02A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A02A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A02A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A02A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A02A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A02A01A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | ZN25/ZN25 | A02 | A01A01A03A03A01A02 | 63 | A02 | A01A01A03A03A01A02A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A02A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A03A03A01A02A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A03A03A01A02A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A02A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A02A02A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A02A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A02A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A01A02A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A02A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A02A02A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A03A01A02A02A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A03A01A02A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A02A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A02A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A02A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A02A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A02A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A02A02A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A02A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A02A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A03A01A02A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A02A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A02A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A02A02A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A02A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A02A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A02A02A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A02A02A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A02A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A02A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A02A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A02A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A02A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A02A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A02A02A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | ZN25/ZN25 | A02 | A01A01A03A03A01A02 | 125 | A04 | A01A01A03A03A01A02A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A02A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A03A03A01A02A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A03A03A01A02A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A02A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A02A04A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A02A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A02A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A01A02A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A02A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A02A04A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A03A01A02A04A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A03A01A02A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A02A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A02A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A02A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A02A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A02A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A02A04A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A02A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A02A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A03A01A02A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A02A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A02A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A02A04A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A02A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A02A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A02A04A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A02A04A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A02A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A02A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A02A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A02A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A02A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A02A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A02A04A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | ZN25/ZN25 | A02 | A01A01A03A03A01A02 | 250 | A06 | A01A01A03A03A01A02A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A02A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A03A01A02A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A03A01A02A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A02A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A02A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A02A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A02A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A01A02A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A02A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A02A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A03A01A02A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A03A01A02A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A02A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A02A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A02A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A02A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A02A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A02A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A02A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A02A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A03A01A02A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A02A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A02A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A02A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A02A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A02A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A02A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A02A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A02A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A02A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A02A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A02A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A02A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A02A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A02A06A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | ZN26/ZN26 | A03 | A01A01A03A03A01A03 | 32 | A01 | A01A01A03A03A01A03A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A03A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A03A03A01A03A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A03A03A01A03A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A03A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A03A01A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A03A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A03A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A01A03A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A03A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A03A01A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A03A01A03A01A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A03A01A03A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A03A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A03A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A03A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A03A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A03A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A03A01A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A03A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A03A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A03A01A03A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A03A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A03A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A03A01A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A03A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A03A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A03A01A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A03A01A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A03A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A03A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A03A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A03A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A03A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A03A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A03A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A01A03A01A04 | / | A01 | A01A01A03A03A01A03A01A04A01 | / | A02 | A01A01A03A03A01A03A01A04A02 | / | A03 | A01A01A03A03A01A03A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A03A01A04A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A03A01A04A05 | / | A06 | A01A01A03A03A01A03A01A04A06 | / | A07 | A01A01A03A03A01A03A01A04A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A03A01A04A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A03A01A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | ZN26/ZN26 | A03 | A01A01A03A03A01A03 | 63 | A02 | A01A01A03A03A01A03A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A03A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A03A03A01A03A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A03A03A01A03A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A03A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A03A02A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A03A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A03A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A01A03A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A03A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A03A02A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A03A01A03A02A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A03A01A03A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A03A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A03A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A03A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A03A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A03A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A03A02A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A03A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A03A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A03A01A03A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A03A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A03A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A03A02A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A03A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A03A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A03A02A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A03A02A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A03A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A03A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A03A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A03A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A03A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A03A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A03A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A01A03A02A04 | / | A01 | A01A01A03A03A01A03A02A04A01 | / | A02 | A01A01A03A03A01A03A02A04A02 | / | A03 | A01A01A03A03A01A03A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A03A02A04A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A03A02A04A05 | / | A06 | A01A01A03A03A01A03A02A04A06 | / | A07 | A01A01A03A03A01A03A02A04A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A03A02A04A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A03A02A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | ZN26/ZN26 | A03 | A01A01A03A03A01A03 | 125 | A04 | A01A01A03A03A01A03A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A03A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A03A03A01A03A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A03A03A01A03A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A03A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A03A04A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A03A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A03A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A01A03A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A03A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A03A04A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A03A01A03A04A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A03A01A03A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A03A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A03A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A03A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A03A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A03A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A03A04A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A03A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A03A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A03A01A03A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A03A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A03A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A03A04A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A03A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A03A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A03A04A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A03A04A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A03A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A03A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A03A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A03A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A03A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A03A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A03A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A01A03A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A03A01A03A04A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A03A01A03A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A03A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A03A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A03A03A01A03A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A03A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A03A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A03A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A03A04A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | ZN26/ZN26 | A03 | A01A01A03A03A01A03 | 250 | A06 | A01A01A03A03A01A03A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A03A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A03A01A03A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A03A01A03A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A03A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A03A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A03A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A03A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A01A03A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A03A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A03A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A03A01A03A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A03A01A03A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A03A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A03A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A03A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A03A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A03A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A03A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A03A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A03A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A03A01A03A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A03A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A03A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A03A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A03A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A03A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A03A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A03A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A03A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A03A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A03A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A03A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A03A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A03A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A03A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A01A03A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A03A01A03A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A03A01A03A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A03A06A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A03A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A03A03A01A03A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A03A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A03A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A03A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A03A06A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | ZN25T/ZN25T | A04 | A01A01A03A03A01A04 | 32 | A01 | A01A01A03A03A01A04A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A04A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A03A03A01A04A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A03A03A01A04A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A04A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A04A01A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A04A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A04A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A01A04A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A04A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A04A01A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A03A01A04A01A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A03A01A04A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A04A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A04A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A04A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A04A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A04A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A04A01A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A04A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A04A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A03A01A04A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A04A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A04A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A04A01A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A04A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A04A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A04A01A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A04A01A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A04A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A04A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A04A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A04A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A04A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A04A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A04A01A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | ZN25T/ZN25T | A04 | A01A01A03A03A01A04 | 63 | A02 | A01A01A03A03A01A04A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A04A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A03A03A01A04A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A03A03A01A04A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A04A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A04A02A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A04A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A04A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A01A04A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A04A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A04A02A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A03A01A04A02A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A03A01A04A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A04A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A04A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A04A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A04A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A04A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A04A02A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A04A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A04A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A03A01A04A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A04A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A04A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A04A02A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A04A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A04A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A04A02A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A04A02A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A04A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A04A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A04A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A04A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A04A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A04A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A04A02A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | ZN25T/ZN25T | A04 | A01A01A03A03A01A04 | 125 | A04 | A01A01A03A03A01A04A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A04A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A03A03A01A04A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A03A03A01A04A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A04A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A04A04A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A04A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A04A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A01A04A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A04A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A04A04A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A03A01A04A04A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A03A01A04A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A04A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A04A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A04A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A04A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A04A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A04A04A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A04A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A04A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A03A01A04A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A04A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A04A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A04A04A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A04A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A04A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A04A04A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A04A04A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A04A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A04A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A04A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A04A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A04A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A04A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A04A04A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | ZN25T/ZN25T | A04 | A01A01A03A03A01A04 | 250 | A06 | A01A01A03A03A01A04A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A04A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A03A01A04A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A03A01A04A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A04A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A04A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A04A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A04A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A01A04A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A04A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A04A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A03A01A04A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A03A01A04A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A04A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A04A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A04A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A04A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A04A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A04A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A04A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A04A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A03A01A04A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A04A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A04A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A04A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A04A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A04A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A04A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A04A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A04A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A04A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A04A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A04A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A04A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A04A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A04A06A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | ZN26T/ZN26T | A05 | A01A01A03A03A01A05 | 32 | A01 | A01A01A03A03A01A05A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A05A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A03A03A01A05A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A03A03A01A05A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A05A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A05A01A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A05A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A05A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A01A05A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A05A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A05A01A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A03A01A05A01A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A03A01A05A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A05A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A05A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A05A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A05A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A05A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A05A01A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A05A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A05A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A03A01A05A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A05A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A05A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A05A01A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A05A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A05A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A05A01A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A05A01A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A05A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A05A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A05A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A05A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A05A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A05A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A05A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A01A05A01A04 | / | A01 | A01A01A03A03A01A05A01A04A01 | / | A02 | A01A01A03A03A01A05A01A04A02 | / | A03 | A01A01A03A03A01A05A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A05A01A04A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A05A01A04A05 | / | A06 | A01A01A03A03A01A05A01A04A06 | / | A07 | A01A01A03A03A01A05A01A04A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A05A01A04A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A05A01A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | ZN26T/ZN26T | A05 | A01A01A03A03A01A05 | 63 | A02 | A01A01A03A03A01A05A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A05A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A03A03A01A05A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A03A03A01A05A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A05A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A05A02A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A05A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A05A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A01A05A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A05A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A05A02A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A03A01A05A02A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A03A01A05A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A05A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A05A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A05A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A05A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A05A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A05A02A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A05A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A05A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A03A01A05A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A05A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A05A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A05A02A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A05A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A05A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A05A02A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A05A02A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A05A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A05A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A05A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A05A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A05A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A05A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A05A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A01A05A02A04 | / | A01 | A01A01A03A03A01A05A02A04A01 | / | A02 | A01A01A03A03A01A05A02A04A02 | / | A03 | A01A01A03A03A01A05A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A05A02A04A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A05A02A04A05 | / | A06 | A01A01A03A03A01A05A02A04A06 | / | A07 | A01A01A03A03A01A05A02A04A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A05A02A04A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A05A02A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | ZN26T/ZN26T | A05 | A01A01A03A03A01A05 | 125 | A04 | A01A01A03A03A01A05A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A05A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A03A03A01A05A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A03A03A01A05A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A05A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A05A04A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A05A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A05A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A01A05A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A05A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A05A04A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A03A01A05A04A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A03A01A05A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A05A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A05A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A05A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A05A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A05A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A05A04A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A05A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A05A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A03A01A05A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A05A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A05A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A05A04A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A05A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A05A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A05A04A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A05A04A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A05A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A05A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A05A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A05A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A05A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A05A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A05A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A01A05A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A03A01A05A04A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A03A01A05A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A05A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A05A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A03A03A01A05A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A05A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A05A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A05A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A05A04A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | ZN26T/ZN26T | A05 | A01A01A03A03A01A05 | 250 | A06 | A01A01A03A03A01A05A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A05A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A03A01A05A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A03A01A05A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A05A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A05A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A05A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A05A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A01A05A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A05A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A05A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A03A01A05A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A03A01A05A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A05A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A05A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A05A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A05A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A05A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A05A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A05A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A05A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A03A01A05A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A05A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A05A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A05A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A05A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A05A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A05A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A05A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A05A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A05A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A05A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A05A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A05A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A05A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A05A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A01A05A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A03A01A05A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A03A01A05A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A05A06A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A05A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A03A03A01A05A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A05A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A05A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A05A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A05A06A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | iPN25T/iPN25T | A06 | A01A01A03A03A01A06 | 100 | A03 | A01A01A03A03A01A06A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A06A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A03A03A01A06A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A03A03A01A06A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A06A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A06A03A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A06A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A06A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A06A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A06A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A06A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A03A01A06A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A03A01A06A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A06A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A06A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A06A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A06A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A06A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A06A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A06A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A06A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A03A01A06A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A06A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A06A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A06A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A06A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A06A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A06A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A06A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A06A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A06A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A06A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A06A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A06A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A06A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A06A03A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | iPN25T/iPN25T | A06 | A01A01A03A03A01A06 | 250 | A06 | A01A01A03A03A01A06A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A06A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A03A01A06A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A03A01A06A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A06A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A06A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A06A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A06A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A06A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A06A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A06A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A03A01A06A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A03A01A06A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A06A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A06A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A06A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A06A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A06A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A06A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A06A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A06A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A03A01A06A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A06A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A06A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A06A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A06A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A06A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A06A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A06A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A06A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A06A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A06A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A06A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A06A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A06A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A06A06A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | iPN26T/iPN26T | A07 | A01A01A03A03A01A07 | 100 | A03 | A01A01A03A03A01A07A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A07A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A03A03A01A07A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A03A03A01A07A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A07A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A07A03A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A07A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A07A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A07A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A07A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A07A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A03A01A07A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A03A01A07A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A07A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A07A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A07A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A07A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A07A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A07A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A07A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A07A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A03A01A07A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A07A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A07A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A07A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A07A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A07A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A07A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A07A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A07A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A07A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A07A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A07A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A07A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A07A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A07A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A01A07A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A03A01A07A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A03A01A07A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A07A03A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A07A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A03A03A01A07A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A07A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A07A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A07A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A07A03A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A03A01 | iPN26T/iPN26T | A07 | A01A01A03A03A01A07 | 250 | A06 | A01A01A03A03A01A07A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A01A07A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A03A01A07A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A03A01A07A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A07A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A01A07A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A07A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A07A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A07A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A01A07A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A01A07A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A03A01A07A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A03A01A07A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A01A07A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A01A07A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A01A07A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A01A07A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A01A07A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A07A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A07A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A07A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A03A01A07A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A07A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A07A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A03A01A07A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A07A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A07A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A01A07A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A01A07A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A01A07A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A07A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A07A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A01A07A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A01A07A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A07A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A01A07A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A01A07A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A03A01A07A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A03A01A07A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A01A07A06A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A01A07A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A03A03A01A07A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A01A07A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A01A07A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A01A07A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A01A07A06A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | EM/EM | A08 | A01A01A03A03A02A08 | 32 | A01 | A01A01A03A03A02A08A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A08A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A03A03A02A08A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A03A03A02A08A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A08A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A08A01A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A08A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A08A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A02A08A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A08A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A08A01A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A08A01A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A08A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A08A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A08A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A08A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A08A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A08A01A03 | / | A01 | A01A01A03A03A02A08A01A03A01 | / | A02 | A01A01A03A03A02A08A01A03A02 | / | A03 | A01A01A03A03A02A08A01A03A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A08A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A08A01A03A05 | / | A06 | A01A01A03A03A02A08A01A03A06 | / | A07 | A01A01A03A03A02A08A01A03A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A08A01A03A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A08A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A08A01A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A08A01A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A08A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A08A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A08A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A08A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A08A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A08A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A08A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A02A08A01A04 | / | A01 | A01A01A03A03A02A08A01A04A01 | / | A02 | A01A01A03A03A02A08A01A04A02 | / | A03 | A01A01A03A03A02A08A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A08A01A04A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A08A01A04A05 | / | A06 | A01A01A03A03A02A08A01A04A06 | / | A07 | A01A01A03A03A02A08A01A04A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A08A01A04A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A08A01A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | EM/EM | A08 | A01A01A03A03A02A08 | 63 | A02 | A01A01A03A03A02A08A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A08A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A03A03A02A08A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A03A03A02A08A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A08A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A08A02A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A08A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A08A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A02A08A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A08A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A08A02A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A08A02A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A08A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A08A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A08A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A08A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A08A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A08A02A03 | / | A01 | A01A01A03A03A02A08A02A03A01 | / | A02 | A01A01A03A03A02A08A02A03A02 | / | A03 | A01A01A03A03A02A08A02A03A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A08A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A08A02A03A05 | / | A06 | A01A01A03A03A02A08A02A03A06 | / | A07 | A01A01A03A03A02A08A02A03A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A08A02A03A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A08A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A08A02A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A08A02A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A08A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A08A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A08A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A08A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A08A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A08A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A08A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A02A08A02A04 | / | A01 | A01A01A03A03A02A08A02A04A01 | / | A02 | A01A01A03A03A02A08A02A04A02 | / | A03 | A01A01A03A03A02A08A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A08A02A04A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A08A02A04A05 | / | A06 | A01A01A03A03A02A08A02A04A06 | / | A07 | A01A01A03A03A02A08A02A04A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A08A02A04A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A08A02A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | EM/EM | A08 | A01A01A03A03A02A08 | 125 | A04 | A01A01A03A03A02A08A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A08A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A03A03A02A08A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A03A03A02A08A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A08A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A08A04A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A08A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A08A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A02A08A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A08A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A08A04A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A08A04A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A08A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A08A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A08A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A08A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A08A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A08A04A03 | / | A01 | A01A01A03A03A02A08A04A03A01 | / | A02 | A01A01A03A03A02A08A04A03A02 | / | A03 | A01A01A03A03A02A08A04A03A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A08A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A08A04A03A05 | / | A06 | A01A01A03A03A02A08A04A03A06 | / | A07 | A01A01A03A03A02A08A04A03A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A08A04A03A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A08A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A08A04A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A08A04A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A08A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A08A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A08A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A08A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A08A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A08A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A08A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A02A08A04A04 | / | A01 | A01A01A03A03A02A08A04A04A01 | / | A02 | A01A01A03A03A02A08A04A04A02 | / | A03 | A01A01A03A03A02A08A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A08A04A04A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A08A04A04A05 | / | A06 | A01A01A03A03A02A08A04A04A06 | / | A07 | A01A01A03A03A02A08A04A04A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A08A04A04A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A08A04A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | EM/EM | A08 | A01A01A03A03A02A08 | 250 | A06 | A01A01A03A03A02A08A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A08A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A03A02A08A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A03A02A08A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A08A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A08A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A08A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A08A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A02A08A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A08A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A08A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A08A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A08A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A08A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A08A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A08A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A08A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A08A06A03 | / | A01 | A01A01A03A03A02A08A06A03A01 | / | A02 | A01A01A03A03A02A08A06A03A02 | / | A03 | A01A01A03A03A02A08A06A03A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A08A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A08A06A03A05 | / | A06 | A01A01A03A03A02A08A06A03A06 | / | A07 | A01A01A03A03A02A08A06A03A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A08A06A03A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A08A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A08A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A08A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A08A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A08A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A08A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A08A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A08A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A08A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A08A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A02A08A06A04 | / | A01 | A01A01A03A03A02A08A06A04A01 | / | A02 | A01A01A03A03A02A08A06A04A02 | / | A03 | A01A01A03A03A02A08A06A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A08A06A04A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A08A06A04A05 | / | A06 | A01A01A03A03A02A08A06A04A06 | / | A07 | A01A01A03A03A02A08A06A04A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A08A06A04A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A08A06A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | ZM25/ZM25 | A09 | A01A01A03A03A02A09 | 32 | A01 | A01A01A03A03A02A09A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A09A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A03A03A02A09A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A03A03A02A09A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A09A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A09A01A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A09A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A09A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A02A09A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A09A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A09A01A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A09A01A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A09A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A09A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A09A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A09A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A09A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A09A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A09A01A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A09A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A09A01A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A03A02A09A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A09A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A09A01A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A09A01A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A03A02A09A01A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A03A02A09A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A09A01A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A09A01A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A09A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A09A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A09A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A09A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A09A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A09A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A09A01A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | ZM25/ZM25 | A09 | A01A01A03A03A02A09 | 63 | A02 | A01A01A03A03A02A09A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A09A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A03A03A02A09A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A03A03A02A09A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A09A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A09A02A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A09A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A09A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A02A09A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A09A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A09A02A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A09A02A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A09A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A09A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A09A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A09A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A09A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A09A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A09A02A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A09A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A09A02A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A03A02A09A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A09A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A09A02A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A09A02A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A03A02A09A02A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A03A02A09A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A09A02A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A09A02A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A09A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A09A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A09A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A09A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A09A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A09A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A09A02A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | ZM25/ZM25 | A09 | A01A01A03A03A02A09 | 125 | A04 | A01A01A03A03A02A09A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A09A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A03A03A02A09A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A03A03A02A09A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A09A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A09A04A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A09A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A09A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A02A09A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A09A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A09A04A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A09A04A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A09A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A09A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A09A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A09A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A09A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A09A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A09A04A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A09A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A09A04A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A03A02A09A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A09A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A09A04A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A09A04A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A03A02A09A04A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A03A02A09A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A09A04A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A09A04A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A09A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A09A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A09A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A09A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A09A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A09A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A09A04A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | ZM25/ZM25 | A09 | A01A01A03A03A02A09 | 250 | A06 | A01A01A03A03A02A09A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A09A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A03A02A09A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A03A02A09A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A09A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A09A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A09A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A09A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A02A09A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A09A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A09A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A09A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A09A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A09A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A09A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A09A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A09A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A09A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A09A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A09A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A09A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A03A02A09A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A09A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A09A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A09A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A03A02A09A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A03A02A09A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A09A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A09A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A09A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A09A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A09A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A09A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A09A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A09A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A09A06A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | ZM26/ZM26 | A10 | A01A01A03A03A02A10 | 32 | A01 | A01A01A03A03A02A10A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A10A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A03A03A02A10A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A03A03A02A10A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A10A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A10A01A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A10A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A10A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A02A10A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A10A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A10A01A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A10A01A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A10A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A10A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A10A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A10A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A10A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A10A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A10A01A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A10A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A10A01A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A03A02A10A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A10A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A10A01A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A10A01A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A03A02A10A01A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A03A02A10A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A10A01A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A10A01A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A10A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A10A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A10A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A10A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A10A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A10A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A10A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A02A10A01A04 | / | A01 | A01A01A03A03A02A10A01A04A01 | / | A02 | A01A01A03A03A02A10A01A04A02 | / | A03 | A01A01A03A03A02A10A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A10A01A04A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A10A01A04A05 | / | A06 | A01A01A03A03A02A10A01A04A06 | / | A07 | A01A01A03A03A02A10A01A04A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A10A01A04A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A10A01A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | ZM26/ZM26 | A10 | A01A01A03A03A02A10 | 63 | A02 | A01A01A03A03A02A10A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A10A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A03A03A02A10A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A03A03A02A10A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A10A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A10A02A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A10A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A10A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A02A10A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A10A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A10A02A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A10A02A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A10A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A10A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A10A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A10A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A10A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A10A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A10A02A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A10A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A10A02A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A03A02A10A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A10A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A10A02A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A10A02A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A03A02A10A02A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A03A02A10A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A10A02A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A10A02A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A10A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A10A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A10A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A10A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A10A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A10A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A10A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A02A10A02A04 | / | A01 | A01A01A03A03A02A10A02A04A01 | / | A02 | A01A01A03A03A02A10A02A04A02 | / | A03 | A01A01A03A03A02A10A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A10A02A04A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A10A02A04A05 | / | A06 | A01A01A03A03A02A10A02A04A06 | / | A07 | A01A01A03A03A02A10A02A04A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A10A02A04A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A10A02A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | ZM26/ZM26 | A10 | A01A01A03A03A02A10 | 125 | A04 | A01A01A03A03A02A10A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A10A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A03A03A02A10A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A03A03A02A10A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A10A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A10A04A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A10A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A10A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A02A10A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A10A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A10A04A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A10A04A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A10A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A10A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A10A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A10A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A10A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A10A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A10A04A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A10A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A10A04A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A03A02A10A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A10A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A10A04A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A10A04A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A03A02A10A04A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A03A02A10A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A10A04A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A10A04A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A10A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A10A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A10A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A10A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A10A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A10A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A10A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A02A10A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A03A02A10A04A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A03A02A10A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A10A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A10A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A03A03A02A10A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A10A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A10A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A02A10A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A02A10A04A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | ZM26/ZM26 | A10 | A01A01A03A03A02A10 | 250 | A06 | A01A01A03A03A02A10A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A10A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A03A02A10A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A03A02A10A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A10A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A10A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A10A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A10A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A02A10A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A10A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A10A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A10A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A10A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A10A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A10A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A10A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A10A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A10A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A10A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A10A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A10A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A03A02A10A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A10A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A10A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A10A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A03A02A10A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A03A02A10A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A10A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A10A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A10A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A10A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A10A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A10A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A10A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A10A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A10A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A02A10A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A03A02A10A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A03A02A10A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A10A06A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A10A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A03A03A02A10A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A10A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A10A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A02A10A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A02A10A06A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | ZM25T/ZM25T | A11 | A01A01A03A03A02A11 | 32 | A01 | A01A01A03A03A02A11A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A11A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A03A03A02A11A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A03A03A02A11A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A11A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A11A01A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A11A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A11A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A02A11A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A11A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A11A01A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A11A01A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A11A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A11A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A11A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A11A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A11A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A11A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A11A01A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A11A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A11A01A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A03A02A11A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A11A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A11A01A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A11A01A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A03A02A11A01A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A03A02A11A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A11A01A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A11A01A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A11A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A11A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A11A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A11A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A11A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A11A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A11A01A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | ZM25T/ZM25T | A11 | A01A01A03A03A02A11 | 63 | A02 | A01A01A03A03A02A11A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A11A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A03A03A02A11A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A03A03A02A11A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A11A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A11A02A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A11A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A11A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A02A11A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A11A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A11A02A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A11A02A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A11A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A11A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A11A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A11A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A11A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A11A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A11A02A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A11A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A11A02A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A03A02A11A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A11A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A11A02A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A11A02A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A03A02A11A02A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A03A02A11A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A11A02A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A11A02A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A11A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A11A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A11A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A11A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A11A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A11A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A11A02A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | ZM25T/ZM25T | A11 | A01A01A03A03A02A11 | 125 | A04 | A01A01A03A03A02A11A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A11A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A03A03A02A11A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A03A03A02A11A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A11A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A11A04A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A11A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A11A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A02A11A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A11A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A11A04A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A11A04A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A11A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A11A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A11A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A11A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A11A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A11A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A11A04A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A11A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A11A04A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A03A02A11A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A11A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A11A04A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A11A04A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A03A02A11A04A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A03A02A11A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A11A04A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A11A04A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A11A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A11A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A11A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A11A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A11A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A11A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A11A04A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | ZM25T/ZM25T | A11 | A01A01A03A03A02A11 | 250 | A06 | A01A01A03A03A02A11A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A11A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A03A02A11A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A03A02A11A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A11A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A11A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A11A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A11A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A02A11A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A11A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A11A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A11A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A11A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A11A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A11A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A11A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A11A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A11A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A11A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A11A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A11A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A03A02A11A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A11A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A11A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A11A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A03A02A11A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A03A02A11A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A11A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A11A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A11A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A11A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A11A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A11A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A11A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A11A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A11A06A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | ZM26T/ZM26T | A12 | A01A01A03A03A02A12 | 32 | A01 | A01A01A03A03A02A12A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A12A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A03A03A02A12A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A03A03A02A12A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A12A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A12A01A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A12A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A12A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A02A12A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A12A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A12A01A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A12A01A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A12A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A12A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A12A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A12A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A12A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A12A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A12A01A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A12A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A12A01A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A03A02A12A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A12A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A12A01A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A12A01A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A03A02A12A01A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A03A02A12A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A12A01A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A12A01A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A12A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A12A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A12A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A12A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A12A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A12A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A12A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A02A12A01A04 | / | A01 | A01A01A03A03A02A12A01A04A01 | / | A02 | A01A01A03A03A02A12A01A04A02 | / | A03 | A01A01A03A03A02A12A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A12A01A04A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A12A01A04A05 | / | A06 | A01A01A03A03A02A12A01A04A06 | / | A07 | A01A01A03A03A02A12A01A04A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A12A01A04A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A12A01A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | ZM26T/ZM26T | A12 | A01A01A03A03A02A12 | 63 | A02 | A01A01A03A03A02A12A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A12A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A03A03A02A12A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A03A03A02A12A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A12A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A12A02A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A12A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A12A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A02A12A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A12A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A12A02A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A12A02A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A12A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A12A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A12A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A12A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A12A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A12A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A12A02A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A12A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A12A02A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A03A02A12A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A12A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A12A02A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A12A02A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A03A02A12A02A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A03A02A12A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A12A02A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A12A02A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A12A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A12A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A12A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A12A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A12A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A12A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A12A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A02A12A02A04 | / | A01 | A01A01A03A03A02A12A02A04A01 | / | A02 | A01A01A03A03A02A12A02A04A02 | / | A03 | A01A01A03A03A02A12A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A12A02A04A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A12A02A04A05 | / | A06 | A01A01A03A03A02A12A02A04A06 | / | A07 | A01A01A03A03A02A12A02A04A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A12A02A04A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A12A02A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | ZM26T/ZM26T | A12 | A01A01A03A03A02A12 | 125 | A04 | A01A01A03A03A02A12A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A12A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A03A03A02A12A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A03A03A02A12A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A12A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A12A04A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A12A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A12A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A02A12A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A12A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A12A04A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A12A04A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A12A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A12A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A12A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A12A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A12A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A12A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A12A04A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A12A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A12A04A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A03A02A12A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A12A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A12A04A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A12A04A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A03A02A12A04A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A03A02A12A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A12A04A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A12A04A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A12A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A12A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A12A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A12A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A12A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A12A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A12A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A02A12A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A03A02A12A04A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A03A02A12A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A12A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A12A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A03A03A02A12A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A12A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A12A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A02A12A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A02A12A04A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | ZM26T/ZM26T | A12 | A01A01A03A03A02A12 | 250 | A06 | A01A01A03A03A02A12A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A12A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A03A02A12A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A03A02A12A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A12A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A12A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A12A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A12A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A03A02A12A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A12A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A12A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A12A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A12A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A12A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A12A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A12A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A12A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A12A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A12A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A12A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A12A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A03A02A12A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A12A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A12A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A12A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A03A02A12A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A03A02A12A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A12A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A12A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A12A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A12A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A12A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A12A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A12A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A12A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A12A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A02A12A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A03A02A12A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A03A02A12A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A12A06A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A12A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A03A03A02A12A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A12A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A12A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A02A12A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A02A12A06A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | iPM25T/iPM25T | A13 | A01A01A03A03A02A13 | 250 | A06 | A01A01A03A03A02A13A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A13A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A03A02A13A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A03A02A13A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A13A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A13A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A13A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A13A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A13A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A13A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A13A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A13A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A13A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A13A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A13A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A13A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A13A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A13A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A13A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A13A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A13A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A03A02A13A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A13A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A13A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A13A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A03A02A13A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A03A02A13A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A13A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A13A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A13A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A13A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A13A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A13A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A13A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A13A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A13A06A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | iPM25T/iPM25T | A13 | A01A01A03A03A02A13 | 100 | A03 | A01A01A03A03A02A13A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A13A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A03A03A02A13A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A03A03A02A13A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A13A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A13A03A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A13A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A13A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A13A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A13A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A13A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A13A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A13A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A13A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A13A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A13A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A13A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A13A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A13A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A13A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A13A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A03A02A13A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A13A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A13A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A13A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A03A02A13A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A03A02A13A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A13A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A13A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A13A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A13A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A13A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A13A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A13A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A13A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A13A03A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | iPM26T/iPM26T | A14 | A01A01A03A03A02A14 | 100 | A03 | A01A01A03A03A02A14A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A14A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A03A03A02A14A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A03A03A02A14A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A14A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A14A03A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A14A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A14A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A14A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A14A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A14A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A14A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A14A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A14A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A14A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A14A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A14A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A14A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A14A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A14A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A14A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A03A02A14A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A14A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A14A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A14A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A03A02A14A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A03A02A14A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A14A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A14A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A14A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A14A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A14A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A14A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A14A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A14A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A14A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A02A14A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A03A02A14A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A03A02A14A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A14A03A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A14A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A03A03A02A14A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A14A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A14A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A02A14A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A02A14A03A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 250 | A03 | A01A01A03A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A03A02 | iPM26T/iPM26T | A14 | A01A01A03A03A02A14 | 250 | A06 | A01A01A03A03A02A14A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A03A02A14A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A03A02A14A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A03A02A14A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A14A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A03A02A14A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A14A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A14A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A14A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A03A02A14A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A03A02A14A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A03A02A14A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A03A02A14A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A03A02A14A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A03A02A14A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A03A02A14A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A03A02A14A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A03A02A14A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A14A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A14A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A14A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A03A02A14A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A14A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A14A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A14A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A03A02A14A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A03A02A14A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A03A02A14A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A03A02A14A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A03A02A14A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A14A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A14A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A03A02A14A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A03A02A14A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A14A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A03A02A14A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A03A02A14A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A03A02A14A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A03A02A14A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A03A02A14A06A04A03 | / | A04 | A01A01A03A03A02A14A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A03A03A02A14A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A03A02A14A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A03A02A14A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A03A02A14A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A03A02A14A06A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A04A01 | EN25/EN25 | A01 | A01A01A03A04A01A01 | 100 | A03 | A01A01A03A04A01A01A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A01A01A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A03A04A01A01A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A03A04A01A01A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A01A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A01A03A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A01A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A01A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A01A01A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A01A01A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A01A01A03A01A09 | 120 | A10 | A01A01A03A04A01A01A03A01A10 | 120 | A11 | A01A01A03A04A01A01A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A01A01A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A01A01A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A01A01A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A01A01A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A01A01A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A01A03A03A01 | 2,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A01A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A01A03A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A01A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A01A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A01A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A04A01A01A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A01A03A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A04A01A01A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A01A01A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A01A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A01A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A01A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A01A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A01A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A01A01A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A01A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A01A01A03A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A04A01 | EN25/EN25 | A01 | A01A01A03A04A01A01 | 250 | A06 | A01A01A03A04A01A01A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A01A01A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A04A01A01A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A04A01A01A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A01A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A01A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A01A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A01A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A01A01A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A01A01A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A01A01A06A01A09 | 120 | A10 | A01A01A03A04A01A01A06A01A10 | 120 | A11 | A01A01A03A04A01A01A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A01A01A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A01A01A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A01A01A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A01A01A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A01A01A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A01A06A03A01 | 2,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A01A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A01A06A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A01A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A01A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A01A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A04A01A01A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A01A06A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A04A01A01A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A01A01A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A01A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A01A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A01A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A01A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A01A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A01A01A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A01A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A01A01A06A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A04A01 | EN25/EN25 | A01 | A01A01A03A04A01A01 | 400 | A07 | A01A01A03A04A01A01A07 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A01A01A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A03A04A01A01A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A03A04A01A01A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A01A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A01A07A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A01A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A01A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A01A01A07A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A01A01A07A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A01A01A07A01A09 | 120 | A10 | A01A01A03A04A01A01A07A01A10 | 120 | A11 | A01A01A03A04A01A01A07A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A01A01A07A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A01A01A07A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A01A01A07A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A01A01A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A01A01A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A01A07A03A01 | 2,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A01A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A01A07A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A01A07A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A01A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A01A07A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A04A01A01A07A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A01A07A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A04A01A01A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A01A01A07A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A01A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A01A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A01A07A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A01A07A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A01A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A01A01A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A01A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A01A01A07A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A04A01 | ZN25/ZN25 | A02 | A01A01A03A04A01A02 | 100 | A03 | A01A01A03A04A01A02A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A01A02A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A03A04A01A02A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A03A04A01A02A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A02A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A02A03A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A02A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A02A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A01A02A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A01A02A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A01A02A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A04A01A02A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A04A01A02A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A01A02A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A01A02A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A01A02A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A01A02A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A01A02A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A02A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A02A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A02A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A04A01A02A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A02A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A02A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A04A01A02A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A02A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A02A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A01A02A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A02A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A02A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A02A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A02A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A02A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A01A02A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A02A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A01A02A03A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A04A01 | ZN25/ZN25 | A02 | A01A01A03A04A01A02 | 250 | A06 | A01A01A03A04A01A02A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A01A02A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A04A01A02A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A04A01A02A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A02A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A02A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A02A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A02A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A01A02A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A01A02A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A01A02A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A04A01A02A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A04A01A02A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A01A02A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A01A02A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A01A02A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A01A02A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A01A02A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A02A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A02A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A02A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A04A01A02A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A02A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A02A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A04A01A02A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A02A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A02A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A01A02A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A02A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A02A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A02A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A02A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A02A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A01A02A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A02A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A01A02A06A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A04A01 | ZN25/ZN25 | A02 | A01A01A03A04A01A02 | 400 | A07 | A01A01A03A04A01A02A07 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A01A02A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A03A04A01A02A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A03A04A01A02A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A02A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A02A07A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A02A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A02A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A01A02A07A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A01A02A07A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A01A02A07A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A04A01A02A07A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A04A01A02A07A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A01A02A07A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A01A02A07A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A01A02A07A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A01A02A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A01A02A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A02A07A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A02A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A02A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A04A01A02A07A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A02A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A02A07A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A04A01A02A07A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A02A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A02A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A01A02A07A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A02A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A02A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A02A07A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A02A07A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A02A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A01A02A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A02A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A01A02A07A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A04A01 | ZN26/ZN26 | A03 | A01A01A03A04A01A03 | 100 | A03 | A01A01A03A04A01A03A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A01A03A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A03A04A01A03A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A03A04A01A03A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A03A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A03A03A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A03A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A03A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A01A03A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A01A03A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A01A03A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A04A01A03A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A04A01A03A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A01A03A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A01A03A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A01A03A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A01A03A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A01A03A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A03A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A03A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A03A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A04A01A03A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A03A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A03A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A04A01A03A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A03A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A03A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A01A03A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A03A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A03A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A03A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A03A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A03A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A01A03A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A03A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A01A03A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A04A01A03A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A04A01A03A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A04A01A03A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A03A03A04A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A03A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A03A04A01A03A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A03A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A03A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A03A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A03A03A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A04A01 | ZN26/ZN26 | A03 | A01A01A03A04A01A03 | 250 | A06 | A01A01A03A04A01A03A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A01A03A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A04A01A03A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A04A01A03A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A03A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A03A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A03A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A03A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A01A03A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A01A03A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A01A03A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A04A01A03A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A04A01A03A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A01A03A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A01A03A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A01A03A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A01A03A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A01A03A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A03A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A03A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A03A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A04A01A03A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A03A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A03A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A04A01A03A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A03A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A03A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A01A03A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A03A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A03A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A03A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A03A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A03A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A01A03A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A03A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A01A03A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A04A01A03A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A04A01A03A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A04A01A03A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A03A06A04A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A03A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A03A04A01A03A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A03A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A03A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A03A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A03A06A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A04A01 | ZN26/ZN26 | A03 | A01A01A03A04A01A03 | 400 | A07 | A01A01A03A04A01A03A07 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A01A03A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A03A04A01A03A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A03A04A01A03A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A03A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A03A07A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A03A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A03A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A01A03A07A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A01A03A07A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A01A03A07A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A04A01A03A07A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A04A01A03A07A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A01A03A07A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A01A03A07A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A01A03A07A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A01A03A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A01A03A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A03A07A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A03A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A03A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A04A01A03A07A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A03A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A03A07A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A04A01A03A07A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A03A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A03A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A01A03A07A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A03A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A03A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A03A07A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A03A07A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A03A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A01A03A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A03A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A01A03A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A04A01A03A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A04A01A03A07A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A04A01A03A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A03A07A04A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A03A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A03A04A01A03A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A03A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A03A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A03A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A03A07A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A04A01 | ZN25T/ZN25T | A04 | A01A01A03A04A01A04 | 100 | A03 | A01A01A03A04A01A04A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A01A04A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A03A04A01A04A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A03A04A01A04A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A04A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A04A03A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A04A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A04A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A01A04A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A01A04A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A01A04A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A04A01A04A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A04A01A04A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A01A04A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A01A04A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A01A04A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A01A04A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A01A04A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A04A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A04A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A04A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A04A01A04A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A04A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A04A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A04A01A04A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A04A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A04A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A01A04A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A04A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A04A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A04A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A04A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A04A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A01A04A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A04A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A01A04A03A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A04A01 | ZN25T/ZN25T | A04 | A01A01A03A04A01A04 | 250 | A06 | A01A01A03A04A01A04A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A01A04A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A04A01A04A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A04A01A04A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A04A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A04A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A04A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A04A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A01A04A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A01A04A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A01A04A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A04A01A04A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A04A01A04A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A01A04A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A01A04A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A01A04A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A01A04A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A01A04A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A04A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A04A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A04A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A04A01A04A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A04A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A04A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A04A01A04A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A04A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A04A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A01A04A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A04A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A04A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A04A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A04A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A04A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A01A04A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A04A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A01A04A06A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A04A01 | ZN25T/ZN25T | A04 | A01A01A03A04A01A04 | 400 | A07 | A01A01A03A04A01A04A07 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A01A04A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A03A04A01A04A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A03A04A01A04A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A04A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A04A07A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A04A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A04A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A01A04A07A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A01A04A07A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A01A04A07A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A04A01A04A07A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A04A01A04A07A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A01A04A07A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A01A04A07A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A01A04A07A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A01A04A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A01A04A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A04A07A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A04A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A04A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A04A01A04A07A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A04A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A04A07A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A04A01A04A07A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A04A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A04A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A01A04A07A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A04A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A04A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A04A07A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A04A07A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A04A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A01A04A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A04A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A01A04A07A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A04A01 | ZN26T/ZN26T | A05 | A01A01A03A04A01A05 | 100 | A03 | A01A01A03A04A01A05A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A01A05A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A03A04A01A05A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A03A04A01A05A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A05A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A05A03A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A05A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A05A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A01A05A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A01A05A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A01A05A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A04A01A05A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A04A01A05A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A01A05A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A01A05A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A01A05A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A01A05A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A01A05A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A05A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A05A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A05A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A04A01A05A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A05A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A05A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A04A01A05A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A05A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A05A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A01A05A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A05A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A05A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A05A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A05A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A05A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A01A05A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A05A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A01A05A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A04A01A05A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A04A01A05A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A04A01A05A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A05A03A04A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A05A03A04A04 | 40 | A05 | A01A01A03A04A01A05A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A05A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A05A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A05A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A05A03A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A04A01 | ZN26T/ZN26T | A05 | A01A01A03A04A01A05 | 250 | A06 | A01A01A03A04A01A05A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A01A05A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A04A01A05A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A04A01A05A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A05A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A05A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A05A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A05A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A01A05A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A01A05A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A01A05A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A04A01A05A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A04A01A05A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A01A05A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A01A05A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A01A05A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A01A05A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A01A05A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A05A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A05A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A05A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A04A01A05A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A05A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A05A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A04A01A05A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A05A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A05A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A01A05A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A05A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A05A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A05A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A05A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A05A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A01A05A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A05A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A01A05A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A04A01A05A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A04A01A05A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A04A01A05A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A05A06A04A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A05A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A03A04A01A05A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A05A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A05A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A05A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A05A06A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A04A01 | ZN26T/ZN26T | A05 | A01A01A03A04A01A05 | 400 | A07 | A01A01A03A04A01A05A07 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A01A05A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A03A04A01A05A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A03A04A01A05A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A05A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A05A07A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A05A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A05A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A01A05A07A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A01A05A07A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A01A05A07A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A04A01A05A07A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A04A01A05A07A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A01A05A07A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A01A05A07A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A01A05A07A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A01A05A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A01A05A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A05A07A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A05A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A05A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A04A01A05A07A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A05A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A05A07A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A04A01A05A07A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A05A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A05A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A01A05A07A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A05A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A05A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A05A07A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A05A07A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A05A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A01A05A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A05A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A01A05A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A04A01A05A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A04A01A05A07A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A04A01A05A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A05A07A04A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A05A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A03A04A01A05A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A05A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A05A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A05A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A05A07A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A04A01 | iPN25T/iPN25T | A06 | A01A01A03A04A01A06 | 100 | A03 | A01A01A03A04A01A06A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A01A06A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A03A04A01A06A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A03A04A01A06A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A06A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A06A03A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A06A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A06A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A06A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A01A06A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A01A06A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A04A01A06A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A04A01A06A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A01A06A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A01A06A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A01A06A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A01A06A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A01A06A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A06A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A06A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A06A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A04A01A06A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A06A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A06A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A04A01A06A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A06A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A06A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A01A06A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A06A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A06A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A06A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A06A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A06A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A01A06A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A06A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A01A06A03A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A04A01 | iPN25T/iPN25T | A06 | A01A01A03A04A01A06 | 250 | A06 | A01A01A03A04A01A06A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A01A06A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A04A01A06A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A04A01A06A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A06A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A06A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A06A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A06A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A06A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A01A06A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A01A06A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A04A01A06A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A04A01A06A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A01A06A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A01A06A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A01A06A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A01A06A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A01A06A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A06A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A06A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A06A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A04A01A06A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A06A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A06A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A04A01A06A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A06A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A06A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A01A06A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A06A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A06A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A06A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A06A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A06A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A01A06A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A06A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A01A06A06A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A04A01 | iPN25T/iPN25T | A06 | A01A01A03A04A01A06 | 400 | A07 | A01A01A03A04A01A06A07 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A01A06A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A03A04A01A06A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A03A04A01A06A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A06A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A06A07A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A06A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A06A07A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A06A07A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A01A06A07A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A01A06A07A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A04A01A06A07A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A04A01A06A07A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A01A06A07A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A01A06A07A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A01A06A07A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A01A06A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A01A06A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A06A07A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A06A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A06A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A04A01A06A07A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A06A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A06A07A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A04A01A06A07A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A06A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A06A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A01A06A07A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A06A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A06A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A06A07A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A06A07A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A06A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A01A06A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A06A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A01A06A07A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A04A01 | iPN26T/iPN26T | A07 | A01A01A03A04A01A07 | 100 | A03 | A01A01A03A04A01A07A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A01A07A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A03A04A01A07A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A03A04A01A07A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A07A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A07A03A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A07A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A07A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A07A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A01A07A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A01A07A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A04A01A07A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A04A01A07A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A01A07A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A01A07A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A01A07A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A01A07A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A01A07A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A07A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A07A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A07A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A04A01A07A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A07A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A07A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A04A01A07A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A07A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A07A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A01A07A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A07A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A07A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A07A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A07A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A07A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A01A07A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A07A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A01A07A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A04A01A07A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A04A01A07A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A04A01A07A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A07A03A04A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A07A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A03A04A01A07A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A07A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A07A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A07A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A07A03A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A04A01 | iPN26T/iPN26T | A07 | A01A01A03A04A01A07 | 250 | A06 | A01A01A03A04A01A07A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A01A07A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A04A01A07A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A04A01A07A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A07A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A07A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A07A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A07A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A07A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A01A07A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A01A07A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A04A01A07A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A04A01A07A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A01A07A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A01A07A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A01A07A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A01A07A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A01A07A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A07A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A07A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A07A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A04A01A07A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A07A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A07A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A04A01A07A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A07A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A07A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A01A07A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A07A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A07A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A07A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A07A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A07A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A01A07A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A07A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A01A07A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A04A01A07A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A04A01A07A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A04A01A07A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A07A06A04A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A07A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A03A04A01A07A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A07A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A07A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A07A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A07A06A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A04A01 | iPN26T/iPN26T | A07 | A01A01A03A04A01A07 | 400 | A07 | A01A01A03A04A01A07A07 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A01A07A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A03A04A01A07A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A03A04A01A07A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A07A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A01A07A07A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A07A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A07A07A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A07A07A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A01A07A07A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A01A07A07A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A04A01A07A07A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A04A01A07A07A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A01A07A07A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A01A07A07A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A01A07A07A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A01A07A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A01A07A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A07A07A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A07A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A07A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A04A01A07A07A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A07A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A07A07A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A04A01A07A07A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A07A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A07A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A01A07A07A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A01A07A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A01A07A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A07A07A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A07A07A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A01A07A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A01A07A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A07A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A01A07A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A04A01A07A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A04A01A07A07A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A04A01A07A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A01A07A07A04A03 | / | A04 | A01A01A03A04A01A07A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A03A04A01A07A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A01A07A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A01A07A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A01A07A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A01A07A07A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A04A02 | EM/EM | A08 | A01A01A03A04A02A08 | 100 | A03 | A01A01A03A04A02A08A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A02A08A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A03A04A02A08A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A03A04A02A08A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A08A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A02A08A03A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A08A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A08A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A02A08A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A08A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A08A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A04A02A08A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A04A02A08A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A02A08A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A02A08A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A02A08A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A02A08A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A02A08A03A03 | / | A01 | A01A01A03A04A02A08A03A03A01 | / | A02 | A01A01A03A04A02A08A03A03A02 | / | A03 | A01A01A03A04A02A08A03A03A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A08A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A08A03A03A05 | / | A06 | A01A01A03A04A02A08A03A03A06 | / | A07 | A01A01A03A04A02A08A03A03A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A08A03A03A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A08A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A02A08A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A08A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A08A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A08A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A08A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A08A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A02A08A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A08A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A02A08A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A04A02A08A03A04 | / | A01 | A01A01A03A04A02A08A03A04A01 | / | A02 | A01A01A03A04A02A08A03A04A02 | / | A03 | A01A01A03A04A02A08A03A04A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A08A03A04A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A08A03A04A05 | / | A06 | A01A01A03A04A02A08A03A04A06 | / | A07 | A01A01A03A04A02A08A03A04A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A08A03A04A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A08A03A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A04A02 | EM/EM | A08 | A01A01A03A04A02A08 | 250 | A06 | A01A01A03A04A02A08A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A02A08A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A04A02A08A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A04A02A08A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A08A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A02A08A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A08A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A08A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A02A08A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A08A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A08A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A04A02A08A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A04A02A08A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A02A08A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A02A08A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A02A08A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A02A08A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A02A08A06A03 | / | A01 | A01A01A03A04A02A08A06A03A01 | / | A02 | A01A01A03A04A02A08A06A03A02 | / | A03 | A01A01A03A04A02A08A06A03A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A08A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A08A06A03A05 | / | A06 | A01A01A03A04A02A08A06A03A06 | / | A07 | A01A01A03A04A02A08A06A03A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A08A06A03A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A08A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A02A08A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A08A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A08A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A08A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A08A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A08A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A02A08A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A08A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A02A08A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A04A02A08A06A04 | / | A01 | A01A01A03A04A02A08A06A04A01 | / | A02 | A01A01A03A04A02A08A06A04A02 | / | A03 | A01A01A03A04A02A08A06A04A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A08A06A04A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A08A06A04A05 | / | A06 | A01A01A03A04A02A08A06A04A06 | / | A07 | A01A01A03A04A02A08A06A04A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A08A06A04A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A08A06A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A04A02 | EM/EM | A08 | A01A01A03A04A02A08 | 400 | A07 | A01A01A03A04A02A08A07 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A02A08A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A03A04A02A08A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A03A04A02A08A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A08A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A02A08A07A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A08A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A08A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A02A08A07A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A08A07A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A08A07A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A04A02A08A07A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A04A02A08A07A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A02A08A07A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A02A08A07A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A02A08A07A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A02A08A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A02A08A07A03 | / | A01 | A01A01A03A04A02A08A07A03A01 | / | A02 | A01A01A03A04A02A08A07A03A02 | / | A03 | A01A01A03A04A02A08A07A03A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A08A07A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A08A07A03A05 | / | A06 | A01A01A03A04A02A08A07A03A06 | / | A07 | A01A01A03A04A02A08A07A03A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A08A07A03A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A08A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A02A08A07A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A08A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A08A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A08A07A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A08A07A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A08A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A02A08A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A08A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A02A08A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A04A02A08A07A04 | / | A01 | A01A01A03A04A02A08A07A04A01 | / | A02 | A01A01A03A04A02A08A07A04A02 | / | A03 | A01A01A03A04A02A08A07A04A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A08A07A04A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A08A07A04A05 | / | A06 | A01A01A03A04A02A08A07A04A06 | / | A07 | A01A01A03A04A02A08A07A04A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A08A07A04A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A08A07A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A04A02 | ZM25/ZM25 | A09 | A01A01A03A04A02A09 | 100 | A03 | A01A01A03A04A02A09A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A02A09A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A03A04A02A09A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A03A04A02A09A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A09A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A02A09A03A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A09A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A09A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A02A09A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A09A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A09A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A04A02A09A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A04A02A09A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A02A09A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A02A09A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A02A09A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A02A09A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A02A09A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A09A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A09A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A09A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A04A02A09A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A09A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A09A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A09A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A04A02A09A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A04A02A09A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A02A09A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A09A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A09A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A09A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A09A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A09A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A02A09A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A09A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A02A09A03A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A04A02 | ZM25/ZM25 | A09 | A01A01A03A04A02A09 | 250 | A06 | A01A01A03A04A02A09A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A02A09A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A04A02A09A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A04A02A09A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A09A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A02A09A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A09A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A09A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A02A09A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A09A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A09A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A04A02A09A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A04A02A09A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A02A09A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A02A09A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A02A09A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A02A09A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A02A09A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A09A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A09A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A09A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A04A02A09A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A09A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A09A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A09A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A04A02A09A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A04A02A09A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A02A09A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A09A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A09A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A09A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A09A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A09A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A02A09A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A09A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A02A09A06A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A04A02 | ZM25/ZM25 | A09 | A01A01A03A04A02A09 | 400 | A07 | A01A01A03A04A02A09A07 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A02A09A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A03A04A02A09A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A03A04A02A09A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A09A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A02A09A07A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A09A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A09A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A02A09A07A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A09A07A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A09A07A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A04A02A09A07A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A04A02A09A07A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A02A09A07A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A02A09A07A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A02A09A07A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A02A09A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A02A09A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A09A07A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A09A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A09A07A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A04A02A09A07A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A09A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A09A07A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A09A07A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A04A02A09A07A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A04A02A09A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A02A09A07A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A09A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A09A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A09A07A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A09A07A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A09A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A02A09A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A09A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A02A09A07A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A04A02 | ZM26/ZM26 | A10 | A01A01A03A04A02A10 | 100 | A03 | A01A01A03A04A02A10A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A02A10A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A03A04A02A10A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A03A04A02A10A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A10A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A02A10A03A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A10A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A10A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A02A10A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A10A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A10A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A04A02A10A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A04A02A10A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A02A10A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A02A10A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A02A10A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A02A10A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A02A10A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A10A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A10A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A10A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A04A02A10A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A10A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A10A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A10A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A04A02A10A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A04A02A10A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A02A10A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A10A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A10A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A10A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A10A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A10A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A02A10A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A10A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A02A10A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A04A02A10A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A04A02A10A03A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A04A02A10A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A10A03A04A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A10A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A03A04A02A10A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A10A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A10A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A02A10A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A02A10A03A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A04A02 | ZM26/ZM26 | A10 | A01A01A03A04A02A10 | 250 | A06 | A01A01A03A04A02A10A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A02A10A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A04A02A10A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A04A02A10A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A10A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A02A10A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A10A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A10A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A02A10A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A10A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A10A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A04A02A10A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A04A02A10A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A02A10A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A02A10A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A02A10A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A02A10A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A02A10A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A10A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A10A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A10A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A04A02A10A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A10A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A10A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A10A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A04A02A10A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A04A02A10A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A02A10A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A10A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A10A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A10A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A10A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A10A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A02A10A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A10A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A02A10A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A04A02A10A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A04A02A10A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A04A02A10A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A10A06A04A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A10A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A03A04A02A10A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A10A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A10A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A02A10A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A02A10A06A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A04A02 | ZM26/ZM26 | A10 | A01A01A03A04A02A10 | 400 | A07 | A01A01A03A04A02A10A07 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A02A10A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A03A04A02A10A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A03A04A02A10A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A10A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A02A10A07A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A10A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A10A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A02A10A07A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A10A07A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A10A07A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A04A02A10A07A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A04A02A10A07A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A02A10A07A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A02A10A07A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A02A10A07A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A02A10A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A02A10A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A10A07A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A10A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A10A07A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A04A02A10A07A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A10A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A10A07A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A10A07A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A04A02A10A07A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A04A02A10A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A02A10A07A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A10A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A10A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A10A07A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A10A07A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A10A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A02A10A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A10A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A02A10A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A04A02A10A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A04A02A10A07A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A04A02A10A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A10A07A04A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A10A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A03A04A02A10A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A10A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A10A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A02A10A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A02A10A07A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A04A02 | ZM25T/ZM25T | A11 | A01A01A03A04A02A11 | 100 | A03 | A01A01A03A04A02A11A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A02A11A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A03A04A02A11A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A03A04A02A11A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A11A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A02A11A03A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A11A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A11A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A02A11A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A11A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A11A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A04A02A11A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A04A02A11A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A02A11A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A02A11A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A02A11A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A02A11A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A02A11A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A11A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A11A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A11A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A04A02A11A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A11A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A11A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A11A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A04A02A11A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A04A02A11A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A02A11A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A11A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A11A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A11A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A11A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A11A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A02A11A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A11A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A02A11A03A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A04A02 | ZM25T/ZM25T | A11 | A01A01A03A04A02A11 | 250 | A06 | A01A01A03A04A02A11A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A02A11A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A04A02A11A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A04A02A11A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A11A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A02A11A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A11A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A11A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A02A11A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A11A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A11A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A04A02A11A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A04A02A11A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A02A11A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A02A11A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A02A11A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A02A11A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A02A11A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A11A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A11A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A11A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A04A02A11A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A11A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A11A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A11A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A04A02A11A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A04A02A11A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A02A11A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A11A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A11A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A11A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A11A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A11A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A02A11A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A11A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A02A11A06A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A04A02 | ZM25T/ZM25T | A11 | A01A01A03A04A02A11 | 400 | A07 | A01A01A03A04A02A11A07 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A02A11A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A03A04A02A11A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A03A04A02A11A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A11A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A02A11A07A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A11A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A11A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A02A11A07A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A11A07A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A11A07A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A04A02A11A07A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A04A02A11A07A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A02A11A07A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A02A11A07A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A02A11A07A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A02A11A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A02A11A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A11A07A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A11A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A11A07A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A04A02A11A07A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A11A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A11A07A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A11A07A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A04A02A11A07A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A04A02A11A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A02A11A07A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A11A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A11A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A11A07A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A11A07A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A11A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A02A11A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A11A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A02A11A07A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A04A02 | ZM26T/ZM26T | A12 | A01A01A03A04A02A12 | 100 | A03 | A01A01A03A04A02A12A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A02A12A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A03A04A02A12A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A03A04A02A12A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A12A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A02A12A03A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A12A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A12A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A02A12A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A12A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A12A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A04A02A12A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A04A02A12A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A02A12A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A02A12A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A02A12A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A02A12A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A02A12A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A12A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A12A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A12A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A04A02A12A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A12A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A12A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A12A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A04A02A12A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A04A02A12A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A02A12A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A12A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A12A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A12A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A12A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A12A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A02A12A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A12A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A02A12A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A04A02A12A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A04A02A12A03A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A04A02A12A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A12A03A04A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A12A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A03A04A02A12A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A12A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A12A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A02A12A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A02A12A03A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A04A02 | ZM26T/ZM26T | A12 | A01A01A03A04A02A12 | 250 | A06 | A01A01A03A04A02A12A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A02A12A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A04A02A12A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A04A02A12A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A12A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A02A12A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A12A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A12A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A02A12A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A12A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A12A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A04A02A12A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A04A02A12A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A02A12A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A02A12A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A02A12A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A02A12A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A02A12A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A12A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A12A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A12A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A04A02A12A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A12A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A12A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A12A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A04A02A12A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A04A02A12A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A02A12A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A12A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A12A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A12A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A12A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A12A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A02A12A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A12A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A02A12A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A04A02A12A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A04A02A12A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A04A02A12A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A12A06A04A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A12A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A03A04A02A12A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A12A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A12A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A02A12A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A02A12A06A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A04A02 | ZM26T/ZM26T | A12 | A01A01A03A04A02A12 | 400 | A07 | A01A01A03A04A02A12A07 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A02A12A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A03A04A02A12A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A03A04A02A12A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A12A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A02A12A07A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A12A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A12A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A04A02A12A07A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A12A07A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A12A07A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A04A02A12A07A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A04A02A12A07A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A02A12A07A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A02A12A07A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A02A12A07A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A02A12A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A02A12A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A12A07A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A12A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A12A07A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A04A02A12A07A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A12A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A12A07A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A12A07A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A04A02A12A07A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A04A02A12A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A02A12A07A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A12A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A12A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A12A07A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A12A07A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A12A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A02A12A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A12A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A02A12A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A04A02A12A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A04A02A12A07A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A04A02A12A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A12A07A04A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A12A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A03A04A02A12A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A12A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A12A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A02A12A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A02A12A07A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A04A02 | iPM25T/iPM25T | A13 | A01A01A03A04A02A13 | 100 | A03 | A01A01A03A04A02A13A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A02A13A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A03A04A02A13A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A03A04A02A13A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A13A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A02A13A03A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A13A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A13A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A13A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A13A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A13A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A04A02A13A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A04A02A13A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A02A13A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A02A13A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A02A13A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A02A13A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A02A13A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A13A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A13A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A13A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A04A02A13A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A13A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A13A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A13A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A04A02A13A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A04A02A13A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A02A13A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A13A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A13A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A13A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A13A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A13A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A02A13A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A13A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A02A13A03A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A04A02 | iPM25T/iPM25T | A13 | A01A01A03A04A02A13 | 250 | A06 | A01A01A03A04A02A13A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A02A13A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A04A02A13A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A04A02A13A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A13A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A02A13A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A13A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A13A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A13A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A13A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A13A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A04A02A13A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A04A02A13A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A02A13A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A02A13A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A02A13A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A02A13A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A02A13A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A13A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A13A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A13A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A04A02A13A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A13A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A13A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A13A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A04A02A13A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A04A02A13A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A02A13A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A13A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A13A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A13A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A13A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A13A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A02A13A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A13A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A02A13A06A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A04A02 | iPM25T/iPM25T | A13 | A01A01A03A04A02A13 | 400 | A07 | A01A01A03A04A02A13A07 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A02A13A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A03A04A02A13A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A03A04A02A13A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A13A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A02A13A07A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A13A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A13A07A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A13A07A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A13A07A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A13A07A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A04A02A13A07A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A04A02A13A07A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A02A13A07A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A02A13A07A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A02A13A07A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A02A13A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A02A13A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A13A07A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A13A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A13A07A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A04A02A13A07A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A13A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A13A07A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A13A07A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A04A02A13A07A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A04A02A13A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A02A13A07A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A13A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A13A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A13A07A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A13A07A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A13A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A02A13A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A13A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A02A13A07A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A04A02 | iPM26T/iPM26T | A14 | A01A01A03A04A02A14 | 100 | A03 | A01A01A03A04A02A14A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A02A14A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A03A04A02A14A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A03A04A02A14A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A14A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A02A14A03A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A14A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A14A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A14A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A14A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A14A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A04A02A14A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A04A02A14A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A02A14A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A02A14A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A02A14A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A02A14A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A02A14A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A14A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A14A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A14A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A04A02A14A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A14A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A14A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A14A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A04A02A14A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A04A02A14A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A02A14A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A14A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A14A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A14A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A14A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A14A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A02A14A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A14A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A02A14A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A04A02A14A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A04A02A14A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A04A02A14A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A14A03A04A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A14A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A03A04A02A14A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A14A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A14A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A02A14A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A02A14A03A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A04A02 | iPM26T/iPM26T | A14 | A01A01A03A04A02A14 | 250 | A06 | A01A01A03A04A02A14A06 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A02A14A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A03A04A02A14A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A03A04A02A14A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A14A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A02A14A06A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A14A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A14A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A14A06A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A14A06A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A14A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A04A02A14A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A04A02A14A06A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A02A14A06A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A02A14A06A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A02A14A06A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A02A14A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A02A14A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A14A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A14A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A14A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A04A02A14A06A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A14A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A14A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A14A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A04A02A14A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A04A02A14A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A02A14A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A14A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A14A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A14A06A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A14A06A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A14A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A02A14A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A14A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A02A14A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A04A02A14A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A04A02A14A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A04A02A14A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A14A06A04A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A14A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A03A04A02A14A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A14A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A14A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A02A14A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A02A14A06A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 400 | A04 | A01A01A03A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A04A02 | iPM26T/iPM26T | A14 | A01A01A03A04A02A14 | 400 | A07 | A01A01A03A04A02A14A07 | 长延时 | A01 | A01A01A03A04A02A14A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A03A04A02A14A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A03A04A02A14A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A14A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A04A02A14A07A01A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A14A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A14A07A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A14A07A01A07 | / | A08 | A01A01A03A04A02A14A07A01A08 | / | A09 | A01A01A03A04A02A14A07A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A04A02A14A07A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A04A02A14A07A01A11 | / | A12 | A01A01A03A04A02A14A07A01A12 | / | A13 | A01A01A03A04A02A14A07A01A13 | / | A14 | A01A01A03A04A02A14A07A01A14 | / | A15 | A01A01A03A04A02A14A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A04A02A14A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A14A07A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A14A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A14A07A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A04A02A14A07A03A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A14A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A14A07A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A14A07A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A04A02A14A07A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A04A02A14A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A04A02A14A07A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A04A02A14A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A03A04A02A14A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A14A07A02A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A14A07A02A04 | / | A05 | A01A01A03A04A02A14A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A04A02A14A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A14A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A04A02A14A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A04A02A14A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A04A02A14A07A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A04A02A14A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A04A02A14A07A04A03 | / | A04 | A01A01A03A04A02A14A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A03A04A02A14A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A04A02A14A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A04A02A14A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A04A02A14A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A04A02A14A07A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 630 | A05 | A01A01A03A05 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A05A01 | EN25/EN25 | A01 | A01A01A03A05A01A01 | 630 | A08 | A01A01A03A05A01A01A08 | 长延时 | A01 | A01A01A03A05A01A01A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A03A05A01A01A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A03A05A01A01A08A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A01A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A05A01A01A08A01A04 | / | A05 | A01A01A03A05A01A01A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A01A01A08A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A05A01A01A08A01A07 | / | A08 | A01A01A03A05A01A01A08A01A08 | / | A09 | A01A01A03A05A01A01A08A01A09 | 120 | A10 | A01A01A03A05A01A01A08A01A10 | 120 | A11 | A01A01A03A05A01A01A08A01A11 | / | A12 | A01A01A03A05A01A01A08A01A12 | / | A13 | A01A01A03A05A01A01A08A01A13 | / | A14 | A01A01A03A05A01A01A08A01A14 | / | A15 | A01A01A03A05A01A01A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A05A01A01A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A01A01A08A03A01 | 2,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A01A01A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A01A08A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A05A01A01A08A03A04 | / | A05 | A01A01A03A05A01A01A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A01A01A08A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A05A01A01A08A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A05A01A01A08A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A03A05A01A01A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A05A01A01A08A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A01A01A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A01A01A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A01A08A02A03 | / | A04 | A01A01A03A05A01A01A08A02A04 | / | A05 | A01A01A03A05A01A01A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A05A01A01A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A01A01A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A05A01A01A08A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 630 | A05 | A01A01A03A05 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A05A01 | ZN25/ZN25 | A02 | A01A01A03A05A01A02 | 630 | A08 | A01A01A03A05A01A02A08 | 长延时 | A01 | A01A01A03A05A01A02A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A03A05A01A02A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A03A05A01A02A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A02A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A05A01A02A08A01A04 | / | A05 | A01A01A03A05A01A02A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A01A02A08A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A05A01A02A08A01A07 | / | A08 | A01A01A03A05A01A02A08A01A08 | / | A09 | A01A01A03A05A01A02A08A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A05A01A02A08A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A05A01A02A08A01A11 | / | A12 | A01A01A03A05A01A02A08A01A12 | / | A13 | A01A01A03A05A01A02A08A01A13 | / | A14 | A01A01A03A05A01A02A08A01A14 | / | A15 | A01A01A03A05A01A02A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A05A01A02A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A01A02A08A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A01A02A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A02A08A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A05A01A02A08A03A04 | / | A05 | A01A01A03A05A01A02A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A01A02A08A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A05A01A02A08A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A05A01A02A08A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A05A01A02A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A05A01A02A08A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A01A02A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A01A02A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A02A08A02A03 | / | A04 | A01A01A03A05A01A02A08A02A04 | / | A05 | A01A01A03A05A01A02A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A05A01A02A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A01A02A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A05A01A02A08A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 630 | A05 | A01A01A03A05 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A05A01 | ZN26/ZN26 | A03 | A01A01A03A05A01A03 | 630 | A08 | A01A01A03A05A01A03A08 | 长延时 | A01 | A01A01A03A05A01A03A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A03A05A01A03A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A03A05A01A03A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A03A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A05A01A03A08A01A04 | / | A05 | A01A01A03A05A01A03A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A01A03A08A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A05A01A03A08A01A07 | / | A08 | A01A01A03A05A01A03A08A01A08 | / | A09 | A01A01A03A05A01A03A08A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A05A01A03A08A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A05A01A03A08A01A11 | / | A12 | A01A01A03A05A01A03A08A01A12 | / | A13 | A01A01A03A05A01A03A08A01A13 | / | A14 | A01A01A03A05A01A03A08A01A14 | / | A15 | A01A01A03A05A01A03A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A05A01A03A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A01A03A08A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A01A03A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A03A08A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A05A01A03A08A03A04 | / | A05 | A01A01A03A05A01A03A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A01A03A08A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A05A01A03A08A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A05A01A03A08A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A05A01A03A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A05A01A03A08A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A01A03A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A01A03A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A03A08A02A03 | / | A04 | A01A01A03A05A01A03A08A02A04 | / | A05 | A01A01A03A05A01A03A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A05A01A03A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A01A03A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A05A01A03A08A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A05A01A03A08A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A05A01A03A08A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A05A01A03A08A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A03A08A04A03 | / | A04 | A01A01A03A05A01A03A08A04A04 | 63 | A05 | A01A01A03A05A01A03A08A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A01A03A08A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A01A03A08A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A05A01A03A08A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A05A01A03A08A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 630 | A05 | A01A01A03A05 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A05A01 | ZN25T/ZN25T | A04 | A01A01A03A05A01A04 | 630 | A08 | A01A01A03A05A01A04A08 | 长延时 | A01 | A01A01A03A05A01A04A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A03A05A01A04A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A03A05A01A04A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A04A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A05A01A04A08A01A04 | / | A05 | A01A01A03A05A01A04A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A01A04A08A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A05A01A04A08A01A07 | / | A08 | A01A01A03A05A01A04A08A01A08 | / | A09 | A01A01A03A05A01A04A08A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A05A01A04A08A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A05A01A04A08A01A11 | / | A12 | A01A01A03A05A01A04A08A01A12 | / | A13 | A01A01A03A05A01A04A08A01A13 | / | A14 | A01A01A03A05A01A04A08A01A14 | / | A15 | A01A01A03A05A01A04A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A05A01A04A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A01A04A08A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A01A04A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A04A08A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A05A01A04A08A03A04 | / | A05 | A01A01A03A05A01A04A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A01A04A08A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A05A01A04A08A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A05A01A04A08A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A05A01A04A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A05A01A04A08A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A01A04A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A01A04A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A04A08A02A03 | / | A04 | A01A01A03A05A01A04A08A02A04 | / | A05 | A01A01A03A05A01A04A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A05A01A04A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A01A04A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A05A01A04A08A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 630 | A05 | A01A01A03A05 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A05A01 | ZN26T/ZN26T | A05 | A01A01A03A05A01A05 | 630 | A08 | A01A01A03A05A01A05A08 | 长延时 | A01 | A01A01A03A05A01A05A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A03A05A01A05A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A03A05A01A05A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A05A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A05A01A05A08A01A04 | / | A05 | A01A01A03A05A01A05A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A01A05A08A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A05A01A05A08A01A07 | / | A08 | A01A01A03A05A01A05A08A01A08 | / | A09 | A01A01A03A05A01A05A08A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A05A01A05A08A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A05A01A05A08A01A11 | / | A12 | A01A01A03A05A01A05A08A01A12 | / | A13 | A01A01A03A05A01A05A08A01A13 | / | A14 | A01A01A03A05A01A05A08A01A14 | / | A15 | A01A01A03A05A01A05A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A05A01A05A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A01A05A08A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A01A05A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A05A08A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A05A01A05A08A03A04 | / | A05 | A01A01A03A05A01A05A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A01A05A08A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A05A01A05A08A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A05A01A05A08A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A05A01A05A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A05A01A05A08A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A01A05A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A01A05A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A05A08A02A03 | / | A04 | A01A01A03A05A01A05A08A02A04 | / | A05 | A01A01A03A05A01A05A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A05A01A05A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A01A05A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A05A01A05A08A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A05A01A05A08A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A05A01A05A08A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A05A01A05A08A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A05A08A04A03 | / | A04 | A01A01A03A05A01A05A08A04A04 | 63 | A05 | A01A01A03A05A01A05A08A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A01A05A08A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A01A05A08A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A05A01A05A08A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A05A01A05A08A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 630 | A05 | A01A01A03A05 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A05A01 | iPN25T/iPN25T | A06 | A01A01A03A05A01A06 | 630 | A08 | A01A01A03A05A01A06A08 | 长延时 | A01 | A01A01A03A05A01A06A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A03A05A01A06A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A03A05A01A06A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A06A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A05A01A06A08A01A04 | / | A05 | A01A01A03A05A01A06A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A01A06A08A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A01A06A08A01A07 | / | A08 | A01A01A03A05A01A06A08A01A08 | / | A09 | A01A01A03A05A01A06A08A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A05A01A06A08A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A05A01A06A08A01A11 | / | A12 | A01A01A03A05A01A06A08A01A12 | / | A13 | A01A01A03A05A01A06A08A01A13 | / | A14 | A01A01A03A05A01A06A08A01A14 | / | A15 | A01A01A03A05A01A06A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A05A01A06A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A01A06A08A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A01A06A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A06A08A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A05A01A06A08A03A04 | / | A05 | A01A01A03A05A01A06A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A01A06A08A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A05A01A06A08A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A05A01A06A08A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A05A01A06A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A05A01A06A08A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A01A06A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A01A06A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A06A08A02A03 | / | A04 | A01A01A03A05A01A06A08A02A04 | / | A05 | A01A01A03A05A01A06A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A05A01A06A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A01A06A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A05A01A06A08A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 630 | A05 | A01A01A03A05 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A05A01 | iPN26T/iPN26T | A07 | A01A01A03A05A01A07 | 630 | A08 | A01A01A03A05A01A07A08 | 长延时 | A01 | A01A01A03A05A01A07A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A03A05A01A07A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A03A05A01A07A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A07A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A05A01A07A08A01A04 | / | A05 | A01A01A03A05A01A07A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A01A07A08A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A01A07A08A01A07 | / | A08 | A01A01A03A05A01A07A08A01A08 | / | A09 | A01A01A03A05A01A07A08A01A09 | 240 | A10 | A01A01A03A05A01A07A08A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A03A05A01A07A08A01A11 | / | A12 | A01A01A03A05A01A07A08A01A12 | / | A13 | A01A01A03A05A01A07A08A01A13 | / | A14 | A01A01A03A05A01A07A08A01A14 | / | A15 | A01A01A03A05A01A07A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A05A01A07A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A01A07A08A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A01A07A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A07A08A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A05A01A07A08A03A04 | / | A05 | A01A01A03A05A01A07A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A01A07A08A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A05A01A07A08A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A05A01A07A08A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A05A01A07A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A05A01A07A08A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A01A07A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A01A07A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A07A08A02A03 | / | A04 | A01A01A03A05A01A07A08A02A04 | / | A05 | A01A01A03A05A01A07A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A05A01A07A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A01A07A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A05A01A07A08A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A05A01A07A08A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A05A01A07A08A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A05A01A07A08A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A01A07A08A04A03 | / | A04 | A01A01A03A05A01A07A08A04A04 | 63 | A05 | A01A01A03A05A01A07A08A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A01A07A08A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A01A07A08A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A05A01A07A08A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A05A01A07A08A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 630 | A05 | A01A01A03A05 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A05A02 | EM/EM | A08 | A01A01A03A05A02A08 | 630 | A08 | A01A01A03A05A02A08A08 | 长延时 | A01 | A01A01A03A05A02A08A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A03A05A02A08A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A03A05A02A08A08A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A05A02A08A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A05A02A08A08A01A04 | / | A05 | A01A01A03A05A02A08A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A02A08A08A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A05A02A08A08A01A07 | / | A08 | A01A01A03A05A02A08A08A01A08 | / | A09 | A01A01A03A05A02A08A08A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A05A02A08A08A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A05A02A08A08A01A11 | / | A12 | A01A01A03A05A02A08A08A01A12 | / | A13 | A01A01A03A05A02A08A08A01A13 | / | A14 | A01A01A03A05A02A08A08A01A14 | / | A15 | A01A01A03A05A02A08A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A05A02A08A08A03 | / | A01 | A01A01A03A05A02A08A08A03A01 | / | A02 | A01A01A03A05A02A08A08A03A02 | / | A03 | A01A01A03A05A02A08A08A03A03 | / | A04 | A01A01A03A05A02A08A08A03A04 | / | A05 | A01A01A03A05A02A08A08A03A05 | / | A06 | A01A01A03A05A02A08A08A03A06 | / | A07 | A01A01A03A05A02A08A08A03A07 | / | A08 | A01A01A03A05A02A08A08A03A08 | / | A09 | A01A01A03A05A02A08A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A05A02A08A08A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A02A08A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A02A08A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A02A08A08A02A03 | / | A04 | A01A01A03A05A02A08A08A02A04 | / | A05 | A01A01A03A05A02A08A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A05A02A08A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A02A08A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A05A02A08A08A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A05A02A08A08A04 | / | A01 | A01A01A03A05A02A08A08A04A01 | / | A02 | A01A01A03A05A02A08A08A04A02 | / | A03 | A01A01A03A05A02A08A08A04A03 | / | A04 | A01A01A03A05A02A08A08A04A04 | / | A05 | A01A01A03A05A02A08A08A04A05 | / | A06 | A01A01A03A05A02A08A08A04A06 | / | A07 | A01A01A03A05A02A08A08A04A07 | / | A08 | A01A01A03A05A02A08A08A04A08 | / | A09 | A01A01A03A05A02A08A08A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 630 | A05 | A01A01A03A05 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A05A02 | ZM25/ZM25 | A09 | A01A01A03A05A02A09 | 630 | A08 | A01A01A03A05A02A09A08 | 长延时 | A01 | A01A01A03A05A02A09A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A03A05A02A09A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A03A05A02A09A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A02A09A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A05A02A09A08A01A04 | / | A05 | A01A01A03A05A02A09A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A02A09A08A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A05A02A09A08A01A07 | / | A08 | A01A01A03A05A02A09A08A01A08 | / | A09 | A01A01A03A05A02A09A08A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A05A02A09A08A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A05A02A09A08A01A11 | / | A12 | A01A01A03A05A02A09A08A01A12 | / | A13 | A01A01A03A05A02A09A08A01A13 | / | A14 | A01A01A03A05A02A09A08A01A14 | / | A15 | A01A01A03A05A02A09A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A05A02A09A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A02A09A08A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A02A09A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A02A09A08A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A05A02A09A08A03A04 | / | A05 | A01A01A03A05A02A09A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A02A09A08A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A02A09A08A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A05A02A09A08A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A05A02A09A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A05A02A09A08A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A02A09A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A02A09A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A02A09A08A02A03 | / | A04 | A01A01A03A05A02A09A08A02A04 | / | A05 | A01A01A03A05A02A09A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A05A02A09A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A02A09A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A05A02A09A08A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 630 | A05 | A01A01A03A05 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A05A02 | ZM26/ZM26 | A10 | A01A01A03A05A02A10 | 630 | A08 | A01A01A03A05A02A10A08 | 长延时 | A01 | A01A01A03A05A02A10A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A03A05A02A10A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A03A05A02A10A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A02A10A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A05A02A10A08A01A04 | / | A05 | A01A01A03A05A02A10A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A02A10A08A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A05A02A10A08A01A07 | / | A08 | A01A01A03A05A02A10A08A01A08 | / | A09 | A01A01A03A05A02A10A08A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A05A02A10A08A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A05A02A10A08A01A11 | / | A12 | A01A01A03A05A02A10A08A01A12 | / | A13 | A01A01A03A05A02A10A08A01A13 | / | A14 | A01A01A03A05A02A10A08A01A14 | / | A15 | A01A01A03A05A02A10A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A05A02A10A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A02A10A08A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A02A10A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A02A10A08A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A05A02A10A08A03A04 | / | A05 | A01A01A03A05A02A10A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A02A10A08A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A02A10A08A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A05A02A10A08A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A05A02A10A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A05A02A10A08A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A02A10A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A02A10A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A02A10A08A02A03 | / | A04 | A01A01A03A05A02A10A08A02A04 | / | A05 | A01A01A03A05A02A10A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A05A02A10A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A02A10A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A05A02A10A08A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A05A02A10A08A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A05A02A10A08A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A05A02A10A08A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A02A10A08A04A03 | / | A04 | A01A01A03A05A02A10A08A04A04 | 63 | A05 | A01A01A03A05A02A10A08A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A02A10A08A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A02A10A08A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A05A02A10A08A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A05A02A10A08A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 630 | A05 | A01A01A03A05 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A05A02 | ZM25T/ZM25T | A11 | A01A01A03A05A02A11 | 630 | A08 | A01A01A03A05A02A11A08 | 长延时 | A01 | A01A01A03A05A02A11A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A03A05A02A11A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A03A05A02A11A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A02A11A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A05A02A11A08A01A04 | / | A05 | A01A01A03A05A02A11A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A02A11A08A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A05A02A11A08A01A07 | / | A08 | A01A01A03A05A02A11A08A01A08 | / | A09 | A01A01A03A05A02A11A08A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A05A02A11A08A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A05A02A11A08A01A11 | / | A12 | A01A01A03A05A02A11A08A01A12 | / | A13 | A01A01A03A05A02A11A08A01A13 | / | A14 | A01A01A03A05A02A11A08A01A14 | / | A15 | A01A01A03A05A02A11A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A05A02A11A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A02A11A08A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A02A11A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A02A11A08A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A05A02A11A08A03A04 | / | A05 | A01A01A03A05A02A11A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A02A11A08A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A02A11A08A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A05A02A11A08A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A05A02A11A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A05A02A11A08A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A02A11A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A02A11A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A02A11A08A02A03 | / | A04 | A01A01A03A05A02A11A08A02A04 | / | A05 | A01A01A03A05A02A11A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A05A02A11A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A02A11A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A05A02A11A08A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 630 | A05 | A01A01A03A05 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A05A02 | ZM26T/ZM26T | A12 | A01A01A03A05A02A12 | 630 | A08 | A01A01A03A05A02A12A08 | 长延时 | A01 | A01A01A03A05A02A12A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A03A05A02A12A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A03A05A02A12A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A02A12A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A05A02A12A08A01A04 | / | A05 | A01A01A03A05A02A12A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A02A12A08A01A06 | 20 | A07 | A01A01A03A05A02A12A08A01A07 | / | A08 | A01A01A03A05A02A12A08A01A08 | / | A09 | A01A01A03A05A02A12A08A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A05A02A12A08A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A05A02A12A08A01A11 | / | A12 | A01A01A03A05A02A12A08A01A12 | / | A13 | A01A01A03A05A02A12A08A01A13 | / | A14 | A01A01A03A05A02A12A08A01A14 | / | A15 | A01A01A03A05A02A12A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A05A02A12A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A02A12A08A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A02A12A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A02A12A08A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A05A02A12A08A03A04 | / | A05 | A01A01A03A05A02A12A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A02A12A08A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A02A12A08A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A05A02A12A08A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A05A02A12A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A05A02A12A08A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A02A12A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A02A12A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A02A12A08A02A03 | / | A04 | A01A01A03A05A02A12A08A02A04 | / | A05 | A01A01A03A05A02A12A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A05A02A12A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A02A12A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A05A02A12A08A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A05A02A12A08A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A05A02A12A08A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A05A02A12A08A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A02A12A08A04A03 | / | A04 | A01A01A03A05A02A12A08A04A04 | 63 | A05 | A01A01A03A05A02A12A08A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A02A12A08A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A02A12A08A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A05A02A12A08A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A05A02A12A08A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 630 | A05 | A01A01A03A05 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A05A02 | iPM25T/iPM25T | A13 | A01A01A03A05A02A13 | 630 | A08 | A01A01A03A05A02A13A08 | 长延时 | A01 | A01A01A03A05A02A13A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A03A05A02A13A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A03A05A02A13A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A02A13A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A05A02A13A08A01A04 | / | A05 | A01A01A03A05A02A13A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A02A13A08A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A02A13A08A01A07 | / | A08 | A01A01A03A05A02A13A08A01A08 | / | A09 | A01A01A03A05A02A13A08A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A05A02A13A08A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A05A02A13A08A01A11 | / | A12 | A01A01A03A05A02A13A08A01A12 | / | A13 | A01A01A03A05A02A13A08A01A13 | / | A14 | A01A01A03A05A02A13A08A01A14 | / | A15 | A01A01A03A05A02A13A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A05A02A13A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A02A13A08A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A02A13A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A02A13A08A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A05A02A13A08A03A04 | / | A05 | A01A01A03A05A02A13A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A02A13A08A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A02A13A08A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A05A02A13A08A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A05A02A13A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A05A02A13A08A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A02A13A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A02A13A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A02A13A08A02A03 | / | A04 | A01A01A03A05A02A13A08A02A04 | / | A05 | A01A01A03A05A02A13A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A05A02A13A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A02A13A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A05A02A13A08A02A08 | 接地保护 | A04
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 630 | A05 | A01A01A03A05 | 电动机保护 | A02 | A01A01A03A05A02 | iPM26T/iPM26T | A14 | A01A01A03A05A02A14 | 630 | A08 | A01A01A03A05A02A14A08 | 长延时 | A01 | A01A01A03A05A02A14A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A03A05A02A14A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A03A05A02A14A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A02A14A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A05A02A14A08A01A04 | / | A05 | A01A01A03A05A02A14A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A02A14A08A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A02A14A08A01A07 | / | A08 | A01A01A03A05A02A14A08A01A08 | / | A09 | A01A01A03A05A02A14A08A01A09 | 13 | A10 | A01A01A03A05A02A14A08A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A03A05A02A14A08A01A11 | / | A12 | A01A01A03A05A02A14A08A01A12 | / | A13 | A01A01A03A05A02A14A08A01A13 | / | A14 | A01A01A03A05A02A14A08A01A14 | / | A15 | A01A01A03A05A02A14A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A05A02A14A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A02A14A08A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A02A14A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A02A14A08A03A03 | OFF | A04 | A01A01A03A05A02A14A08A03A04 | / | A05 | A01A01A03A05A02A14A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A02A14A08A03A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A02A14A08A03A07 | 12 | A08 | A01A01A03A05A02A14A08A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A03A05A02A14A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A05A02A14A08A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A03A05A02A14A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A03A05A02A14A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A02A14A08A02A03 | / | A04 | A01A01A03A05A02A14A08A02A04 | / | A05 | A01A01A03A05A02A14A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A05A02A14A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A02A14A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A05A02A14A08A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A05A02A14A08A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A03A05A02A14A08A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A05A02A14A08A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A05A02A14A08A04A03 | / | A04 | A01A01A03A05A02A14A08A04A04 | 63 | A05 | A01A01A03A05A02A14A08A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A05A02A14A08A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A05A02A14A08A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A03A05A02A14A08A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A05A02A14A08A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EN35X/EN35X | A01 | A01A01A03A06A01A01 | 800 | A01 | A01A01A03A06A01A01A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A01A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A01A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A01A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A01A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A01A01A01A04 | 8 | A05 | A01A01A03A06A01A01A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A01A01A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A01A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A01A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A01A01A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A01A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A01A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A01A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A01A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A01A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A01A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A01A01A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A01A01A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A01A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A01A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A01A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A01A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A01A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A01A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A01A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A01A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A01A01A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A01A01A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A01A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A01A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A01A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A01A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A01A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A01A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A01A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A01A01A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A01A01A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A01A01A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A01A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A01A01A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A01A01A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A01A01A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A01A01A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A01A01A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A01A01A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EN35X/EN35X | A01 | A01A01A03A06A01A01 | 1000 | A02 | A01A01A03A06A01A01A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A01A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A01A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A01A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A01A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A01A02A01A04 | 10 | A05 | A01A01A03A06A01A01A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A01A02A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A01A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A01A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A01A02A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A01A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A01A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A01A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A01A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A01A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A01A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A01A02A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A01A02A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A01A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A01A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A01A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A01A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A01A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A01A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A01A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A01A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A01A02A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A01A02A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A01A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A01A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A01A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A01A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A01A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A01A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A01A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A01A02A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A01A02A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A01A02A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A01A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A01A02A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A01A02A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A01A02A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A01A02A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A01A02A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A01A02A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EN35X/EN35X | A01 | A01A01A03A06A01A01 | 1250 | A03 | A01A01A03A06A01A01A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A01A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A01A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A01A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A01A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A01A03A01A04 | 12.5 | A05 | A01A01A03A06A01A01A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A01A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A01A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A01A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A01A03A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A01A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A01A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A01A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A01A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A01A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A01A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A01A03A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A01A03A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A01A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A01A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A01A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A01A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A01A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A01A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A01A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A01A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A01A03A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A01A03A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A01A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A01A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A01A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A01A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A01A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A01A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A01A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A01A03A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A01A03A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A01A03A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A01A03A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A01A03A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A01A03A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A01A03A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A01A03A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A01A03A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A01A03A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EN35X/EN35X | A01 | A01A01A03A06A01A01 | 1600 | A04 | A01A01A03A06A01A01A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A01A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A01A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A01A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A01A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A01A04A01A04 | 16 | A05 | A01A01A03A06A01A01A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A01A04A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A01A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A01A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A01A04A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A01A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A01A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A01A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A01A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A01A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A01A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A01A04A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A01A04A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A01A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A01A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A01A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A01A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A01A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A01A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A01A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A01A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A01A04A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A01A04A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A01A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A01A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A01A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A01A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A01A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A01A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A01A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A01A04A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A01A04A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A01A04A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A01A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A01A04A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A01A04A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A01A04A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A01A04A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A01A04A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A01A04A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EN36X/EN36X | A02 | A01A01A03A06A01A02 | 800 | A01 | A01A01A03A06A01A02A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A02A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A02A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A02A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A02A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A02A01A01A04 | 8 | A05 | A01A01A03A06A01A02A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A02A01A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A02A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A02A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A02A01A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A02A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A02A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A02A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A02A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A02A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A02A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A02A01A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A02A01A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A02A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A02A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A02A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A02A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A02A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A02A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A02A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A02A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A02A01A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A02A01A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A02A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A02A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A02A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A02A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A02A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A02A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A02A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A02A01A04 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A02A01A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A02A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A02A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A02A01A04A04 | 80 | A05 | A01A01A03A06A01A02A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A02A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A02A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A01A03A06A01A02A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A02A01A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EN36X/EN36X | A02 | A01A01A03A06A01A02 | 1000 | A02 | A01A01A03A06A01A02A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A02A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A02A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A02A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A02A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A02A02A01A04 | 10 | A05 | A01A01A03A06A01A02A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A02A02A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A02A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A02A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A02A02A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A02A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A02A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A02A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A02A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A02A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A02A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A02A02A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A02A02A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A02A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A02A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A02A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A02A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A02A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A02A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A02A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A02A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A02A02A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A02A02A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A02A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A02A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A02A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A02A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A02A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A02A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A02A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A02A02A04 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A02A02A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A02A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A02A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A02A02A04A04 | 100 | A05 | A01A01A03A06A01A02A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A02A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A02A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A01A03A06A01A02A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A02A02A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EN36X/EN36X | A02 | A01A01A03A06A01A02 | 1250 | A03 | A01A01A03A06A01A02A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A02A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A02A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A02A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A02A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A02A03A01A04 | 12.5 | A05 | A01A01A03A06A01A02A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A02A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A02A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A02A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A02A03A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A02A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A02A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A02A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A02A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A02A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A02A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A02A03A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A02A03A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A02A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A02A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A02A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A02A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A02A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A02A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A02A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A02A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A02A03A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A02A03A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A02A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A02A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A02A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A02A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A02A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A02A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A02A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A02A03A04 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A02A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A02A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A02A03A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A02A03A04A04 | 125 | A05 | A01A01A03A06A01A02A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A02A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A02A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A01A03A06A01A02A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A02A03A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EN36X/EN36X | A02 | A01A01A03A06A01A02 | 1600 | A04 | A01A01A03A06A01A02A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A02A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A02A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A02A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A02A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A02A04A01A04 | 16 | A05 | A01A01A03A06A01A02A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A02A04A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A02A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A02A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A02A04A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A02A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A02A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A02A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A02A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A02A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A02A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A02A04A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A02A04A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A02A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A02A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A02A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A02A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A02A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A02A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A02A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A02A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A02A04A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A02A04A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A02A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A02A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A02A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A02A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A02A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A02A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A02A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A02A04A04 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A02A04A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A02A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A02A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A02A04A04A04 | 160 | A05 | A01A01A03A06A01A02A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A02A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A02A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A01A03A06A01A02A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A02A04A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EN37X/EN37X | A03 | A01A01A03A06A01A03 | 800 | A01 | A01A01A03A06A01A03A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A03A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A03A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A03A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A03A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A03A01A01A04 | 8 | A05 | A01A01A03A06A01A03A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A03A01A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A03A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A03A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A03A01A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A03A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A03A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A03A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A03A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A03A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A03A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A03A01A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A03A01A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A03A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A03A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A03A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A03A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A03A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A03A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A03A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A03A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A03A01A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A03A01A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A03A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A03A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A03A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A03A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A03A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A03A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A03A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A03A01A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A03A01A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A03A01A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A03A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A03A01A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A03A01A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A03A01A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A03A01A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A03A01A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A03A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A03A06A01A03A01A05 | 30,A | A01 | A01A01A03A06A01A03A01A05A01 | 0.5,1,2,3,5,7,10,20,30,A | A02 | A01A01A03A06A01A03A01A05A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A03A01A05A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A03A01A05A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A03A01A05A05 | 0 | A06 | A01A01A03A06A01A03A01A05A06 | 0 | A07 | A01A01A03A06A01A03A01A05A07 | 1 | A08 | A01A01A03A06A01A03A01A05A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.8,1.0,3.0,5.0 | A09 | A01A01A03A06A01A03A01A05A09 | 0.25,0.35,0.45,0.6,0.7,1.0,1.2,3.2,5.2 | A10 | A01A01A03A06A01A03A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EN37X/EN37X | A03 | A01A01A03A06A01A03 | 1000 | A02 | A01A01A03A06A01A03A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A03A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A03A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A03A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A03A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A03A02A01A04 | 10 | A05 | A01A01A03A06A01A03A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A03A02A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A03A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A03A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A03A02A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A03A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A03A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A03A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A03A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A03A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A03A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A03A02A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A03A02A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A03A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A03A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A03A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A03A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A03A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A03A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A03A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A03A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A03A02A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A03A02A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A03A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A03A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A03A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A03A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A03A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A03A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A03A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A03A02A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A03A02A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A03A02A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A03A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A03A02A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A03A02A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A03A02A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A03A02A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A03A02A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A03A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A03A06A01A03A02A05 | 30,A | A01 | A01A01A03A06A01A03A02A05A01 | 0.5,1,2,3,5,7,10,20,30,A | A02 | A01A01A03A06A01A03A02A05A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A03A02A05A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A03A02A05A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A03A02A05A05 | 0 | A06 | A01A01A03A06A01A03A02A05A06 | 0 | A07 | A01A01A03A06A01A03A02A05A07 | 1 | A08 | A01A01A03A06A01A03A02A05A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.8,1.0,3.0,5.0 | A09 | A01A01A03A06A01A03A02A05A09 | 0.25,0.35,0.45,0.6,0.7,1.0,1.2,3.2,5.2 | A10 | A01A01A03A06A01A03A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EN37X/EN37X | A03 | A01A01A03A06A01A03 | 1250 | A03 | A01A01A03A06A01A03A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A03A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A03A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A03A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A03A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A03A03A01A04 | 12.5 | A05 | A01A01A03A06A01A03A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A03A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A03A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A03A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A03A03A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A03A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A03A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A03A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A03A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A03A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A03A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A03A03A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A03A03A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A03A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A03A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A03A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A03A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A03A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A03A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A03A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A03A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A03A03A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A03A03A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A03A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A03A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A03A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A03A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A03A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A03A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A03A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A03A03A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A03A03A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A03A03A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A03A03A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A03A03A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A03A03A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A03A03A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A03A03A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A03A03A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A03A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A03A06A01A03A03A05 | 30,A | A01 | A01A01A03A06A01A03A03A05A01 | 0.5,1,2,3,5,7,10,20,30,A | A02 | A01A01A03A06A01A03A03A05A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A03A03A05A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A03A03A05A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A03A03A05A05 | 0 | A06 | A01A01A03A06A01A03A03A05A06 | 0 | A07 | A01A01A03A06A01A03A03A05A07 | 1 | A08 | A01A01A03A06A01A03A03A05A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.8,1.0,3.0,5.0 | A09 | A01A01A03A06A01A03A03A05A09 | 0.25,0.35,0.45,0.6,0.7,1.0,1.2,3.2,5.2 | A10 | A01A01A03A06A01A03A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EN37X/EN37X | A03 | A01A01A03A06A01A03 | 1600 | A04 | A01A01A03A06A01A03A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A03A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A03A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A03A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A03A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A03A04A01A04 | 16 | A05 | A01A01A03A06A01A03A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A03A04A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A03A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A03A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A03A04A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A03A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A03A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A03A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A03A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A03A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A03A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A03A04A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A03A04A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A03A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A03A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A03A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A03A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A03A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A03A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A03A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A03A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A03A04A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A03A04A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A03A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A03A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A03A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A03A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A03A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A03A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A03A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A03A04A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A03A04A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A03A04A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A03A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A03A04A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A03A04A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A03A04A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A03A04A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A03A04A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A03A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A03A06A01A03A04A05 | 30,A | A01 | A01A01A03A06A01A03A04A05A01 | 0.5,1,2,3,5,7,10,20,30,A | A02 | A01A01A03A06A01A03A04A05A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A03A04A05A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A03A04A05A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A03A04A05A05 | 0 | A06 | A01A01A03A06A01A03A04A05A06 | 0 | A07 | A01A01A03A06A01A03A04A05A07 | 1 | A08 | A01A01A03A06A01A03A04A05A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.8,1.0,3.0,5.0 | A09 | A01A01A03A06A01A03A04A05A09 | 0.25,0.35,0.45,0.6,0.7,1.0,1.2,3.2,5.2 | A10 | A01A01A03A06A01A03A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EA35X/EA35X | A04 | A01A01A03A06A01A04 | 800 | A01 | A01A01A03A06A01A04A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A04A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A04A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A04A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A04A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A04A01A01A04 | 8 | A05 | A01A01A03A06A01A04A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A04A01A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A04A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A04A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A04A01A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A04A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A04A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A04A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A04A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A04A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A04A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A04A01A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A04A01A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A04A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A04A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A04A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A04A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A04A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A04A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A04A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A04A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A04A01A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A04A01A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A04A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A04A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A04A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A04A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A04A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A04A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A04A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A04A01A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A04A01A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A04A01A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A04A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A04A01A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A04A01A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A04A01A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A04A01A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A04A01A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A04A01A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EA35X/EA35X | A04 | A01A01A03A06A01A04 | 1000 | A02 | A01A01A03A06A01A04A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A04A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A04A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A04A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A04A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A04A02A01A04 | 10 | A05 | A01A01A03A06A01A04A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A04A02A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A04A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A04A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A04A02A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A04A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A04A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A04A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A04A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A04A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A04A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A04A02A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A04A02A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A04A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A04A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A04A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A04A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A04A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A04A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A04A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A04A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A04A02A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A04A02A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A04A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A04A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A04A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A04A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A04A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A04A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A04A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A04A02A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A04A02A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A04A02A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A04A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A04A02A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A04A02A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A04A02A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A04A02A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A04A02A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A04A02A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EA35X/EA35X | A04 | A01A01A03A06A01A04 | 1250 | A03 | A01A01A03A06A01A04A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A04A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A04A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A04A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A04A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A04A03A01A04 | 12.5 | A05 | A01A01A03A06A01A04A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A04A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A04A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A04A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A04A03A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A04A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A04A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A04A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A04A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A04A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A04A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A04A03A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A04A03A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A04A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A04A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A04A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A04A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A04A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A04A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A04A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A04A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A04A03A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A04A03A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A04A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A04A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A04A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A04A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A04A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A04A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A04A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A04A03A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A04A03A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A04A03A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A04A03A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A04A03A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A04A03A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A04A03A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A04A03A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A04A03A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A04A03A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EA35X/EA35X | A04 | A01A01A03A06A01A04 | 1600 | A04 | A01A01A03A06A01A04A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A04A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A04A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A04A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A04A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A04A04A01A04 | 16 | A05 | A01A01A03A06A01A04A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A04A04A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A04A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A04A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A04A04A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A04A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A04A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A04A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A04A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A04A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A04A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A04A04A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A04A04A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A04A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A04A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A04A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A04A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A04A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A04A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A04A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A04A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A04A04A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A04A04A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A04A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A04A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A04A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A04A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A04A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A04A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A04A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A04A04A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A04A04A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A04A04A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A04A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A04A04A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A04A04A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A04A04A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A04A04A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A04A04A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A04A04A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EA36X/EA36X | A05 | A01A01A03A06A01A05 | 800 | A01 | A01A01A03A06A01A05A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A05A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A05A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A05A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A05A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A05A01A01A04 | 8 | A05 | A01A01A03A06A01A05A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A05A01A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A05A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A05A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A05A01A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A05A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A05A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A05A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A05A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A05A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A05A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A05A01A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A05A01A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A05A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A05A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A05A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A05A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A05A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A05A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A05A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A05A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A05A01A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A05A01A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A05A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A05A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A05A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A05A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A05A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A05A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A05A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A05A01A04 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A05A01A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A05A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A05A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A05A01A04A04 | 80 | A05 | A01A01A03A06A01A05A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A05A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A05A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A01A03A06A01A05A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A05A01A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EA36X/EA36X | A05 | A01A01A03A06A01A05 | 1000 | A02 | A01A01A03A06A01A05A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A05A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A05A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A05A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A05A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A05A02A01A04 | 10 | A05 | A01A01A03A06A01A05A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A05A02A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A05A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A05A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A05A02A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A05A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A05A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A05A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A05A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A05A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A05A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A05A02A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A05A02A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A05A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A05A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A05A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A05A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A05A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A05A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A05A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A05A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A05A02A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A05A02A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A05A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A05A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A05A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A05A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A05A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A05A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A05A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A05A02A04 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A05A02A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A05A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A05A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A05A02A04A04 | 100 | A05 | A01A01A03A06A01A05A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A05A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A05A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A01A03A06A01A05A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A05A02A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EA36X/EA36X | A05 | A01A01A03A06A01A05 | 1250 | A03 | A01A01A03A06A01A05A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A05A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A05A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A05A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A05A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A05A03A01A04 | 12.5 | A05 | A01A01A03A06A01A05A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A05A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A05A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A05A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A05A03A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A05A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A05A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A05A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A05A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A05A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A05A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A05A03A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A05A03A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A05A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A05A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A05A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A05A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A05A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A05A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A05A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A05A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A05A03A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A05A03A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A05A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A05A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A05A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A05A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A05A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A05A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A05A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A05A03A04 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A05A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A05A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A05A03A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A05A03A04A04 | 125 | A05 | A01A01A03A06A01A05A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A05A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A05A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A01A03A06A01A05A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A05A03A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EA36X/EA36X | A05 | A01A01A03A06A01A05 | 1600 | A04 | A01A01A03A06A01A05A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A05A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A05A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A05A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A05A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A05A04A01A04 | 16 | A05 | A01A01A03A06A01A05A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A05A04A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A05A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A05A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A05A04A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A05A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A05A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A05A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A05A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A05A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A05A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A05A04A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A05A04A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A05A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A05A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A05A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A05A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A05A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A05A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A05A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A05A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A05A04A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A05A04A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A05A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A05A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A05A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A05A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A05A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A05A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A05A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A05A04A04 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A05A04A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A05A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A05A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A05A04A04A04 | 160 | A05 | A01A01A03A06A01A05A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A05A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A05A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A01A03A06A01A05A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A05A04A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EA37X/EA37X | A06 | A01A01A03A06A01A06 | 800 | A01 | A01A01A03A06A01A06A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A06A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A06A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A06A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A06A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A06A01A01A04 | 8 | A05 | A01A01A03A06A01A06A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A06A01A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A06A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A06A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A06A01A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A06A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A06A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A06A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A06A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A06A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A06A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A06A01A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A06A01A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A06A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A06A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A06A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A06A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A06A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A06A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A06A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A06A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A06A01A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A06A01A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A06A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A06A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A06A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A06A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A06A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A06A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A06A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A06A01A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A06A01A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A06A01A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A06A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A06A01A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A06A01A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A06A01A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A06A01A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A06A01A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A06A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A03A06A01A06A01A05 | 30,A | A01 | A01A01A03A06A01A06A01A05A01 | 0.5,1,2,3,5,7,10,20,30,A | A02 | A01A01A03A06A01A06A01A05A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A06A01A05A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A06A01A05A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A06A01A05A05 | 0 | A06 | A01A01A03A06A01A06A01A05A06 | 0 | A07 | A01A01A03A06A01A06A01A05A07 | 1 | A08 | A01A01A03A06A01A06A01A05A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.8,1.0,3.0,5.0 | A09 | A01A01A03A06A01A06A01A05A09 | 0.25,0.35,0.45,0.6,0.7,1.0,1.2,3.2,5.2 | A10 | A01A01A03A06A01A06A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EA37X/EA37X | A06 | A01A01A03A06A01A06 | 1000 | A02 | A01A01A03A06A01A06A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A06A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A06A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A06A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A06A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A06A02A01A04 | 10 | A05 | A01A01A03A06A01A06A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A06A02A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A06A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A06A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A06A02A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A06A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A06A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A06A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A06A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A06A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A06A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A06A02A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A06A02A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A06A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A06A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A06A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A06A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A06A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A06A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A06A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A06A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A06A02A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A06A02A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A06A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A06A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A06A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A06A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A06A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A06A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A06A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A06A02A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A06A02A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A06A02A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A06A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A06A02A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A06A02A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A06A02A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A06A02A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A06A02A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A06A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A03A06A01A06A02A05 | 30,A | A01 | A01A01A03A06A01A06A02A05A01 | 0.5,1,2,3,5,7,10,20,30,A | A02 | A01A01A03A06A01A06A02A05A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A06A02A05A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A06A02A05A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A06A02A05A05 | 0 | A06 | A01A01A03A06A01A06A02A05A06 | 0 | A07 | A01A01A03A06A01A06A02A05A07 | 1 | A08 | A01A01A03A06A01A06A02A05A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.8,1.0,3.0,5.0 | A09 | A01A01A03A06A01A06A02A05A09 | 0.25,0.35,0.45,0.6,0.7,1.0,1.2,3.2,5.2 | A10 | A01A01A03A06A01A06A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EA37X/EA37X | A06 | A01A01A03A06A01A06 | 1250 | A03 | A01A01A03A06A01A06A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A06A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A06A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A06A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A06A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A06A03A01A04 | 12.5 | A05 | A01A01A03A06A01A06A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A06A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A06A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A06A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A06A03A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A06A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A06A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A06A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A06A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A06A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A06A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A06A03A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A06A03A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A06A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A06A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A06A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A06A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A06A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A06A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A06A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A06A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A06A03A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A06A03A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A06A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A06A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A06A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A06A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A06A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A06A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A06A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A06A03A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A06A03A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A06A03A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A06A03A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A06A03A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A06A03A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A06A03A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A06A03A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A06A03A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A06A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A03A06A01A06A03A05 | 30,A | A01 | A01A01A03A06A01A06A03A05A01 | 0.5,1,2,3,5,7,10,20,30,A | A02 | A01A01A03A06A01A06A03A05A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A06A03A05A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A06A03A05A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A06A03A05A05 | 0 | A06 | A01A01A03A06A01A06A03A05A06 | 0 | A07 | A01A01A03A06A01A06A03A05A07 | 1 | A08 | A01A01A03A06A01A06A03A05A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.8,1.0,3.0,5.0 | A09 | A01A01A03A06A01A06A03A05A09 | 0.25,0.35,0.45,0.6,0.7,1.0,1.2,3.2,5.2 | A10 | A01A01A03A06A01A06A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EA37X/EA37X | A06 | A01A01A03A06A01A06 | 1600 | A04 | A01A01A03A06A01A06A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A06A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A06A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A06A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A06A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A06A04A01A04 | 16 | A05 | A01A01A03A06A01A06A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A06A04A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A06A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A06A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A06A04A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A06A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A06A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A06A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A06A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A06A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A06A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A06A04A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A06A04A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A06A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A06A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A06A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A06A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A06A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A06A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A06A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A06A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A06A04A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A06A04A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A06A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A06A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A06A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A06A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A06A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A06A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A06A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A06A04A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A06A04A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A06A04A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A06A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A06A04A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A06A04A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A06A04A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A06A04A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A06A04A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A06A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A03A06A01A06A04A05 | 30,A | A01 | A01A01A03A06A01A06A04A05A01 | 0.5,1,2,3,5,7,10,20,30,A | A02 | A01A01A03A06A01A06A04A05A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A06A04A05A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A06A04A05A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A06A04A05A05 | 0 | A06 | A01A01A03A06A01A06A04A05A06 | 0 | A07 | A01A01A03A06A01A06A04A05A07 | 1 | A08 | A01A01A03A06A01A06A04A05A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.8,1.0,3.0,5.0 | A09 | A01A01A03A06A01A06A04A05A09 | 0.25,0.35,0.45,0.6,0.7,1.0,1.2,3.2,5.2 | A10 | A01A01A03A06A01A06A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EP35X/EP35X | A07 | A01A01A03A06A01A07 | 800 | A01 | A01A01A03A06A01A07A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A07A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A07A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A07A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A07A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A07A01A01A04 | 8 | A05 | A01A01A03A06A01A07A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A07A01A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A07A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A07A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A07A01A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A07A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A07A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A07A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A07A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A07A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A07A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A07A01A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A07A01A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A07A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A07A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A07A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A07A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A07A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A07A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A07A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A07A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A07A01A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A07A01A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A07A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A07A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A07A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A07A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A07A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A07A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A07A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A07A01A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A07A01A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A07A01A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A07A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A07A01A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A07A01A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A07A01A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A07A01A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A07A01A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A07A01A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EP35X/EP35X | A07 | A01A01A03A06A01A07 | 1000 | A02 | A01A01A03A06A01A07A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A07A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A07A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A07A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A07A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A07A02A01A04 | 10 | A05 | A01A01A03A06A01A07A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A07A02A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A07A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A07A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A07A02A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A07A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A07A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A07A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A07A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A07A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A07A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A07A02A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A07A02A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A07A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A07A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A07A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A07A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A07A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A07A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A07A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A07A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A07A02A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A07A02A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A07A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A07A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A07A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A07A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A07A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A07A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A07A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A07A02A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A07A02A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A07A02A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A07A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A07A02A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A07A02A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A07A02A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A07A02A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A07A02A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A07A02A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EP35X/EP35X | A07 | A01A01A03A06A01A07 | 1250 | A03 | A01A01A03A06A01A07A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A07A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A07A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A07A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A07A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A07A03A01A04 | 12.5 | A05 | A01A01A03A06A01A07A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A07A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A07A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A07A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A07A03A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A07A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A07A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A07A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A07A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A07A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A07A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A07A03A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A07A03A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A07A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A07A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A07A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A07A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A07A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A07A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A07A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A07A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A07A03A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A07A03A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A07A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A07A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A07A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A07A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A07A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A07A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A07A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A07A03A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A07A03A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A07A03A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A07A03A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A07A03A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A07A03A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A07A03A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A07A03A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A07A03A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A07A03A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EP35X/EP35X | A07 | A01A01A03A06A01A07 | 1600 | A04 | A01A01A03A06A01A07A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A07A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A07A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A07A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A07A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A07A04A01A04 | 16 | A05 | A01A01A03A06A01A07A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A07A04A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A07A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A07A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A07A04A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A07A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A07A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A07A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A07A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A07A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A07A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A07A04A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A07A04A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A07A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A07A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A07A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A07A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A07A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A07A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A07A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A07A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A07A04A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A07A04A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A07A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A07A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A07A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A07A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A07A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A07A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A07A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A07A04A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A07A04A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A07A04A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A07A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A07A04A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A07A04A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A07A04A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A07A04A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A07A04A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A07A04A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EP36X/EP36X | A08 | A01A01A03A06A01A08 | 800 | A01 | A01A01A03A06A01A08A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A08A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A08A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A08A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A08A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A08A01A01A04 | 8 | A05 | A01A01A03A06A01A08A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A08A01A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A08A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A08A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A08A01A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A08A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A08A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A08A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A08A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A08A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A08A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A08A01A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A08A01A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A08A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A08A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A08A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A08A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A08A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A08A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A08A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A08A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A08A01A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A08A01A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A08A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A08A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A08A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A08A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A08A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A08A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A08A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A08A01A04 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A08A01A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A08A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A08A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A08A01A04A04 | 80 | A05 | A01A01A03A06A01A08A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A08A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A08A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A01A03A06A01A08A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A08A01A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EP36X/EP36X | A08 | A01A01A03A06A01A08 | 1000 | A02 | A01A01A03A06A01A08A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A08A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A08A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A08A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A08A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A08A02A01A04 | 10 | A05 | A01A01A03A06A01A08A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A08A02A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A08A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A08A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A08A02A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A08A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A08A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A08A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A08A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A08A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A08A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A08A02A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A08A02A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A08A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A08A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A08A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A08A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A08A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A08A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A08A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A08A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A08A02A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A08A02A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A08A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A08A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A08A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A08A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A08A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A08A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A08A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A08A02A04 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A08A02A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A08A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A08A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A08A02A04A04 | 100 | A05 | A01A01A03A06A01A08A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A08A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A08A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A01A03A06A01A08A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A08A02A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EP36X/EP36X | A08 | A01A01A03A06A01A08 | 1250 | A03 | A01A01A03A06A01A08A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A08A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A08A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A08A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A08A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A08A03A01A04 | 12.5 | A05 | A01A01A03A06A01A08A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A08A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A08A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A08A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A08A03A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A08A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A08A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A08A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A08A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A08A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A08A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A08A03A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A08A03A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A08A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A08A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A08A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A08A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A08A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A08A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A08A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A08A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A08A03A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A08A03A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A08A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A08A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A08A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A08A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A08A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A08A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A08A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A08A03A04 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A08A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A08A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A08A03A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A08A03A04A04 | 125 | A05 | A01A01A03A06A01A08A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A08A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A08A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A01A03A06A01A08A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A08A03A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EP36X/EP36X | A08 | A01A01A03A06A01A08 | 1600 | A04 | A01A01A03A06A01A08A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A08A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A08A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A08A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A08A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A08A04A01A04 | 16 | A05 | A01A01A03A06A01A08A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A08A04A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A08A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A08A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A08A04A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A08A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A08A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A08A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A08A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A08A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A08A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A08A04A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A08A04A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A08A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A08A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A08A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A08A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A08A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A08A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A08A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A08A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A08A04A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A08A04A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A08A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A08A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A08A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A08A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A08A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A08A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A08A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A08A04A04 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A08A04A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A08A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A08A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A08A04A04A04 | 160 | A05 | A01A01A03A06A01A08A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A08A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A08A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A01A03A06A01A08A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A08A04A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EP37X/EP37X | A09 | A01A01A03A06A01A09 | 800 | A01 | A01A01A03A06A01A09A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A09A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A09A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A09A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A09A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A09A01A01A04 | 8 | A05 | A01A01A03A06A01A09A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A09A01A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A09A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A09A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A09A01A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A09A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A09A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A09A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A09A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A09A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A09A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A09A01A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A09A01A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A09A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A09A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A09A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A09A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A09A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A09A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A09A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A09A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A09A01A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A09A01A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A09A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A09A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A09A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A09A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A09A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A09A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A09A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A09A01A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A09A01A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A09A01A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A09A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A09A01A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A09A01A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A09A01A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A09A01A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A09A01A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A09A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A03A06A01A09A01A05 | 30,A | A01 | A01A01A03A06A01A09A01A05A01 | 0.5,1,2,3,5,7,10,20,30,A | A02 | A01A01A03A06A01A09A01A05A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A09A01A05A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A09A01A05A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A09A01A05A05 | 0 | A06 | A01A01A03A06A01A09A01A05A06 | 0 | A07 | A01A01A03A06A01A09A01A05A07 | 1 | A08 | A01A01A03A06A01A09A01A05A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.8,1.0,3.0,5.0 | A09 | A01A01A03A06A01A09A01A05A09 | 0.25,0.35,0.45,0.6,0.7,1.0,1.2,3.2,5.2 | A10 | A01A01A03A06A01A09A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EP37X/EP37X | A09 | A01A01A03A06A01A09 | 1000 | A02 | A01A01A03A06A01A09A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A09A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A09A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A09A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A09A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A09A02A01A04 | 10 | A05 | A01A01A03A06A01A09A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A09A02A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A09A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A09A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A09A02A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A09A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A09A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A09A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A09A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A09A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A09A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A09A02A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A09A02A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A09A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A09A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A09A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A09A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A09A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A09A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A09A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A09A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A09A02A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A09A02A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A09A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A09A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A09A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A09A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A09A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A09A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A09A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A09A02A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A09A02A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A09A02A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A09A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A09A02A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A09A02A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A09A02A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A09A02A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A09A02A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A09A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A03A06A01A09A02A05 | 30,A | A01 | A01A01A03A06A01A09A02A05A01 | 0.5,1,2,3,5,7,10,20,30,A | A02 | A01A01A03A06A01A09A02A05A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A09A02A05A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A09A02A05A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A09A02A05A05 | 0 | A06 | A01A01A03A06A01A09A02A05A06 | 0 | A07 | A01A01A03A06A01A09A02A05A07 | 1 | A08 | A01A01A03A06A01A09A02A05A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.8,1.0,3.0,5.0 | A09 | A01A01A03A06A01A09A02A05A09 | 0.25,0.35,0.45,0.6,0.7,1.0,1.2,3.2,5.2 | A10 | A01A01A03A06A01A09A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EP37X/EP37X | A09 | A01A01A03A06A01A09 | 1250 | A03 | A01A01A03A06A01A09A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A09A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A09A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A09A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A09A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A09A03A01A04 | 12.5 | A05 | A01A01A03A06A01A09A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A09A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A09A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A09A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A09A03A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A09A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A09A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A09A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A09A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A09A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A09A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A09A03A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A09A03A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A09A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A09A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A09A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A09A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A09A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A09A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A09A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A09A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A09A03A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A09A03A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A09A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A09A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A09A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A09A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A09A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A09A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A09A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A09A03A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A09A03A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A09A03A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A09A03A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A09A03A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A09A03A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A09A03A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A09A03A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A09A03A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A09A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A03A06A01A09A03A05 | 30,A | A01 | A01A01A03A06A01A09A03A05A01 | 0.5,1,2,3,5,7,10,20,30,A | A02 | A01A01A03A06A01A09A03A05A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A09A03A05A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A09A03A05A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A09A03A05A05 | 0 | A06 | A01A01A03A06A01A09A03A05A06 | 0 | A07 | A01A01A03A06A01A09A03A05A07 | 1 | A08 | A01A01A03A06A01A09A03A05A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.8,1.0,3.0,5.0 | A09 | A01A01A03A06A01A09A03A05A09 | 0.25,0.35,0.45,0.6,0.7,1.0,1.2,3.2,5.2 | A10 | A01A01A03A06A01A09A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EP37X/EP37X | A09 | A01A01A03A06A01A09 | 1600 | A04 | A01A01A03A06A01A09A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A09A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A09A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A09A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A09A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A09A04A01A04 | 16 | A05 | A01A01A03A06A01A09A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A09A04A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A09A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A09A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A09A04A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A09A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A09A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A09A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A09A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A09A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A09A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A09A04A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A09A04A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A09A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A09A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A09A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A09A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A09A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A09A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A09A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A09A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A09A04A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A09A04A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A09A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A09A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A09A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A09A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A09A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A09A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A09A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A09A04A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A09A04A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A09A04A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A09A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A09A04A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A09A04A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A09A04A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A09A04A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A09A04A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A09A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A03A06A01A09A04A05 | 30,A | A01 | A01A01A03A06A01A09A04A05A01 | 0.5,1,2,3,5,7,10,20,30,A | A02 | A01A01A03A06A01A09A04A05A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A09A04A05A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A09A04A05A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A09A04A05A05 | 0 | A06 | A01A01A03A06A01A09A04A05A06 | 0 | A07 | A01A01A03A06A01A09A04A05A07 | 1 | A08 | A01A01A03A06A01A09A04A05A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.8,1.0,3.0,5.0 | A09 | A01A01A03A06A01A09A04A05A09 | 0.25,0.35,0.45,0.6,0.7,1.0,1.2,3.2,5.2 | A10 | A01A01A03A06A01A09A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EQ35X/EQ35X | A10 | A01A01A03A06A01A10 | 800 | A01 | A01A01A03A06A01A10A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A10A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A10A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A10A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A10A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A10A01A01A04 | 8 | A05 | A01A01A03A06A01A10A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A10A01A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A10A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A10A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A10A01A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A10A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A10A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A10A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A10A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A10A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A10A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A10A01A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A10A01A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A10A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A10A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A10A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A10A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A10A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A10A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A10A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A10A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A10A01A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A10A01A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A10A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A10A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A10A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A10A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A10A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A10A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A10A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A10A01A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A10A01A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A10A01A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A10A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A10A01A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A10A01A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A10A01A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A10A01A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A10A01A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A10A01A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EQ35X/EQ35X | A10 | A01A01A03A06A01A10 | 1000 | A02 | A01A01A03A06A01A10A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A10A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A10A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A10A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A10A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A10A02A01A04 | 10 | A05 | A01A01A03A06A01A10A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A10A02A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A10A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A10A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A10A02A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A10A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A10A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A10A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A10A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A10A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A10A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A10A02A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A10A02A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A10A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A10A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A10A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A10A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A10A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A10A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A10A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A10A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A10A02A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A10A02A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A10A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A10A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A10A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A10A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A10A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A10A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A10A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A10A02A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A10A02A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A10A02A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A10A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A10A02A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A10A02A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A10A02A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A10A02A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A10A02A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A10A02A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EQ35X/EQ35X | A10 | A01A01A03A06A01A10 | 1250 | A03 | A01A01A03A06A01A10A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A10A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A10A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A10A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A10A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A10A03A01A04 | 12.5 | A05 | A01A01A03A06A01A10A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A10A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A10A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A10A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A10A03A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A10A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A10A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A10A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A10A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A10A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A10A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A10A03A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A10A03A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A10A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A10A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A10A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A10A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A10A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A10A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A10A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A10A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A10A03A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A10A03A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A10A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A10A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A10A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A10A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A10A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A10A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A10A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A10A03A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A10A03A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A10A03A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A10A03A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A10A03A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A10A03A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A10A03A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A10A03A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A10A03A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A10A03A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EQ35X/EQ35X | A10 | A01A01A03A06A01A10 | 1600 | A04 | A01A01A03A06A01A10A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A10A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A10A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A10A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A10A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A10A04A01A04 | 16 | A05 | A01A01A03A06A01A10A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A10A04A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A10A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A10A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A10A04A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A10A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A10A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A10A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A10A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A10A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A10A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A10A04A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A10A04A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A10A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A10A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A10A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A10A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A10A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A10A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A10A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A10A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A10A04A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A10A04A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A10A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A10A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A10A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A10A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A10A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A10A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A10A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A10A04A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A10A04A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A10A04A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A10A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A10A04A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A10A04A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A10A04A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A10A04A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A10A04A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A10A04A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EQ36X/EQ36X | A11 | A01A01A03A06A01A11 | 800 | A01 | A01A01A03A06A01A11A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A11A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A11A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A11A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A11A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A11A01A01A04 | 8 | A05 | A01A01A03A06A01A11A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A11A01A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A11A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A11A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A11A01A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A11A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A11A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A11A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A11A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A11A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A11A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A11A01A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A11A01A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A11A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A11A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A11A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A11A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A11A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A11A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A11A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A11A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A11A01A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A11A01A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A11A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A11A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A11A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A11A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A11A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A11A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A11A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A11A01A04 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A11A01A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A11A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A11A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A11A01A04A04 | 80 | A05 | A01A01A03A06A01A11A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A11A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A11A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A01A03A06A01A11A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A11A01A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EQ36X/EQ36X | A11 | A01A01A03A06A01A11 | 1000 | A02 | A01A01A03A06A01A11A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A11A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A11A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A11A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A11A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A11A02A01A04 | 10 | A05 | A01A01A03A06A01A11A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A11A02A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A11A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A11A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A11A02A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A11A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A11A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A11A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A11A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A11A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A11A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A11A02A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A11A02A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A11A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A11A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A11A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A11A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A11A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A11A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A11A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A11A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A11A02A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A11A02A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A11A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A11A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A11A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A11A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A11A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A11A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A11A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A11A02A04 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A11A02A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A11A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A11A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A11A02A04A04 | 100 | A05 | A01A01A03A06A01A11A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A11A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A11A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A01A03A06A01A11A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A11A02A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EQ36X/EQ36X | A11 | A01A01A03A06A01A11 | 1250 | A03 | A01A01A03A06A01A11A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A11A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A11A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A11A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A11A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A11A03A01A04 | 12.5 | A05 | A01A01A03A06A01A11A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A11A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A11A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A11A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A11A03A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A11A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A11A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A11A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A11A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A11A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A11A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A11A03A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A11A03A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A11A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A11A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A11A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A11A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A11A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A11A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A11A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A11A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A11A03A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A11A03A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A11A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A11A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A11A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A11A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A11A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A11A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A11A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A11A03A04 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A11A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A11A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A11A03A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A11A03A04A04 | 125 | A05 | A01A01A03A06A01A11A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A11A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A11A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A01A03A06A01A11A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A11A03A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EQ36X/EQ36X | A11 | A01A01A03A06A01A11 | 1600 | A04 | A01A01A03A06A01A11A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A11A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A11A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A11A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A11A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A11A04A01A04 | 16 | A05 | A01A01A03A06A01A11A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A11A04A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A11A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A11A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A11A04A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A11A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A11A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A11A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A11A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A11A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A11A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A11A04A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A11A04A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A11A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A11A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A11A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A11A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A11A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A11A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A11A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A11A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A11A04A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A11A04A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A11A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A11A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A11A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A11A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A11A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A11A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A11A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A11A04A04 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A11A04A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A11A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A11A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A11A04A04A04 | 160 | A05 | A01A01A03A06A01A11A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A11A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A11A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A01A03A06A01A11A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A11A04A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EQ37X/EQ37X | A12 | A01A01A03A06A01A12 | 800 | A01 | A01A01A03A06A01A12A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A12A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A12A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A12A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A12A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A12A01A01A04 | 8 | A05 | A01A01A03A06A01A12A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A12A01A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A12A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A12A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A12A01A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A12A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A12A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A12A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A12A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A12A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A12A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A12A01A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A12A01A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A12A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A12A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A12A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A12A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A12A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A12A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A12A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A12A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A12A01A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A12A01A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A12A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A12A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A12A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A12A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A12A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A12A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A12A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A12A01A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A12A01A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A12A01A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A12A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A12A01A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A12A01A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A12A01A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A12A01A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A12A01A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A12A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A03A06A01A12A01A05 | 30,A | A01 | A01A01A03A06A01A12A01A05A01 | 0.5,1,2,3,5,7,10,20,30,A | A02 | A01A01A03A06A01A12A01A05A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A12A01A05A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A12A01A05A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A12A01A05A05 | 0 | A06 | A01A01A03A06A01A12A01A05A06 | 0 | A07 | A01A01A03A06A01A12A01A05A07 | 1 | A08 | A01A01A03A06A01A12A01A05A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.8,1.0,3.0,5.0 | A09 | A01A01A03A06A01A12A01A05A09 | 0.25,0.35,0.45,0.6,0.7,1.0,1.2,3.2,5.2 | A10 | A01A01A03A06A01A12A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EQ37X/EQ37X | A12 | A01A01A03A06A01A12 | 1000 | A02 | A01A01A03A06A01A12A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A12A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A12A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A12A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A12A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A12A02A01A04 | 10 | A05 | A01A01A03A06A01A12A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A12A02A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A12A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A12A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A12A02A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A12A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A12A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A12A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A12A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A12A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A12A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A12A02A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A12A02A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A12A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A12A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A12A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A12A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A12A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A12A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A12A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A12A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A12A02A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A12A02A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A01A12A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A12A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A12A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A12A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A12A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A12A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A12A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A12A02A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A12A02A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A12A02A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A12A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A12A02A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A12A02A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A12A02A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A12A02A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A12A02A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A12A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A03A06A01A12A02A05 | 30,A | A01 | A01A01A03A06A01A12A02A05A01 | 0.5,1,2,3,5,7,10,20,30,A | A02 | A01A01A03A06A01A12A02A05A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A12A02A05A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A12A02A05A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A12A02A05A05 | 0 | A06 | A01A01A03A06A01A12A02A05A06 | 0 | A07 | A01A01A03A06A01A12A02A05A07 | 1 | A08 | A01A01A03A06A01A12A02A05A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.8,1.0,3.0,5.0 | A09 | A01A01A03A06A01A12A02A05A09 | 0.25,0.35,0.45,0.6,0.7,1.0,1.2,3.2,5.2 | A10 | A01A01A03A06A01A12A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EQ37X/EQ37X | A12 | A01A01A03A06A01A12 | 1250 | A03 | A01A01A03A06A01A12A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A12A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A12A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A12A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A12A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A12A03A01A04 | 12.5 | A05 | A01A01A03A06A01A12A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A12A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A12A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A12A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A12A03A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A12A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A12A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A12A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A12A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A12A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A12A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A12A03A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A12A03A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A12A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A12A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A12A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A12A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A12A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A12A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A12A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A12A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A12A03A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A12A03A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A12A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A12A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A12A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A12A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A12A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A12A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A12A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A12A03A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A12A03A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A12A03A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A12A03A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A12A03A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A12A03A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A12A03A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A12A03A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A12A03A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A12A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A03A06A01A12A03A05 | 30,A | A01 | A01A01A03A06A01A12A03A05A01 | 0.5,1,2,3,5,7,10,20,30,A | A02 | A01A01A03A06A01A12A03A05A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A12A03A05A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A12A03A05A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A12A03A05A05 | 0 | A06 | A01A01A03A06A01A12A03A05A06 | 0 | A07 | A01A01A03A06A01A12A03A05A07 | 1 | A08 | A01A01A03A06A01A12A03A05A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.8,1.0,3.0,5.0 | A09 | A01A01A03A06A01A12A03A05A09 | 0.25,0.35,0.45,0.6,0.7,1.0,1.2,3.2,5.2 | A10 | A01A01A03A06A01A12A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 配电保护 | A01 | A01A01A03A06A01 | EQ37X/EQ37X | A12 | A01A01A03A06A01A12 | 1600 | A04 | A01A01A03A06A01A12A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A01A12A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A01A12A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A01A12A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A12A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A01A12A04A01A04 | 16 | A05 | A01A01A03A06A01A12A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A12A04A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A12A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A12A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A12A04A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A01A12A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A01A03A06A01A12A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A01A12A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A01A12A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A01A12A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A01A12A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A01A12A04A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A01A12A04A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A01A12A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A12A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A01A12A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A12A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A01A12A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A01A12A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A01A12A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A01A12A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A01A12A04A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A01A12A04A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A01A12A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A12A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A12A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A12A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A01A12A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A01A12A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A01A12A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A01A12A04A04 | / | A01 | A01A01A03A06A01A12A04A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A01A12A04A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A01A12A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A12A04A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A12A04A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A01A12A04A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A01A12A04A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A01A12A04A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A01A12A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A03A06A01A12A04A05 | 30,A | A01 | A01A01A03A06A01A12A04A05A01 | 0.5,1,2,3,5,7,10,20,30,A | A02 | A01A01A03A06A01A12A04A05A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A01A12A04A05A03 | / | A04 | A01A01A03A06A01A12A04A05A04 | / | A05 | A01A01A03A06A01A12A04A05A05 | 0 | A06 | A01A01A03A06A01A12A04A05A06 | 0 | A07 | A01A01A03A06A01A12A04A05A07 | 1 | A08 | A01A01A03A06A01A12A04A05A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.8,1.0,3.0,5.0 | A09 | A01A01A03A06A01A12A04A05A09 | 0.25,0.35,0.45,0.6,0.7,1.0,1.2,3.2,5.2 | A10 | A01A01A03A06A01A12A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 发电机保护 | A02 | A01A01A03A06A02 | EG35X/EG35X | A13 | A01A01A03A06A02A13 | 800 | A01 | A01A01A03A06A02A13A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A02A13A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A02A13A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,1.1,1.15,,In | A02 | A01A01A03A06A02A13A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A13A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A02A13A01A01A04 | 8 | A05 | A01A01A03A06A02A13A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A02A13A01A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A02A13A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A02A13A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A02A13A01A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A02A13A01A01A10 | 15,20,30,40,50,60 | A11 | A01A01A03A06A02A13A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A02A13A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A02A13A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A02A13A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A02A13A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A02A13A01A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A02A13A01A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A02A13A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A13A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A02A13A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A02A13A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A02A13A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A02A13A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A02A13A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A02A13A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A02A13A01A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A02A13A01A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A02A13A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A13A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A02A13A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A02A13A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A02A13A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A02A13A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A02A13A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A02A13A01A04 | / | A01 | A01A01A03A06A02A13A01A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A02A13A01A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A02A13A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A02A13A01A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A02A13A01A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A02A13A01A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A02A13A01A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A02A13A01A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A02A13A01A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 发电机保护 | A02 | A01A01A03A06A02 | EG35X/EG35X | A13 | A01A01A03A06A02A13 | 1000 | A02 | A01A01A03A06A02A13A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A02A13A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A02A13A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,1.1,1.15,,In | A02 | A01A01A03A06A02A13A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A13A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A02A13A02A01A04 | 10 | A05 | A01A01A03A06A02A13A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A02A13A02A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A02A13A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A02A13A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A02A13A02A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A02A13A02A01A10 | 15,20,30,40,50,60 | A11 | A01A01A03A06A02A13A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A02A13A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A02A13A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A02A13A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A02A13A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A02A13A02A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A02A13A02A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A02A13A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A13A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A02A13A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A02A13A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A02A13A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A02A13A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A02A13A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A02A13A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A02A13A02A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A02A13A02A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A02A13A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A13A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A02A13A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A02A13A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A02A13A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A02A13A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A02A13A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A02A13A02A04 | / | A01 | A01A01A03A06A02A13A02A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A02A13A02A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A02A13A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A02A13A02A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A02A13A02A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A02A13A02A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A02A13A02A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A02A13A02A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A02A13A02A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 发电机保护 | A02 | A01A01A03A06A02 | EG35X/EG35X | A13 | A01A01A03A06A02A13 | 1250 | A03 | A01A01A03A06A02A13A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A02A13A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A02A13A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,1.1,1.15,,In | A02 | A01A01A03A06A02A13A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A13A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A02A13A03A01A04 | 12.5 | A05 | A01A01A03A06A02A13A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A02A13A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A02A13A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A02A13A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A02A13A03A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A02A13A03A01A10 | 15,20,30,40,50,60 | A11 | A01A01A03A06A02A13A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A02A13A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A02A13A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A02A13A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A02A13A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A02A13A03A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A02A13A03A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A02A13A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A13A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A02A13A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A02A13A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A02A13A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A02A13A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A02A13A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A02A13A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A02A13A03A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A02A13A03A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A02A13A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A13A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A02A13A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A02A13A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A02A13A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A02A13A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A02A13A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A02A13A03A04 | / | A01 | A01A01A03A06A02A13A03A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A02A13A03A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A02A13A03A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A02A13A03A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A02A13A03A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A02A13A03A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A02A13A03A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A02A13A03A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A02A13A03A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 发电机保护 | A02 | A01A01A03A06A02 | EG35X/EG35X | A13 | A01A01A03A06A02A13 | 1600 | A04 | A01A01A03A06A02A13A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A02A13A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A02A13A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,1.1,1.15,,In | A02 | A01A01A03A06A02A13A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A13A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A02A13A04A01A04 | 16 | A05 | A01A01A03A06A02A13A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A02A13A04A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A02A13A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A02A13A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A02A13A04A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A02A13A04A01A10 | 15,20,30,40,50,60 | A11 | A01A01A03A06A02A13A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A02A13A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A02A13A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A02A13A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A02A13A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A02A13A04A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A02A13A04A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A02A13A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A13A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A02A13A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A02A13A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A02A13A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A02A13A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A02A13A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A02A13A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A02A13A04A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A02A13A04A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A02A13A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A13A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A02A13A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A02A13A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A02A13A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A02A13A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A02A13A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A02A13A04A04 | / | A01 | A01A01A03A06A02A13A04A04A01 | / | A02 | A01A01A03A06A02A13A04A04A02 | / | A03 | A01A01A03A06A02A13A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A02A13A04A04A04 | / | A05 | A01A01A03A06A02A13A04A04A05 | / | A06 | A01A01A03A06A02A13A04A04A06 | / | A07 | A01A01A03A06A02A13A04A04A07 | / | A08 | A01A01A03A06A02A13A04A04A08 | / | A09 | A01A01A03A06A02A13A04A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 发电机保护 | A02 | A01A01A03A06A02 | EG36X/EG36X | A14 | A01A01A03A06A02A14 | 800 | A01 | A01A01A03A06A02A14A01 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A02A14A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A02A14A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,1.1,1.15,,In | A02 | A01A01A03A06A02A14A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A14A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A02A14A01A01A04 | 8 | A05 | A01A01A03A06A02A14A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A02A14A01A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A02A14A01A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A02A14A01A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A02A14A01A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A02A14A01A01A10 | 15,20,30,40,50,60 | A11 | A01A01A03A06A02A14A01A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A02A14A01A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A02A14A01A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A02A14A01A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A02A14A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A02A14A01A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A02A14A01A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A02A14A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A14A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A02A14A01A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A02A14A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A02A14A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A02A14A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A02A14A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A02A14A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A02A14A01A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A02A14A01A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A02A14A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A14A01A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A02A14A01A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A02A14A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A02A14A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A02A14A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A02A14A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A02A14A01A04 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A02A14A01A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A02A14A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A14A01A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A02A14A01A04A04 | 80 | A05 | A01A01A03A06A02A14A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A02A14A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A02A14A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A01A03A06A02A14A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A02A14A01A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 发电机保护 | A02 | A01A01A03A06A02 | EG36X/EG36X | A14 | A01A01A03A06A02A14 | 1000 | A02 | A01A01A03A06A02A14A02 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A02A14A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A02A14A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,1.1,1.15,,In | A02 | A01A01A03A06A02A14A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A14A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A02A14A02A01A04 | 10 | A05 | A01A01A03A06A02A14A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A02A14A02A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A02A14A02A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A02A14A02A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A02A14A02A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A02A14A02A01A10 | 15,20,30,40,50,60 | A11 | A01A01A03A06A02A14A02A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A02A14A02A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A02A14A02A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A02A14A02A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A02A14A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A02A14A02A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A02A14A02A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A02A14A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A14A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A02A14A02A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A02A14A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A02A14A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A02A14A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A02A14A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A02A14A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A02A14A02A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A02A14A02A02A01 | 1,2,3,4,6,8,10,12,15,In | A02 | A01A01A03A06A02A14A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A14A02A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A02A14A02A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A02A14A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A02A14A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A02A14A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A02A14A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A02A14A02A04 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A02A14A02A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A02A14A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A14A02A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A02A14A02A04A04 | 100 | A05 | A01A01A03A06A02A14A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A02A14A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A02A14A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A01A03A06A02A14A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A02A14A02A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 发电机保护 | A02 | A01A01A03A06A02 | EG36X/EG36X | A14 | A01A01A03A06A02A14 | 1250 | A03 | A01A01A03A06A02A14A03 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A02A14A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A02A14A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,1.1,1.15,,In | A02 | A01A01A03A06A02A14A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A14A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A02A14A03A01A04 | 12.5 | A05 | A01A01A03A06A02A14A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A02A14A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A02A14A03A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A02A14A03A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A02A14A03A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A02A14A03A01A10 | 15,20,30,40,50,60 | A11 | A01A01A03A06A02A14A03A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A02A14A03A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A02A14A03A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A02A14A03A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A02A14A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A02A14A03A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A02A14A03A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A02A14A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A14A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A02A14A03A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A02A14A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A02A14A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A02A14A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A02A14A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A02A14A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A02A14A03A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A02A14A03A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A02A14A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A14A03A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A02A14A03A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A02A14A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A02A14A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A02A14A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A02A14A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A02A14A03A04 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A02A14A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A02A14A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A14A03A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A02A14A03A04A04 | 125 | A05 | A01A01A03A06A02A14A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A02A14A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A02A14A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A01A03A06A02A14A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A02A14A03A04A09
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5Z | A01A01A03 | 1600 | A06 | A01A01A03A06 | 发电机保护 | A02 | A01A01A03A06A02 | EG36X/EG36X | A14 | A01A01A03A06A02A14 | 1600 | A04 | A01A01A03A06A02A14A04 | 长延时 | A01 | A01A01A03A06A02A14A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A02A14A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,1.1,1.15,,In | A02 | A01A01A03A06A02A14A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A14A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A03A06A02A14A04A01A04 | 16 | A05 | A01A01A03A06A02A14A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A02A14A04A01A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A02A14A04A01A07 | / | A08 | A01A01A03A06A02A14A04A01A08 | / | A09 | A01A01A03A06A02A14A04A01A09 | 480 | A10 | A01A01A03A06A02A14A04A01A10 | 15,20,30,40,50,60 | A11 | A01A01A03A06A02A14A04A01A11 | / | A12 | A01A01A03A06A02A14A04A01A12 | / | A13 | A01A01A03A06A02A14A04A01A13 | / | A14 | A01A01A03A06A02A14A04A01A14 | / | A15 | A01A01A03A06A02A14A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A03A06A02A14A04A03 | 6,Ir1 | A01 | A01A01A03A06A02A14A04A03A01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ir1 | A02 | A01A01A03A06A02A14A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A14A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A03A06A02A14A04A03A04 | / | A05 | A01A01A03A06A02A14A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A02A14A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A03A06A02A14A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A01A03A06A02A14A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A02A14A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A03A06A02A14A04A02 | 8,In | A01 | A01A01A03A06A02A14A04A02A01 | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,In | A02 | A01A01A03A06A02A14A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A14A04A02A03 | / | A04 | A01A01A03A06A02A14A04A02A04 | / | A05 | A01A01A03A06A02A14A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A03A06A02A14A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A02A14A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A03A06A02A14A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A03A06A02A14A04A04 | 1,In | A01 | A01A01A03A06A02A14A04A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A03A06A02A14A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A03A06A02A14A04A04A03 | / | A04 | A01A01A03A06A02A14A04A04A04 | 160 | A05 | A01A01A03A06A02A14A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A03A06A02A14A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A03A06A02A14A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A01A03A06A02A14A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A03A06A02A14A04A04A09