## Sheet1
| 编码1 | 产品分类 | 编码2 | 产品系列 | 编码3 | 壳架电流 | *编码4 | 编码4 | 用途 | *编码5 | 编码5 | 型号 | *编码6 | 编码6 | 额定电流ln | *编码7 | 编码7 | 长延时 | *编码8 | 编码8 | 长延时电流默认值 | *编码9 | 编码9 | 长延时电流Ir1范围 | *编码10 | 编码10 | 长延时是否关闭 | *编码11 | 编码11 | 特性 | *编码12 | 编码12 | 递变级差 | *编码13 | 编码13 | 电流动作允差 | *编码14 | 编码14 | 时间动作允差 | *编码15 | 编码15 | 长延时时间默认值 | *编码16 | 编码16 | 长延时时间取值 | *编码17 | 编码17 | I^2t时间默认值 | *编码18 | 编码18 | I^2t时间取值范围 | *编码19 | 编码19 | It时间默认值 | *编码20 | 编码20 | It时间取值范围 | *编码21 | 编码21 | I^4t时间默认值 | *编码22 | 编码22 | I^4t时间取值范围 | *编码23 | 编码23 | 短路短延时 | *编码24 | 编码24 | 短延时电流默认值 | *编码25 | 编码25 | 短延时电流Ir2范围 | *编码26 | 编码26 | 是否关闭 | *编码27 | 编码27 | 特性 | *编码28 | 编码28 | 递变级差 | *编码29 | 编码29 | 电流动作允差 | *编码30 | 编码30 | 时间动作允差 | *编码31 | 编码31 | 时间默认值 | *编码32 | 编码32 | 时间取值范围 | *编码33 | 编码33 | 短路瞬时 | *编码34 | 编码34 | 电流默认值 | *编码35 | 编码35 | 电流取值范围 | *编码36 | 编码36 | 是否关闭 | *编码37 | 编码37 | 特性 | *编码38 | 编码38 | 递变级差 | *编码39 | 编码39 | 电流动作允差 | *编码40 | 编码40 | 时间动作允差 | *编码41 | 编码41 | 时间默认值 | *编码42 | 编码42 | 接地保护 | *编码43 | 编码43 | 电流默认值 | *编码44 | 编码44 | 电流取值范围 | *编码45 | 编码45 | 是否关闭 | *编码46 | 编码46 | 特性 | *编码47 | 编码47 | 递变级差 | *编码48 | 编码48 | 电流动作允差 | *编码49 | 编码49 | 时间动作允差 | *编码50 | 编码50 | 时间默认值 | *编码51 | 编码51 | 时间取值范围 | *编码52 | 编码52 | 剩余电流 | *编码53 | 编码53 | 电流默认值 | *编码54 | 编码54 | 电流取值范围 | *编码55 | 编码55 | 是否关闭 | *编码56 | 编码56 | 特性 | *编码57 | 编码57 | 递变级差 | *编码58 | 编码58 | 电流动作允差 | *编码59 | 编码59 | 时间动作允差 | *编码60 | 编码60 | 时间默认值 | *编码61 | 编码61 | 时间取值范围（小） | *编码62 | 编码62 | 时间取值范围（大） | *编码63 | 编码63
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | EN25+UA | A14 | A01A01A04A01A01A14 | 32 | A01 | A01A01A04A01A01A14A01 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A14A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A04A01A01A14A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A04A01A01A14A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A14A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A14A01A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A14A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A14A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A14A01A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A14A01A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A14A01A01A09 | 120 | A10 | A01A01A04A01A01A14A01A01A10 | 120 | A11 | A01A01A04A01A01A14A01A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A14A01A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A14A01A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A14A01A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A14A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A14A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A14A01A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A14A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A14A01A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A14A01A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A14A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A14A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A14A01A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A14A01A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A14A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A14A01A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A14A01A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A14A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A14A01A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A14A01A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A14A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A14A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A14A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A14A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A14A01A04 | / | A01 | A01A01A04A01A01A14A01A04A01 | / | A02 | A01A01A04A01A01A14A01A04A02 | / | A03 | A01A01A04A01A01A14A01A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A14A01A04A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A14A01A04A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A14A01A04A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A14A01A04A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A14A01A04A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A14A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A14A01A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A01A14A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A01A14A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A14A01A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A14A01A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A14A01A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A14A01A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A14A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A01A14A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A01A14A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A01A14A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | EN25+UA | A14 | A01A01A04A01A01A14 | 63 | A02 | A01A01A04A01A01A14A02 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A14A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A04A01A01A14A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A04A01A01A14A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A14A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A14A02A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A14A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A14A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A14A02A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A14A02A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A14A02A01A09 | 120 | A10 | A01A01A04A01A01A14A02A01A10 | 120 | A11 | A01A01A04A01A01A14A02A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A14A02A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A14A02A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A14A02A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A14A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A14A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A14A02A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A14A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A14A02A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A14A02A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A14A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A14A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A14A02A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A14A02A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A14A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A14A02A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A14A02A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A14A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A14A02A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A14A02A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A14A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A14A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A14A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A14A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A14A02A04 | / | A01 | A01A01A04A01A01A14A02A04A01 | / | A02 | A01A01A04A01A01A14A02A04A02 | / | A03 | A01A01A04A01A01A14A02A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A14A02A04A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A14A02A04A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A14A02A04A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A14A02A04A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A14A02A04A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A14A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A14A02A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A01A14A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A01A14A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A14A02A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A14A02A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A14A02A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A14A02A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A14A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A01A14A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A01A14A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A01A14A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | EN25+UA | A14 | A01A01A04A01A01A14 | 125 | A04 | A01A01A04A01A01A14A04 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A14A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A04A01A01A14A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A04A01A01A14A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A14A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A14A04A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A14A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A14A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A14A04A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A14A04A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A14A04A01A09 | 120 | A10 | A01A01A04A01A01A14A04A01A10 | 120 | A11 | A01A01A04A01A01A14A04A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A14A04A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A14A04A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A14A04A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A14A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A14A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A14A04A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A14A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A14A04A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A14A04A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A14A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A14A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A14A04A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A14A04A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A14A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A14A04A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A14A04A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A14A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A14A04A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A14A04A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A14A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A14A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A14A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A14A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A14A04A04 | / | A01 | A01A01A04A01A01A14A04A04A01 | / | A02 | A01A01A04A01A01A14A04A04A02 | / | A03 | A01A01A04A01A01A14A04A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A14A04A04A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A14A04A04A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A14A04A04A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A14A04A04A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A14A04A04A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A14A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A14A04A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A01A14A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A01A14A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A14A04A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A14A04A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A14A04A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A14A04A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A14A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A01A14A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A01A14A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A01A14A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | EN25+VA | A15 | A01A01A04A01A01A15 | 32 | A01 | A01A01A04A01A01A15A01 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A15A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A04A01A01A15A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A04A01A01A15A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A15A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A15A01A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A15A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A15A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A15A01A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A15A01A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A15A01A01A09 | 120 | A10 | A01A01A04A01A01A15A01A01A10 | 120 | A11 | A01A01A04A01A01A15A01A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A15A01A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A15A01A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A15A01A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A15A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A15A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A15A01A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A15A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A15A01A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A15A01A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A15A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A15A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A15A01A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A15A01A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A15A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A15A01A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A15A01A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A15A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A15A01A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A15A01A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A15A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A15A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A15A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A15A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A15A01A04 | / | A01 | A01A01A04A01A01A15A01A04A01 | / | A02 | A01A01A04A01A01A15A01A04A02 | / | A03 | A01A01A04A01A01A15A01A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A15A01A04A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A15A01A04A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A15A01A04A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A15A01A04A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A15A01A04A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A15A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A15A01A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A01A15A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A01A15A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A15A01A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A15A01A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A15A01A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A15A01A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A15A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A15A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A01A15A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A01A15A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | EN25+VA | A15 | A01A01A04A01A01A15 | 63 | A02 | A01A01A04A01A01A15A02 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A15A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A04A01A01A15A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A04A01A01A15A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A15A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A15A02A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A15A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A15A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A15A02A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A15A02A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A15A02A01A09 | 120 | A10 | A01A01A04A01A01A15A02A01A10 | 120 | A11 | A01A01A04A01A01A15A02A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A15A02A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A15A02A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A15A02A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A15A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A15A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A15A02A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A15A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A15A02A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A15A02A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A15A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A15A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A15A02A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A15A02A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A15A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A15A02A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A15A02A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A15A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A15A02A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A15A02A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A15A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A15A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A15A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A15A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A15A02A04 | / | A01 | A01A01A04A01A01A15A02A04A01 | / | A02 | A01A01A04A01A01A15A02A04A02 | / | A03 | A01A01A04A01A01A15A02A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A15A02A04A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A15A02A04A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A15A02A04A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A15A02A04A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A15A02A04A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A15A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A15A02A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A01A15A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A01A15A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A15A02A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A15A02A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A15A02A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A15A02A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A15A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A15A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A01A15A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A01A15A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | EN25+VA | A15 | A01A01A04A01A01A15 | 125 | A04 | A01A01A04A01A01A15A04 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A15A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A04A01A01A15A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A04A01A01A15A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A15A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A15A04A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A15A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A15A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A15A04A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A15A04A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A15A04A01A09 | 120 | A10 | A01A01A04A01A01A15A04A01A10 | 120 | A11 | A01A01A04A01A01A15A04A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A15A04A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A15A04A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A15A04A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A15A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A15A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A15A04A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A15A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A15A04A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A15A04A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A15A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A15A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A15A04A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A15A04A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A15A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A15A04A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A15A04A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A15A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A15A04A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A15A04A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A15A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A15A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A15A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A15A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A15A04A04 | / | A01 | A01A01A04A01A01A15A04A04A01 | / | A02 | A01A01A04A01A01A15A04A04A02 | / | A03 | A01A01A04A01A01A15A04A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A15A04A04A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A15A04A04A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A15A04A04A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A15A04A04A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A15A04A04A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A15A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A15A04A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A01A15A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A01A15A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A15A04A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A15A04A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A15A04A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A15A04A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A15A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A15A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A01A15A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A01A15A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN25+UA | A18 | A01A01A04A01A01A18 | 32 | A01 | A01A01A04A01A01A18A01 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A18A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A04A01A01A18A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A04A01A01A18A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A18A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A18A01A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A18A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A18A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A18A01A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A18A01A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A18A01A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A18A01A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A18A01A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A18A01A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A18A01A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A18A01A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A18A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A18A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A18A01A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A18A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A18A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A18A01A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A18A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A18A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A18A01A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A18A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A18A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A18A01A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A18A01A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A18A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A18A01A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A18A01A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A18A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A18A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A18A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A18A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A18A01A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A18A01A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A18A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A18A01A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A18A01A04A04 | 3 | A05 | A01A01A04A01A01A18A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A18A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A18A01A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A18A01A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A18A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A18A01A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A01A18A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A01A18A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A18A01A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A18A01A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A18A01A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A18A01A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A18A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A01A18A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A01A18A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A01A18A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN25+UA | A18 | A01A01A04A01A01A18 | 63 | A02 | A01A01A04A01A01A18A02 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A18A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A04A01A01A18A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A04A01A01A18A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A18A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A18A02A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A18A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A18A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A18A02A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A18A02A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A18A02A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A18A02A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A18A02A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A18A02A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A18A02A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A18A02A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A18A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A18A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A18A02A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A18A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A18A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A18A02A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A18A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A18A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A18A02A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A18A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A18A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A18A02A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A18A02A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A18A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A18A02A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A18A02A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A18A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A18A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A18A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A18A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A18A02A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A18A02A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A18A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A18A02A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A18A02A04A04 | 6 | A05 | A01A01A04A01A01A18A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A18A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A18A02A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A18A02A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A18A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A18A02A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A01A18A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A01A18A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A18A02A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A18A02A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A18A02A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A18A02A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A18A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A01A18A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A01A18A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A01A18A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN25+UA | A18 | A01A01A04A01A01A18 | 125 | A04 | A01A01A04A01A01A18A04 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A18A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A04A01A01A18A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A04A01A01A18A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A18A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A18A04A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A18A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A18A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A18A04A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A18A04A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A18A04A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A18A04A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A18A04A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A18A04A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A18A04A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A18A04A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A18A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A18A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A18A04A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A18A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A18A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A18A04A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A18A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A18A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A18A04A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A18A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A18A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A18A04A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A18A04A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A18A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A18A04A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A18A04A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A18A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A18A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A18A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A18A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A18A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A18A04A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A18A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A18A04A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A18A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A04A01A01A18A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A18A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A18A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A18A04A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A18A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A18A04A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A01A18A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A01A18A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A18A04A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A18A04A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A18A04A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A18A04A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A18A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A01A18A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A01A18A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A01A18A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN26+UA | A19 | A01A01A04A01A01A19 | 32 | A01 | A01A01A04A01A01A19A01 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A19A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A04A01A01A19A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A04A01A01A19A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A19A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A19A01A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A19A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A19A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A19A01A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A19A01A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A19A01A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A19A01A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A19A01A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A19A01A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A19A01A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A19A01A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A19A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A19A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A19A01A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A19A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A19A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A19A01A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A19A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A19A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A19A01A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A19A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A19A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A19A01A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A19A01A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A19A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A19A01A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A19A01A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A19A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A19A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A19A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A19A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A19A01A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A19A01A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A19A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A19A01A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A19A01A04A04 | 3 | A05 | A01A01A04A01A01A19A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A19A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A19A01A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A19A01A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A19A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A19A01A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A01A19A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A01A19A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A19A01A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A19A01A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A19A01A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A19A01A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A19A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A01A19A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A01A19A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A01A19A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN26+UA | A19 | A01A01A04A01A01A19 | 63 | A02 | A01A01A04A01A01A19A02 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A19A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A04A01A01A19A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A04A01A01A19A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A19A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A19A02A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A19A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A19A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A19A02A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A19A02A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A19A02A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A19A02A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A19A02A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A19A02A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A19A02A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A19A02A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A19A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A19A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A19A02A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A19A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A19A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A19A02A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A19A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A19A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A19A02A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A19A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A19A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A19A02A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A19A02A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A19A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A19A02A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A19A02A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A19A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A19A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A19A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A19A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A19A02A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A19A02A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A19A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A19A02A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A19A02A04A04 | 6 | A05 | A01A01A04A01A01A19A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A19A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A19A02A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A19A02A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A19A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A19A02A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A01A19A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A01A19A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A19A02A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A19A02A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A19A02A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A19A02A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A19A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A01A19A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A01A19A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A01A19A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN26+UA | A19 | A01A01A04A01A01A19 | 125 | A04 | A01A01A04A01A01A19A04 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A19A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A04A01A01A19A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A04A01A01A19A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A19A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A19A04A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A19A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A19A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A19A04A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A19A04A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A19A04A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A19A04A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A19A04A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A19A04A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A19A04A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A19A04A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A19A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A19A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A19A04A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A19A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A19A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A19A04A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A19A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A19A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A19A04A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A19A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A19A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A19A04A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A19A04A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A19A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A19A04A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A19A04A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A19A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A19A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A19A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A19A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A19A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A19A04A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A19A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A19A04A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A19A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A04A01A01A19A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A19A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A19A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A19A04A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A19A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A19A04A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A01A19A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A01A19A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A19A04A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A19A04A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A19A04A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A19A04A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A19A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A01A19A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A01A19A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A01A19A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN25T+UA | A20 | A01A01A04A01A01A20 | 32 | A01 | A01A01A04A01A01A20A01 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A20A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A04A01A01A20A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A04A01A01A20A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A20A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A20A01A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A20A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A20A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A20A01A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A20A01A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A20A01A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A20A01A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A20A01A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A20A01A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A20A01A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A20A01A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A20A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A20A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A20A01A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A20A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A20A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A20A01A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A20A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A20A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A20A01A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A20A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A20A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A20A01A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A20A01A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A20A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A20A01A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A20A01A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A20A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A20A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A20A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A20A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A20A01A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A20A01A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A20A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A20A01A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A20A01A04A04 | 3 | A05 | A01A01A04A01A01A20A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A20A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A20A01A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A20A01A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A20A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A20A01A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A01A20A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A01A20A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A20A01A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A20A01A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A20A01A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A20A01A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A20A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A01A20A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A01A20A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A01A20A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN25T+UA | A20 | A01A01A04A01A01A20 | 63 | A02 | A01A01A04A01A01A20A02 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A20A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A04A01A01A20A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A04A01A01A20A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A20A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A20A02A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A20A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A20A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A20A02A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A20A02A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A20A02A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A20A02A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A20A02A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A20A02A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A20A02A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A20A02A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A20A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A20A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A20A02A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A20A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A20A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A20A02A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A20A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A20A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A20A02A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A20A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A20A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A20A02A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A20A02A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A20A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A20A02A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A20A02A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A20A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A20A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A20A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A20A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A20A02A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A20A02A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A20A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A20A02A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A20A02A04A04 | 6 | A05 | A01A01A04A01A01A20A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A20A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A20A02A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A20A02A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A20A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A20A02A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A01A20A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A01A20A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A20A02A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A20A02A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A20A02A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A20A02A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A20A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A01A20A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A01A20A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A01A20A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN25T+UA | A20 | A01A01A04A01A01A20 | 125 | A04 | A01A01A04A01A01A20A04 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A20A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A04A01A01A20A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A04A01A01A20A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A20A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A20A04A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A20A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A20A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A20A04A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A20A04A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A20A04A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A20A04A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A20A04A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A20A04A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A20A04A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A20A04A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A20A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A20A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A20A04A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A20A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A20A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A20A04A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A20A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A20A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A20A04A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A20A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A20A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A20A04A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A20A04A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A20A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A20A04A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A20A04A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A20A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A20A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A20A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A20A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A20A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A20A04A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A20A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A20A04A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A20A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A04A01A01A20A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A20A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A20A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A20A04A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A20A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A20A04A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A01A20A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A01A20A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A20A04A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A20A04A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A20A04A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A20A04A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A20A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A01A20A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A01A20A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A01A20A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN26T+UA | A21 | A01A01A04A01A01A21 | 32 | A01 | A01A01A04A01A01A21A01 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A21A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A04A01A01A21A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A04A01A01A21A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A21A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A21A01A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A21A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A21A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A21A01A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A21A01A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A21A01A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A21A01A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A21A01A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A21A01A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A21A01A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A21A01A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A21A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A21A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A21A01A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A21A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A21A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A21A01A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A21A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A21A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A21A01A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A21A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A21A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A21A01A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A21A01A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A21A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A21A01A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A21A01A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A21A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A21A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A21A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A21A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A21A01A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A21A01A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A21A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A21A01A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A21A01A04A04 | 3 | A05 | A01A01A04A01A01A21A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A21A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A21A01A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A21A01A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A21A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A21A01A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A01A21A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A01A21A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A21A01A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A21A01A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A21A01A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A21A01A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A21A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A01A21A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A01A21A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A01A21A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN26T+UA | A21 | A01A01A04A01A01A21 | 63 | A02 | A01A01A04A01A01A21A02 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A21A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A04A01A01A21A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A04A01A01A21A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A21A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A21A02A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A21A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A21A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A21A02A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A21A02A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A21A02A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A21A02A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A21A02A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A21A02A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A21A02A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A21A02A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A21A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A21A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A21A02A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A21A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A21A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A21A02A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A21A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A21A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A21A02A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A21A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A21A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A21A02A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A21A02A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A21A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A21A02A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A21A02A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A21A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A21A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A21A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A21A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A21A02A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A21A02A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A21A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A21A02A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A21A02A04A04 | 6 | A05 | A01A01A04A01A01A21A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A21A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A21A02A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A21A02A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A21A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A21A02A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A01A21A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A01A21A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A21A02A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A21A02A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A21A02A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A21A02A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A21A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A01A21A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A01A21A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A01A21A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN26T+UA | A21 | A01A01A04A01A01A21 | 125 | A04 | A01A01A04A01A01A21A04 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A21A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A04A01A01A21A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A04A01A01A21A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A21A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A21A04A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A21A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A21A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A21A04A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A21A04A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A21A04A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A21A04A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A21A04A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A21A04A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A21A04A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A21A04A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A21A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A21A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A21A04A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A21A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A21A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A21A04A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A21A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A21A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A21A04A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A21A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A21A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A21A04A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A21A04A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A21A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A21A04A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A21A04A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A21A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A21A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A21A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A21A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A21A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A21A04A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A21A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A21A04A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A21A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A04A01A01A21A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A21A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A21A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A21A04A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A21A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A21A04A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A01A21A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A01A21A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A21A04A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A21A04A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A21A04A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A21A04A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A21A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A01A21A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A01A21A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A01A21A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN25+VA | A22 | A01A01A04A01A01A22 | 32 | A01 | A01A01A04A01A01A22A01 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A22A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A04A01A01A22A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A04A01A01A22A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A22A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A22A01A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A22A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A22A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A22A01A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A22A01A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A22A01A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A22A01A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A22A01A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A22A01A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A22A01A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A22A01A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A22A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A22A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A22A01A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A22A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A22A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A22A01A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A22A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A22A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A22A01A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A22A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A22A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A22A01A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A22A01A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A22A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A22A01A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A22A01A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A22A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A22A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A22A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A22A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A22A01A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A22A01A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A22A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A22A01A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A22A01A04A04 | 3 | A05 | A01A01A04A01A01A22A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A22A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A22A01A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A22A01A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A22A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A22A01A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A01A22A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A01A22A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A22A01A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A22A01A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A22A01A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A22A01A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A22A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A22A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A01A22A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A01A22A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN25+VA | A22 | A01A01A04A01A01A22 | 63 | A02 | A01A01A04A01A01A22A02 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A22A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A04A01A01A22A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A04A01A01A22A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A22A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A22A02A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A22A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A22A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A22A02A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A22A02A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A22A02A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A22A02A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A22A02A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A22A02A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A22A02A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A22A02A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A22A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A22A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A22A02A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A22A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A22A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A22A02A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A22A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A22A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A22A02A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A22A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A22A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A22A02A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A22A02A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A22A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A22A02A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A22A02A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A22A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A22A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A22A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A22A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A22A02A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A22A02A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A22A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A22A02A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A22A02A04A04 | 6 | A05 | A01A01A04A01A01A22A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A22A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A22A02A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A22A02A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A22A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A22A02A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A01A22A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A01A22A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A22A02A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A22A02A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A22A02A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A22A02A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A22A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A22A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A01A22A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A01A22A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN25+VA | A22 | A01A01A04A01A01A22 | 125 | A04 | A01A01A04A01A01A22A04 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A22A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A04A01A01A22A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A04A01A01A22A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A22A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A22A04A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A22A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A22A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A22A04A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A22A04A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A22A04A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A22A04A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A22A04A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A22A04A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A22A04A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A22A04A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A22A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A22A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A22A04A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A22A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A22A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A22A04A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A22A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A22A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A22A04A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A22A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A22A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A22A04A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A22A04A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A22A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A22A04A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A22A04A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A22A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A22A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A22A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A22A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A22A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A22A04A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A22A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A22A04A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A22A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A04A01A01A22A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A22A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A22A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A22A04A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A22A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A22A04A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A01A22A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A01A22A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A22A04A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A22A04A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A22A04A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A22A04A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A22A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A22A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A01A22A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A01A22A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN26+VA | A23 | A01A01A04A01A01A23 | 32 | A01 | A01A01A04A01A01A23A01 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A23A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A04A01A01A23A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A04A01A01A23A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A23A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A23A01A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A23A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A23A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A23A01A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A23A01A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A23A01A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A23A01A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A23A01A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A23A01A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A23A01A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A23A01A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A23A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A23A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A23A01A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A23A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A23A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A23A01A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A23A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A23A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A23A01A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A23A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A23A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A23A01A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A23A01A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A23A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A23A01A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A23A01A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A23A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A23A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A23A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A23A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A23A01A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A23A01A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A23A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A23A01A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A23A01A04A04 | 3 | A05 | A01A01A04A01A01A23A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A23A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A23A01A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A23A01A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A23A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A23A01A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A01A23A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A01A23A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A23A01A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A23A01A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A23A01A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A23A01A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A23A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A23A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A01A23A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A01A23A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN26+VA | A23 | A01A01A04A01A01A23 | 63 | A02 | A01A01A04A01A01A23A02 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A23A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A04A01A01A23A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A04A01A01A23A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A23A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A23A02A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A23A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A23A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A23A02A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A23A02A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A23A02A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A23A02A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A23A02A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A23A02A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A23A02A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A23A02A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A23A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A23A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A23A02A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A23A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A23A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A23A02A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A23A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A23A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A23A02A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A23A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A23A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A23A02A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A23A02A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A23A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A23A02A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A23A02A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A23A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A23A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A23A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A23A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A23A02A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A23A02A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A23A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A23A02A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A23A02A04A04 | 6 | A05 | A01A01A04A01A01A23A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A23A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A23A02A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A23A02A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A23A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A23A02A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A01A23A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A01A23A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A23A02A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A23A02A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A23A02A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A23A02A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A23A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A23A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A01A23A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A01A23A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN26+VA | A23 | A01A01A04A01A01A23 | 125 | A04 | A01A01A04A01A01A23A04 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A23A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A04A01A01A23A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A04A01A01A23A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A23A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A23A04A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A23A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A23A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A23A04A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A23A04A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A23A04A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A23A04A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A23A04A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A23A04A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A23A04A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A23A04A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A23A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A23A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A23A04A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A23A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A23A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A23A04A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A23A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A23A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A23A04A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A23A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A23A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A23A04A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A23A04A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A23A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A23A04A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A23A04A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A23A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A23A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A23A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A23A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A23A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A23A04A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A23A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A23A04A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A23A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A04A01A01A23A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A23A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A23A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A23A04A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A23A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A23A04A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A01A23A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A01A23A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A23A04A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A23A04A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A23A04A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A23A04A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A23A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A23A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A01A23A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A01A23A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN25T+VA | A24 | A01A01A04A01A01A24 | 32 | A01 | A01A01A04A01A01A24A01 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A24A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A04A01A01A24A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A04A01A01A24A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A24A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A24A01A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A24A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A24A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A24A01A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A24A01A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A24A01A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A24A01A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A24A01A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A24A01A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A24A01A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A24A01A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A24A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A24A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A24A01A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A24A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A24A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A24A01A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A24A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A24A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A24A01A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A24A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A24A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A24A01A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A24A01A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A24A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A24A01A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A24A01A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A24A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A24A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A24A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A24A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A24A01A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A24A01A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A24A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A24A01A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A24A01A04A04 | 3 | A05 | A01A01A04A01A01A24A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A24A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A24A01A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A24A01A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A24A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A24A01A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A01A24A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A01A24A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A24A01A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A24A01A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A24A01A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A24A01A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A24A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A24A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A01A24A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A01A24A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN25T+VA | A24 | A01A01A04A01A01A24 | 63 | A02 | A01A01A04A01A01A24A02 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A24A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A04A01A01A24A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A04A01A01A24A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A24A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A24A02A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A24A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A24A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A24A02A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A24A02A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A24A02A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A24A02A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A24A02A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A24A02A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A24A02A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A24A02A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A24A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A24A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A24A02A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A24A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A24A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A24A02A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A24A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A24A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A24A02A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A24A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A24A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A24A02A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A24A02A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A24A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A24A02A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A24A02A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A24A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A24A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A24A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A24A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A24A02A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A24A02A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A24A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A24A02A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A24A02A04A04 | 6 | A05 | A01A01A04A01A01A24A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A24A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A24A02A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A24A02A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A24A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A24A02A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A01A24A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A01A24A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A24A02A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A24A02A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A24A02A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A24A02A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A24A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A24A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A01A24A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A01A24A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN25T+VA | A24 | A01A01A04A01A01A24 | 125 | A04 | A01A01A04A01A01A24A04 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A24A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A04A01A01A24A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A04A01A01A24A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A24A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A24A04A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A24A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A24A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A24A04A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A24A04A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A24A04A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A24A04A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A24A04A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A24A04A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A24A04A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A24A04A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A24A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A24A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A24A04A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A24A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A24A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A24A04A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A24A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A24A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A24A04A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A24A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A24A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A24A04A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A24A04A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A24A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A24A04A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A24A04A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A24A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A24A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A24A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A24A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A24A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A24A04A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A24A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A24A04A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A24A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A04A01A01A24A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A24A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A24A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A24A04A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A24A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A24A04A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A01A24A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A01A24A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A24A04A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A24A04A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A24A04A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A24A04A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A24A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A24A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A01A24A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A01A24A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN26T+VA | A25 | A01A01A04A01A01A25 | 32 | A01 | A01A01A04A01A01A25A01 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A25A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A04A01A01A25A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A04A01A01A25A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A25A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A25A01A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A25A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A25A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A25A01A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A25A01A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A25A01A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A25A01A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A25A01A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A25A01A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A25A01A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A25A01A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A25A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A25A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A25A01A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A25A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A25A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A25A01A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A25A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A25A01A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A25A01A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A25A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A25A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A25A01A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A25A01A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A25A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A25A01A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A25A01A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A25A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A25A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A25A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A25A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A25A01A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A25A01A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A25A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A25A01A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A25A01A04A04 | 3 | A05 | A01A01A04A01A01A25A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A25A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A25A01A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A25A01A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A25A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A25A01A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A01A25A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A01A25A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A25A01A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A25A01A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A25A01A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A25A01A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A25A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A25A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A01A25A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A01A25A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN26T+VA | A25 | A01A01A04A01A01A25 | 63 | A02 | A01A01A04A01A01A25A02 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A25A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A04A01A01A25A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A04A01A01A25A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A25A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A25A02A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A25A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A25A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A25A02A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A25A02A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A25A02A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A25A02A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A25A02A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A25A02A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A25A02A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A25A02A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A25A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A25A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A25A02A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A25A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A25A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A25A02A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A25A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A25A02A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A25A02A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A25A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A25A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A25A02A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A25A02A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A25A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A25A02A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A25A02A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A25A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A25A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A25A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A25A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A25A02A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A25A02A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A25A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A25A02A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A25A02A04A04 | 6 | A05 | A01A01A04A01A01A25A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A25A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A25A02A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A25A02A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A25A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A25A02A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A01A25A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A01A25A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A25A02A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A25A02A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A25A02A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A25A02A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A25A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A25A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A01A25A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A01A25A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A01A01 | ZN26T+VA | A25 | A01A01A04A01A01A25 | 125 | A04 | A01A01A04A01A01A25A04 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A01A25A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A04A01A01A25A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A04A01A01A25A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A25A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A01A25A04A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A25A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A25A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A01A25A04A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A01A25A04A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A01A25A04A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A01A01A25A04A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A01A01A25A04A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A01A25A04A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A01A25A04A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A01A25A04A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A01A25A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A01A25A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A25A04A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A25A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A25A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A01A01A25A04A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A25A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A25A04A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A01A01A25A04A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A25A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A01A01A25A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A01A25A04A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A01A25A04A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A01A25A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A25A04A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A25A04A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A25A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A01A25A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A25A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A01A25A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A01A25A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A01A25A04A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A01A25A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A25A04A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A25A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A04A01A01A25A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A01A25A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A01A25A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A25A04A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A01A25A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A01A25A04A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A01A25A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A01A25A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A01A25A04A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A01A25A04A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A01A25A04A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A01A25A04A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A01A25A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A01A25A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A01A25A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A01A25A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | EM+UA | A42 | A01A01A04A01A02A42 | 32 | A01 | A01A01A04A01A02A42A01 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A42A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A04A01A02A42A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A04A01A02A42A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A42A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A42A01A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A42A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A42A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A42A01A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A42A01A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A42A01A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A42A01A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A42A01A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A42A01A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A42A01A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A42A01A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A42A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A42A01A03 | / | A01 | A01A01A04A01A02A42A01A03A01 | / | A02 | A01A01A04A01A02A42A01A03A02 | / | A03 | A01A01A04A01A02A42A01A03A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A42A01A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A42A01A03A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A42A01A03A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A42A01A03A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A42A01A03A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A42A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A42A01A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A42A01A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A42A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A42A01A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A42A01A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A42A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A42A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A42A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A42A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A42A01A04 | / | A01 | A01A01A04A01A02A42A01A04A01 | / | A02 | A01A01A04A01A02A42A01A04A02 | / | A03 | A01A01A04A01A02A42A01A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A42A01A04A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A42A01A04A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A42A01A04A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A42A01A04A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A42A01A04A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A42A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A42A01A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A02A42A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A02A42A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A42A01A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A42A01A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A42A01A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A42A01A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A42A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A02A42A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A02A42A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A02A42A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | EM+UA | A42 | A01A01A04A01A02A42 | 63 | A02 | A01A01A04A01A02A42A02 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A42A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A04A01A02A42A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A04A01A02A42A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A42A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A42A02A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A42A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A42A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A42A02A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A42A02A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A42A02A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A42A02A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A42A02A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A42A02A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A42A02A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A42A02A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A42A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A42A02A03 | / | A01 | A01A01A04A01A02A42A02A03A01 | / | A02 | A01A01A04A01A02A42A02A03A02 | / | A03 | A01A01A04A01A02A42A02A03A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A42A02A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A42A02A03A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A42A02A03A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A42A02A03A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A42A02A03A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A42A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A42A02A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A42A02A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A42A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A42A02A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A42A02A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A42A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A42A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A42A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A42A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A42A02A04 | / | A01 | A01A01A04A01A02A42A02A04A01 | / | A02 | A01A01A04A01A02A42A02A04A02 | / | A03 | A01A01A04A01A02A42A02A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A42A02A04A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A42A02A04A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A42A02A04A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A42A02A04A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A42A02A04A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A42A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A42A02A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A02A42A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A02A42A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A42A02A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A42A02A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A42A02A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A42A02A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A42A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A02A42A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A02A42A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A02A42A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | EM+UA | A42 | A01A01A04A01A02A42 | 125 | A04 | A01A01A04A01A02A42A04 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A42A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A04A01A02A42A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A04A01A02A42A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A42A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A42A04A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A42A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A42A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A42A04A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A42A04A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A42A04A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A42A04A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A42A04A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A42A04A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A42A04A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A42A04A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A42A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A42A04A03 | / | A01 | A01A01A04A01A02A42A04A03A01 | / | A02 | A01A01A04A01A02A42A04A03A02 | / | A03 | A01A01A04A01A02A42A04A03A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A42A04A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A42A04A03A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A42A04A03A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A42A04A03A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A42A04A03A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A42A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A42A04A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A42A04A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A42A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A42A04A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A42A04A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A42A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A42A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A42A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A42A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A42A04A04 | / | A01 | A01A01A04A01A02A42A04A04A01 | / | A02 | A01A01A04A01A02A42A04A04A02 | / | A03 | A01A01A04A01A02A42A04A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A42A04A04A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A42A04A04A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A42A04A04A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A42A04A04A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A42A04A04A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A42A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A42A04A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A02A42A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A02A42A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A42A04A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A42A04A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A42A04A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A42A04A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A42A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A02A42A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A02A42A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A02A42A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | EM+VA | A43 | A01A01A04A01A02A43 | 32 | A01 | A01A01A04A01A02A43A01 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A43A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A04A01A02A43A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A04A01A02A43A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A43A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A43A01A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A43A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A43A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A43A01A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A43A01A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A43A01A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A43A01A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A43A01A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A43A01A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A43A01A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A43A01A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A43A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A43A01A03 | / | A01 | A01A01A04A01A02A43A01A03A01 | / | A02 | A01A01A04A01A02A43A01A03A02 | / | A03 | A01A01A04A01A02A43A01A03A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A43A01A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A43A01A03A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A43A01A03A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A43A01A03A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A43A01A03A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A43A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A43A01A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A43A01A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A43A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A43A01A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A43A01A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A43A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A43A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A43A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A43A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A43A01A04 | / | A01 | A01A01A04A01A02A43A01A04A01 | / | A02 | A01A01A04A01A02A43A01A04A02 | / | A03 | A01A01A04A01A02A43A01A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A43A01A04A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A43A01A04A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A43A01A04A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A43A01A04A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A43A01A04A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A43A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A43A01A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A02A43A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A02A43A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A43A01A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A43A01A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A43A01A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A43A01A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A43A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A43A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A02A43A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A02A43A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | EM+VA | A43 | A01A01A04A01A02A43 | 63 | A02 | A01A01A04A01A02A43A02 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A43A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A04A01A02A43A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A04A01A02A43A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A43A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A43A02A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A43A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A43A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A43A02A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A43A02A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A43A02A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A43A02A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A43A02A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A43A02A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A43A02A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A43A02A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A43A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A43A02A03 | / | A01 | A01A01A04A01A02A43A02A03A01 | / | A02 | A01A01A04A01A02A43A02A03A02 | / | A03 | A01A01A04A01A02A43A02A03A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A43A02A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A43A02A03A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A43A02A03A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A43A02A03A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A43A02A03A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A43A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A43A02A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A43A02A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A43A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A43A02A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A43A02A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A43A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A43A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A43A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A43A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A43A02A04 | / | A01 | A01A01A04A01A02A43A02A04A01 | / | A02 | A01A01A04A01A02A43A02A04A02 | / | A03 | A01A01A04A01A02A43A02A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A43A02A04A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A43A02A04A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A43A02A04A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A43A02A04A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A43A02A04A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A43A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A43A02A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A02A43A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A02A43A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A43A02A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A43A02A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A43A02A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A43A02A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A43A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A43A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A02A43A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A02A43A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | EM+VA | A43 | A01A01A04A01A02A43 | 125 | A04 | A01A01A04A01A02A43A04 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A43A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A04A01A02A43A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A04A01A02A43A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A43A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A43A04A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A43A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A43A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A43A04A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A43A04A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A43A04A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A43A04A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A43A04A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A43A04A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A43A04A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A43A04A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A43A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A43A04A03 | / | A01 | A01A01A04A01A02A43A04A03A01 | / | A02 | A01A01A04A01A02A43A04A03A02 | / | A03 | A01A01A04A01A02A43A04A03A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A43A04A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A43A04A03A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A43A04A03A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A43A04A03A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A43A04A03A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A43A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A43A04A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A43A04A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A43A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A43A04A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A43A04A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A43A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A43A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A43A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A43A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A43A04A04 | / | A01 | A01A01A04A01A02A43A04A04A01 | / | A02 | A01A01A04A01A02A43A04A04A02 | / | A03 | A01A01A04A01A02A43A04A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A43A04A04A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A43A04A04A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A43A04A04A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A43A04A04A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A43A04A04A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A43A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A43A04A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A02A43A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A02A43A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A43A04A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A43A04A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A43A04A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A43A04A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A43A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A43A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A02A43A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A02A43A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM25+UA | A46 | A01A01A04A01A02A46 | 32 | A01 | A01A01A04A01A02A46A01 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A46A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A04A01A02A46A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A04A01A02A46A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A46A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A46A01A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A46A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A46A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A46A01A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A46A01A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A46A01A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A46A01A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A46A01A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A46A01A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A46A01A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A46A01A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A46A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A46A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A46A01A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A46A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A46A01A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A46A01A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A46A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A46A01A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A46A01A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A46A01A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A46A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A46A01A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A46A01A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A46A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A46A01A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A46A01A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A46A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A46A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A46A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A46A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A46A01A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A46A01A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A46A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A46A01A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A46A01A04A04 | 3 | A05 | A01A01A04A01A02A46A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A46A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A46A01A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A46A01A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A46A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A46A01A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A02A46A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A02A46A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A46A01A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A46A01A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A46A01A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A46A01A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A46A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A02A46A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A02A46A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A02A46A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM25+UA | A46 | A01A01A04A01A02A46 | 63 | A02 | A01A01A04A01A02A46A02 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A46A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A04A01A02A46A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A04A01A02A46A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A46A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A46A02A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A46A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A46A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A46A02A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A46A02A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A46A02A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A46A02A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A46A02A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A46A02A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A46A02A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A46A02A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A46A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A46A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A46A02A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A46A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A46A02A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A46A02A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A46A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A46A02A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A46A02A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A46A02A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A46A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A46A02A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A46A02A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A46A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A46A02A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A46A02A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A46A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A46A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A46A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A46A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A46A02A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A46A02A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A46A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A46A02A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A46A02A04A04 | 6 | A05 | A01A01A04A01A02A46A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A46A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A46A02A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A46A02A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A46A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A46A02A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A02A46A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A02A46A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A46A02A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A46A02A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A46A02A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A46A02A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A46A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A02A46A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A02A46A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A02A46A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM25+UA | A46 | A01A01A04A01A02A46 | 125 | A04 | A01A01A04A01A02A46A04 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A46A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A04A01A02A46A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A04A01A02A46A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A46A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A46A04A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A46A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A46A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A46A04A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A46A04A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A46A04A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A46A04A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A46A04A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A46A04A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A46A04A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A46A04A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A46A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A46A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A46A04A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A46A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A46A04A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A46A04A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A46A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A46A04A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A46A04A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A46A04A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A46A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A46A04A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A46A04A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A46A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A46A04A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A46A04A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A46A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A46A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A46A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A46A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A46A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A46A04A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A46A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A46A04A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A46A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A04A01A02A46A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A46A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A46A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A46A04A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A46A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A46A04A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A02A46A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A02A46A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A46A04A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A46A04A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A46A04A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A46A04A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A46A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A02A46A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A02A46A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A02A46A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM26+UA | A47 | A01A01A04A01A02A47 | 32 | A01 | A01A01A04A01A02A47A01 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A47A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A04A01A02A47A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A04A01A02A47A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A47A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A47A01A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A47A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A47A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A47A01A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A47A01A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A47A01A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A47A01A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A47A01A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A47A01A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A47A01A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A47A01A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A47A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A47A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A47A01A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A47A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A47A01A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A47A01A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A47A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A47A01A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A47A01A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A47A01A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A47A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A47A01A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A47A01A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A47A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A47A01A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A47A01A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A47A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A47A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A47A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A47A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A47A01A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A47A01A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A47A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A47A01A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A47A01A04A04 | 3 | A05 | A01A01A04A01A02A47A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A47A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A47A01A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A47A01A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A47A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A47A01A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A02A47A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A02A47A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A47A01A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A47A01A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A47A01A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A47A01A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A47A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A02A47A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A02A47A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A02A47A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM26+UA | A47 | A01A01A04A01A02A47 | 63 | A02 | A01A01A04A01A02A47A02 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A47A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A04A01A02A47A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A04A01A02A47A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A47A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A47A02A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A47A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A47A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A47A02A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A47A02A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A47A02A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A47A02A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A47A02A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A47A02A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A47A02A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A47A02A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A47A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A47A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A47A02A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A47A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A47A02A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A47A02A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A47A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A47A02A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A47A02A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A47A02A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A47A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A47A02A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A47A02A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A47A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A47A02A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A47A02A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A47A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A47A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A47A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A47A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A47A02A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A47A02A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A47A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A47A02A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A47A02A04A04 | 6 | A05 | A01A01A04A01A02A47A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A47A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A47A02A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A47A02A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A47A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A47A02A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A02A47A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A02A47A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A47A02A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A47A02A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A47A02A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A47A02A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A47A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A02A47A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A02A47A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A02A47A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM26+UA | A47 | A01A01A04A01A02A47 | 125 | A04 | A01A01A04A01A02A47A04 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A47A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A04A01A02A47A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A04A01A02A47A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A47A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A47A04A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A47A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A47A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A47A04A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A47A04A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A47A04A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A47A04A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A47A04A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A47A04A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A47A04A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A47A04A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A47A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A47A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A47A04A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A47A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A47A04A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A47A04A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A47A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A47A04A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A47A04A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A47A04A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A47A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A47A04A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A47A04A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A47A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A47A04A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A47A04A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A47A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A47A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A47A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A47A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A47A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A47A04A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A47A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A47A04A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A47A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A04A01A02A47A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A47A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A47A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A47A04A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A47A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A47A04A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A02A47A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A02A47A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A47A04A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A47A04A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A47A04A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A47A04A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A47A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A02A47A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A02A47A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A02A47A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM25T+UA | A48 | A01A01A04A01A02A48 | 32 | A01 | A01A01A04A01A02A48A01 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A48A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A04A01A02A48A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A04A01A02A48A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A48A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A48A01A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A48A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A48A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A48A01A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A48A01A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A48A01A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A48A01A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A48A01A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A48A01A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A48A01A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A48A01A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A48A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A48A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A48A01A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A48A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A48A01A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A48A01A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A48A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A48A01A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A48A01A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A48A01A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A48A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A48A01A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A48A01A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A48A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A48A01A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A48A01A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A48A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A48A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A48A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A48A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A48A01A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A48A01A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A48A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A48A01A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A48A01A04A04 | 3 | A05 | A01A01A04A01A02A48A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A48A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A48A01A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A48A01A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A48A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A48A01A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A02A48A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A02A48A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A48A01A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A48A01A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A48A01A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A48A01A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A48A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A02A48A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A02A48A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A02A48A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM25T+UA | A48 | A01A01A04A01A02A48 | 63 | A02 | A01A01A04A01A02A48A02 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A48A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A04A01A02A48A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A04A01A02A48A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A48A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A48A02A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A48A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A48A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A48A02A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A48A02A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A48A02A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A48A02A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A48A02A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A48A02A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A48A02A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A48A02A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A48A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A48A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A48A02A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A48A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A48A02A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A48A02A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A48A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A48A02A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A48A02A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A48A02A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A48A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A48A02A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A48A02A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A48A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A48A02A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A48A02A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A48A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A48A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A48A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A48A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A48A02A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A48A02A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A48A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A48A02A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A48A02A04A04 | 6 | A05 | A01A01A04A01A02A48A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A48A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A48A02A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A48A02A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A48A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A48A02A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A02A48A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A02A48A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A48A02A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A48A02A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A48A02A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A48A02A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A48A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A02A48A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A02A48A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A02A48A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM25T+UA | A48 | A01A01A04A01A02A48 | 125 | A04 | A01A01A04A01A02A48A04 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A48A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A04A01A02A48A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A04A01A02A48A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A48A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A48A04A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A48A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A48A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A48A04A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A48A04A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A48A04A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A48A04A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A48A04A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A48A04A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A48A04A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A48A04A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A48A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A48A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A48A04A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A48A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A48A04A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A48A04A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A48A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A48A04A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A48A04A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A48A04A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A48A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A48A04A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A48A04A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A48A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A48A04A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A48A04A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A48A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A48A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A48A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A48A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A48A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A48A04A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A48A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A48A04A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A48A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A04A01A02A48A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A48A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A48A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A48A04A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A48A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A48A04A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A02A48A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A02A48A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A48A04A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A48A04A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A48A04A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A48A04A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A48A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A02A48A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A02A48A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A02A48A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM26T+UA | A49 | A01A01A04A01A02A49 | 32 | A01 | A01A01A04A01A02A49A01 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A49A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A04A01A02A49A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A04A01A02A49A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A49A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A49A01A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A49A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A49A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A49A01A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A49A01A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A49A01A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A49A01A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A49A01A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A49A01A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A49A01A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A49A01A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A49A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A49A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A49A01A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A49A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A49A01A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A49A01A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A49A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A49A01A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A49A01A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A49A01A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A49A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A49A01A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A49A01A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A49A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A49A01A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A49A01A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A49A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A49A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A49A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A49A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A49A01A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A49A01A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A49A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A49A01A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A49A01A04A04 | 3 | A05 | A01A01A04A01A02A49A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A49A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A49A01A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A49A01A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A49A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A49A01A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A02A49A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A02A49A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A49A01A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A49A01A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A49A01A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A49A01A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A49A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A02A49A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A02A49A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A02A49A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM26T+UA | A49 | A01A01A04A01A02A49 | 63 | A02 | A01A01A04A01A02A49A02 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A49A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A04A01A02A49A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A04A01A02A49A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A49A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A49A02A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A49A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A49A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A49A02A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A49A02A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A49A02A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A49A02A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A49A02A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A49A02A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A49A02A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A49A02A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A49A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A49A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A49A02A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A49A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A49A02A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A49A02A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A49A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A49A02A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A49A02A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A49A02A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A49A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A49A02A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A49A02A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A49A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A49A02A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A49A02A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A49A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A49A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A49A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A49A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A49A02A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A49A02A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A49A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A49A02A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A49A02A04A04 | 6 | A05 | A01A01A04A01A02A49A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A49A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A49A02A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A49A02A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A49A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A49A02A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A02A49A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A02A49A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A49A02A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A49A02A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A49A02A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A49A02A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A49A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A02A49A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A02A49A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A02A49A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM26T+UA | A49 | A01A01A04A01A02A49 | 125 | A04 | A01A01A04A01A02A49A04 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A49A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A04A01A02A49A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A04A01A02A49A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A49A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A49A04A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A49A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A49A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A49A04A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A49A04A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A49A04A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A49A04A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A49A04A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A49A04A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A49A04A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A49A04A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A49A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A49A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A49A04A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A49A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A49A04A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A49A04A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A49A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A49A04A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A49A04A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A49A04A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A49A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A49A04A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A49A04A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A49A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A49A04A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A49A04A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A49A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A49A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A49A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A49A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A49A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A49A04A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A49A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A49A04A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A49A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A04A01A02A49A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A49A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A49A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A49A04A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A49A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A49A04A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A01A02A49A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A01A02A49A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A49A04A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A49A04A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A49A04A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A49A04A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A49A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A01A02A49A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A01A02A49A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A01A02A49A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM25+VA | A50 | A01A01A04A01A02A50 | 32 | A01 | A01A01A04A01A02A50A01 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A50A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A04A01A02A50A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A04A01A02A50A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A50A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A50A01A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A50A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A50A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A50A01A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A50A01A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A50A01A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A50A01A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A50A01A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A50A01A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A50A01A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A50A01A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A50A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A50A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A50A01A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A50A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A50A01A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A50A01A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A50A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A50A01A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A50A01A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A50A01A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A50A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A50A01A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A50A01A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A50A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A50A01A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A50A01A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A50A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A50A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A50A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A50A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A50A01A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A50A01A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A50A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A50A01A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A50A01A04A04 | 3 | A05 | A01A01A04A01A02A50A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A50A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A50A01A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A50A01A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A50A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A50A01A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A02A50A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A02A50A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A50A01A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A50A01A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A50A01A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A50A01A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A50A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A50A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A02A50A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A02A50A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM25+VA | A50 | A01A01A04A01A02A50 | 63 | A02 | A01A01A04A01A02A50A02 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A50A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A04A01A02A50A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A04A01A02A50A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A50A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A50A02A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A50A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A50A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A50A02A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A50A02A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A50A02A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A50A02A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A50A02A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A50A02A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A50A02A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A50A02A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A50A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A50A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A50A02A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A50A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A50A02A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A50A02A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A50A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A50A02A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A50A02A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A50A02A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A50A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A50A02A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A50A02A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A50A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A50A02A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A50A02A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A50A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A50A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A50A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A50A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A50A02A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A50A02A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A50A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A50A02A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A50A02A04A04 | 6 | A05 | A01A01A04A01A02A50A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A50A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A50A02A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A50A02A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A50A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A50A02A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A02A50A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A02A50A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A50A02A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A50A02A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A50A02A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A50A02A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A50A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A50A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A02A50A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A02A50A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM25+VA | A50 | A01A01A04A01A02A50 | 125 | A04 | A01A01A04A01A02A50A04 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A50A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A04A01A02A50A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A04A01A02A50A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A50A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A50A04A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A50A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A50A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A50A04A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A50A04A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A50A04A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A50A04A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A50A04A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A50A04A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A50A04A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A50A04A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A50A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A50A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A50A04A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A50A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A50A04A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A50A04A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A50A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A50A04A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A50A04A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A50A04A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A50A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A50A04A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A50A04A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A50A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A50A04A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A50A04A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A50A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A50A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A50A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A50A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A50A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A50A04A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A50A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A50A04A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A50A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A04A01A02A50A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A50A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A50A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A50A04A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A50A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A50A04A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A02A50A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A02A50A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A50A04A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A50A04A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A50A04A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A50A04A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A50A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A50A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A02A50A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A02A50A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM26+VA | A51 | A01A01A04A01A02A51 | 32 | A01 | A01A01A04A01A02A51A01 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A51A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A04A01A02A51A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A04A01A02A51A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A51A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A51A01A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A51A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A51A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A51A01A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A51A01A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A51A01A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A51A01A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A51A01A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A51A01A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A51A01A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A51A01A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A51A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A51A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A51A01A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A51A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A51A01A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A51A01A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A51A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A51A01A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A51A01A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A51A01A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A51A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A51A01A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A51A01A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A51A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A51A01A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A51A01A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A51A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A51A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A51A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A51A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A51A01A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A51A01A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A51A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A51A01A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A51A01A04A04 | 3 | A05 | A01A01A04A01A02A51A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A51A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A51A01A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A51A01A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A51A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A51A01A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A02A51A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A02A51A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A51A01A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A51A01A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A51A01A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A51A01A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A51A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A51A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A02A51A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A02A51A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM26+VA | A51 | A01A01A04A01A02A51 | 63 | A02 | A01A01A04A01A02A51A02 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A51A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A04A01A02A51A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A04A01A02A51A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A51A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A51A02A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A51A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A51A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A51A02A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A51A02A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A51A02A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A51A02A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A51A02A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A51A02A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A51A02A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A51A02A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A51A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A51A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A51A02A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A51A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A51A02A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A51A02A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A51A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A51A02A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A51A02A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A51A02A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A51A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A51A02A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A51A02A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A51A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A51A02A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A51A02A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A51A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A51A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A51A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A51A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A51A02A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A51A02A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A51A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A51A02A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A51A02A04A04 | 6 | A05 | A01A01A04A01A02A51A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A51A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A51A02A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A51A02A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A51A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A51A02A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A02A51A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A02A51A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A51A02A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A51A02A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A51A02A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A51A02A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A51A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A51A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A02A51A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A02A51A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM26+VA | A51 | A01A01A04A01A02A51 | 125 | A04 | A01A01A04A01A02A51A04 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A51A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A04A01A02A51A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A04A01A02A51A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A51A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A51A04A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A51A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A51A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A51A04A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A51A04A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A51A04A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A51A04A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A51A04A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A51A04A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A51A04A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A51A04A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A51A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A51A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A51A04A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A51A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A51A04A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A51A04A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A51A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A51A04A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A51A04A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A51A04A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A51A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A51A04A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A51A04A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A51A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A51A04A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A51A04A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A51A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A51A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A51A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A51A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A51A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A51A04A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A51A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A51A04A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A51A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A04A01A02A51A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A51A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A51A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A51A04A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A51A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A51A04A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A02A51A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A02A51A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A51A04A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A51A04A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A51A04A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A51A04A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A51A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A51A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A02A51A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A02A51A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM25T+VA | A52 | A01A01A04A01A02A52 | 32 | A01 | A01A01A04A01A02A52A01 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A52A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A04A01A02A52A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A04A01A02A52A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A52A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A52A01A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A52A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A52A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A52A01A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A52A01A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A52A01A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A52A01A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A52A01A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A52A01A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A52A01A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A52A01A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A52A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A52A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A52A01A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A52A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A52A01A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A52A01A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A52A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A52A01A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A52A01A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A52A01A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A52A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A52A01A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A52A01A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A52A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A52A01A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A52A01A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A52A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A52A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A52A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A52A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A52A01A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A52A01A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A52A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A52A01A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A52A01A04A04 | 3 | A05 | A01A01A04A01A02A52A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A52A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A52A01A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A52A01A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A52A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A52A01A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A02A52A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A02A52A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A52A01A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A52A01A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A52A01A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A52A01A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A52A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A52A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A02A52A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A02A52A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM25T+VA | A52 | A01A01A04A01A02A52 | 63 | A02 | A01A01A04A01A02A52A02 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A52A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A04A01A02A52A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A04A01A02A52A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A52A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A52A02A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A52A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A52A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A52A02A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A52A02A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A52A02A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A52A02A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A52A02A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A52A02A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A52A02A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A52A02A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A52A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A52A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A52A02A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A52A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A52A02A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A52A02A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A52A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A52A02A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A52A02A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A52A02A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A52A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A52A02A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A52A02A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A52A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A52A02A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A52A02A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A52A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A52A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A52A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A52A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A52A02A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A52A02A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A52A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A52A02A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A52A02A04A04 | 6 | A05 | A01A01A04A01A02A52A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A52A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A52A02A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A52A02A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A52A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A52A02A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A02A52A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A02A52A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A52A02A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A52A02A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A52A02A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A52A02A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A52A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A52A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A02A52A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A02A52A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM25T+VA | A52 | A01A01A04A01A02A52 | 125 | A04 | A01A01A04A01A02A52A04 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A52A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A04A01A02A52A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A04A01A02A52A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A52A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A52A04A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A52A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A52A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A52A04A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A52A04A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A52A04A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A52A04A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A52A04A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A52A04A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A52A04A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A52A04A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A52A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A52A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A52A04A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A52A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A52A04A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A52A04A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A52A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A52A04A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A52A04A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A52A04A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A52A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A52A04A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A52A04A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A52A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A52A04A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A52A04A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A52A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A52A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A52A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A52A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A52A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A52A04A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A52A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A52A04A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A52A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A04A01A02A52A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A52A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A52A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A52A04A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A52A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A52A04A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A02A52A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A02A52A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A52A04A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A52A04A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A52A04A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A52A04A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A52A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A52A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A02A52A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A02A52A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM26T+VA | A53 | A01A01A04A01A02A53 | 32 | A01 | A01A01A04A01A02A53A01 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A53A01A01 | 32,A | A01 | A01A01A04A01A02A53A01A01A01 | 12.5,14,16,18,20,22,25,28,30,32,A | A02 | A01A01A04A01A02A53A01A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A53A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A53A01A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A53A01A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A53A01A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A53A01A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A53A01A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A53A01A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A53A01A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A53A01A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A53A01A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A53A01A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A53A01A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A53A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A53A01A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A53A01A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A53A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A53A01A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A53A01A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A53A01A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A53A01A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A53A01A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A53A01A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A53A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A53A01A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A53A01A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A53A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A53A01A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A53A01A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A53A01A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A53A01A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A53A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A53A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A53A01A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A53A01A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A53A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A53A01A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A53A01A04A04 | 3 | A05 | A01A01A04A01A02A53A01A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A53A01A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A53A01A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A53A01A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A53A01A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A53A01A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A02A53A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A02A53A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A53A01A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A53A01A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A53A01A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A53A01A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A53A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A53A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A02A53A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A02A53A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM26T+VA | A53 | A01A01A04A01A02A53 | 63 | A02 | A01A01A04A01A02A53A02 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A53A02A01 | 63,A | A01 | A01A01A04A01A02A53A02A01A01 | 25,28,32,36,40,45,50,56,60,63,A | A02 | A01A01A04A01A02A53A02A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A53A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A53A02A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A53A02A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A53A02A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A53A02A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A53A02A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A53A02A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A53A02A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A53A02A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A53A02A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A53A02A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A53A02A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A53A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A53A02A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A53A02A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A53A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A53A02A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A53A02A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A53A02A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A53A02A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A53A02A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A53A02A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A53A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A53A02A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A53A02A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A53A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A53A02A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A53A02A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A53A02A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A53A02A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A53A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A53A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A53A02A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A53A02A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A53A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A53A02A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A53A02A04A04 | 6 | A05 | A01A01A04A01A02A53A02A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A53A02A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A53A02A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A53A02A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A53A02A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A53A02A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A02A53A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A02A53A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A53A02A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A53A02A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A53A02A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A53A02A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A53A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A53A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A02A53A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A02A53A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 125 | A01 | A01A01A04A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A01A02 | ZM26T+VA | A53 | A01A01A04A01A02A53 | 125 | A04 | A01A01A04A01A02A53A04 | 长延时 | A01 | A01A01A04A01A02A53A04A01 | 125,A | A01 | A01A01A04A01A02A53A04A01A01 | 50,56,63,70,75,80,90,100,112,125,A | A02 | A01A01A04A01A02A53A04A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A53A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A01A02A53A04A01A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A53A04A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A53A04A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A01A02A53A04A01A07 | / | A08 | A01A01A04A01A02A53A04A01A08 | / | A09 | A01A01A04A01A02A53A04A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A01A02A53A04A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A01A02A53A04A01A11 | / | A12 | A01A01A04A01A02A53A04A01A12 | / | A13 | A01A01A04A01A02A53A04A01A13 | / | A14 | A01A01A04A01A02A53A04A01A14 | / | A15 | A01A01A04A01A02A53A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A01A02A53A04A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A53A04A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A53A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A53A04A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A01A02A53A04A03A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A53A04A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A53A04A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A53A04A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A01A02A53A04A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A01A02A53A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A01A02A53A04A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A01A02A53A04A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A01A02A53A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A53A04A02A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A53A04A02A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A53A04A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A01A02A53A04A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A53A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A01A02A53A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A01A02A53A04A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A01A02A53A04A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A01A02A53A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A53A04A04A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A53A04A04A04 | 12.5 | A05 | A01A01A04A01A02A53A04A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A01A02A53A04A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A01A02A53A04A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A53A04A04A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A01A02A53A04A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A01A02A53A04A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A01A02A53A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A01A02A53A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A01A02A53A04A05A03 | / | A04 | A01A01A04A01A02A53A04A05A04 | / | A05 | A01A01A04A01A02A53A04A05A05 | / | A06 | A01A01A04A01A02A53A04A05A06 | / | A07 | A01A01A04A01A02A53A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A01A02A53A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A01A02A53A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A01A02A53A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | EN25+UA | A14 | A01A01A04A03A01A14 | 250 | A05 | A01A01A04A03A01A14A05 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A14A05A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A14A05A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A14A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A14A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A14A05A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A14A05A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A14A05A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A01A14A05A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A14A05A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A14A05A01A09 | 120 | A10 | A01A01A04A03A01A14A05A01A10 | 120 | A11 | A01A01A04A03A01A14A05A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A14A05A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A14A05A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A14A05A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A14A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A14A05A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A14A05A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A14A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A14A05A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A14A05A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A14A05A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A14A05A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A14A05A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A14A05A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A03A01A14A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A14A05A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A14A05A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A14A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A14A05A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A14A05A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A14A05A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A14A05A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A14A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A14A05A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A14A05A04 | / | A01 | A01A01A04A03A01A14A05A04A01 | / | A02 | A01A01A04A03A01A14A05A04A02 | / | A03 | A01A01A04A03A01A14A05A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A14A05A04A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A14A05A04A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A14A05A04A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A14A05A04A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A14A05A04A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A14A05A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A14A05A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A01A14A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A01A14A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A14A05A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A14A05A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A14A05A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A14A05A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A14A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A01A14A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A01A14A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A01A14A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | EN25+VA | A15 | A01A01A04A03A01A15 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A15A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A15A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A15A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A15A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A15A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A15A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A15A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A15A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A01A15A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A15A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A15A06A01A09 | 120 | A10 | A01A01A04A03A01A15A06A01A10 | 120 | A11 | A01A01A04A03A01A15A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A15A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A15A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A15A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A15A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A15A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A15A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A15A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A15A06A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A15A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A15A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A15A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A15A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A15A06A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A03A01A15A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A15A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A15A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A15A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A15A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A15A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A15A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A15A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A15A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A15A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A15A06A04 | / | A01 | A01A01A04A03A01A15A06A04A01 | / | A02 | A01A01A04A03A01A15A06A04A02 | / | A03 | A01A01A04A03A01A15A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A15A06A04A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A15A06A04A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A15A06A04A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A15A06A04A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A15A06A04A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A15A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A15A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A03A01A15A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A03A01A15A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A15A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A15A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A15A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A15A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A15A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A15A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A03A01A15A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A03A01A15A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | EN25+UB | A16 | A01A01A04A03A01A16 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A16A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A16A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A16A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A16A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A16A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A16A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A16A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A16A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A01A16A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A16A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A16A06A01A09 | 120 | A10 | A01A01A04A03A01A16A06A01A10 | 120 | A11 | A01A01A04A03A01A16A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A16A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A16A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A16A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A16A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A16A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A16A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A16A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A16A06A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A16A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A16A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A16A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A16A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A16A06A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A03A01A16A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A16A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A16A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A16A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A16A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A16A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A16A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A16A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A16A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A16A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A16A06A04 | / | A01 | A01A01A04A03A01A16A06A04A01 | / | A02 | A01A01A04A03A01A16A06A04A02 | / | A03 | A01A01A04A03A01A16A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A16A06A04A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A16A06A04A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A16A06A04A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A16A06A04A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A16A06A04A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A16A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A16A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A01A16A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A01A16A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A16A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A16A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A16A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A16A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A16A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A01A16A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A01A16A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A01A16A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | EN25+VB | A17 | A01A01A04A03A01A17 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A17A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A17A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A17A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A17A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A17A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A17A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A17A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A17A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A01A17A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A17A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A17A06A01A09 | 120 | A10 | A01A01A04A03A01A17A06A01A10 | 120 | A11 | A01A01A04A03A01A17A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A17A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A17A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A17A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A17A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A17A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A17A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A17A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A17A06A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A17A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A17A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A17A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A17A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A17A06A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A03A01A17A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A17A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A17A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A17A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A17A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A17A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A17A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A17A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A17A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A17A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A17A06A04 | / | A01 | A01A01A04A03A01A17A06A04A01 | / | A02 | A01A01A04A03A01A17A06A04A02 | / | A03 | A01A01A04A03A01A17A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A17A06A04A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A17A06A04A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A17A06A04A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A17A06A04A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A17A06A04A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A17A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A17A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A03A01A17A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A03A01A17A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A17A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A17A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A17A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A17A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A17A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A17A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A03A01A17A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A03A01A17A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | ZN25+UA | A18 | A01A01A04A03A01A18 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A18A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A18A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A18A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A18A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A18A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A18A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A18A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A18A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A01A18A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A18A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A18A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A18A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A18A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A18A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A18A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A18A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A18A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A18A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A18A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A18A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A18A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A18A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A18A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A18A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A18A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A18A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A18A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A18A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A18A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A18A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A18A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A18A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A18A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A18A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A18A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A18A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A18A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A18A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A18A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A18A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A18A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A18A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A18A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A18A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A18A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A18A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A18A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A01A18A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A01A18A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A18A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A18A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A18A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A18A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A18A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A01A18A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A01A18A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A01A18A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | ZN26+UA | A19 | A01A01A04A03A01A19 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A19A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A19A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A19A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A19A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A19A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A19A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A19A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A19A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A01A19A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A19A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A19A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A19A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A19A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A19A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A19A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A19A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A19A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A19A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A19A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A19A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A19A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A19A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A19A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A19A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A19A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A19A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A19A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A19A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A19A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A19A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A19A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A19A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A19A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A19A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A19A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A19A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A19A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A19A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A19A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A19A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A19A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A19A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A19A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A19A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A19A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A19A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A19A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A01A19A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A01A19A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A19A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A19A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A19A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A19A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A19A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A01A19A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A01A19A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A01A19A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | ZN25T+UA | A20 | A01A01A04A03A01A20 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A20A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A20A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A20A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A20A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A20A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A20A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A20A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A20A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A01A20A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A20A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A20A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A20A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A20A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A20A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A20A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A20A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A20A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A20A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A20A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A20A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A20A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A20A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A20A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A20A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A20A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A20A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A20A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A20A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A20A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A20A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A20A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A20A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A20A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A20A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A20A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A20A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A20A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A20A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A20A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A20A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A20A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A20A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A20A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A20A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A20A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A20A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A20A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A01A20A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A01A20A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A20A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A20A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A20A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A20A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A20A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A01A20A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A01A20A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A01A20A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | ZN26T+UA | A21 | A01A01A04A03A01A21 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A21A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A21A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A21A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A21A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A21A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A21A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A21A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A21A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A01A21A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A21A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A21A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A21A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A21A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A21A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A21A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A21A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A21A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A21A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A21A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A21A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A21A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A21A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A21A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A21A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A21A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A21A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A21A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A21A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A21A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A21A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A21A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A21A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A21A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A21A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A21A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A21A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A21A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A21A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A21A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A21A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A21A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A21A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A21A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A21A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A21A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A21A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A21A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A01A21A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A01A21A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A21A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A21A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A21A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A21A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A21A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A01A21A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A01A21A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A01A21A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | ZN25+VA | A22 | A01A01A04A03A01A22 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A22A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A22A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A22A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A22A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A22A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A22A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A22A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A22A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A01A22A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A22A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A22A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A22A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A22A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A22A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A22A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A22A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A22A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A22A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A22A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A22A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A22A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A22A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A22A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A22A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A22A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A22A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A22A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A22A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A22A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A22A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A22A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A22A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A22A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A22A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A22A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A22A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A22A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A22A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A22A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A22A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A22A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A22A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A22A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A22A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A22A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A22A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A22A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A03A01A22A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A03A01A22A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A22A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A22A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A22A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A22A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A22A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A22A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A03A01A22A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A03A01A22A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | ZN26+VA | A23 | A01A01A04A03A01A23 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A23A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A23A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A23A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A23A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A23A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A23A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A23A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A23A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A01A23A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A23A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A23A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A23A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A23A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A23A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A23A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A23A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A23A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A23A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A23A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A23A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A23A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A23A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A23A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A23A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A23A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A23A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A23A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A23A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A23A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A23A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A23A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A23A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A23A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A23A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A23A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A23A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A23A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A23A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A23A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A23A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A23A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A23A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A23A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A23A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A23A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A23A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A23A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A03A01A23A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A03A01A23A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A23A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A23A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A23A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A23A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A23A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A23A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A03A01A23A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A03A01A23A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | ZN25T+VA | A24 | A01A01A04A03A01A24 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A24A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A24A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A24A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A24A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A24A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A24A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A24A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A24A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A01A24A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A24A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A24A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A24A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A24A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A24A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A24A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A24A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A24A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A24A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A24A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A24A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A24A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A24A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A24A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A24A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A24A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A24A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A24A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A24A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A24A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A24A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A24A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A24A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A24A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A24A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A24A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A24A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A24A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A24A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A24A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A24A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A24A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A24A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A24A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A24A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A24A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A24A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A24A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A03A01A24A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A03A01A24A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A24A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A24A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A24A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A24A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A24A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A24A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A03A01A24A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A03A01A24A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | ZN26T+VA | A25 | A01A01A04A03A01A25 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A25A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A25A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A25A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A25A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A25A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A25A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A25A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A25A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A01A25A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A25A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A25A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A25A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A25A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A25A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A25A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A25A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A25A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A25A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A25A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A25A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A25A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A25A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A25A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A25A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A25A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A25A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A25A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A25A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A25A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A25A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A25A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A25A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A25A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A25A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A25A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A25A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A25A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A25A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A25A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A25A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A25A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A25A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A25A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A25A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A25A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A25A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A25A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A03A01A25A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A03A01A25A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A25A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A25A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A25A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A25A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A25A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A25A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A03A01A25A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A03A01A25A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | ZN25+UB | A26 | A01A01A04A03A01A26 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A26A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A26A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A26A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A26A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A26A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A26A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A26A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A26A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A01A26A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A26A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A26A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A26A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A26A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A26A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A26A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A26A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A26A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A26A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A26A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A26A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A26A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A26A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A26A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A26A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A26A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A26A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A26A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A26A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A26A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A26A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A26A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A26A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A26A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A26A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A26A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A26A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A26A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A26A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A26A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A26A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A26A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A26A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A26A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A26A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A26A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A26A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A26A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A01A26A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A01A26A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A26A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A26A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A26A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A26A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A26A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A01A26A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A01A26A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A01A26A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | ZN26+UB | A27 | A01A01A04A03A01A27 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A27A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A27A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A27A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A27A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A27A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A27A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A27A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A27A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A01A27A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A27A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A27A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A27A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A27A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A27A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A27A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A27A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A27A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A27A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A27A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A27A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A27A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A27A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A27A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A27A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A27A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A27A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A27A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A27A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A27A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A27A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A27A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A27A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A27A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A27A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A27A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A27A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A27A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A27A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A27A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A27A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A27A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A27A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A27A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A27A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A27A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A27A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A27A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A01A27A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A01A27A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A27A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A27A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A27A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A27A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A27A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A01A27A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A01A27A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A01A27A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | ZN25T+UB | A28 | A01A01A04A03A01A28 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A28A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A28A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A28A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A28A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A28A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A28A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A28A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A28A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A01A28A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A28A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A28A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A28A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A28A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A28A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A28A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A28A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A28A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A28A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A28A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A28A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A28A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A28A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A28A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A28A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A28A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A28A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A28A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A28A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A28A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A28A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A28A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A28A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A28A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A28A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A28A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A28A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A28A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A28A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A28A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A28A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A28A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A28A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A28A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A28A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A28A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A28A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A28A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A01A28A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A01A28A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A28A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A28A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A28A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A28A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A28A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A01A28A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A01A28A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A01A28A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | ZN26T+UB | A29 | A01A01A04A03A01A29 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A29A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A29A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A29A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A29A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A29A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A29A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A29A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A29A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A01A29A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A29A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A29A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A29A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A29A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A29A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A29A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A29A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A29A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A29A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A29A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A29A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A29A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A29A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A29A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A29A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A29A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A29A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A29A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A29A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A29A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A29A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A29A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A29A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A29A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A29A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A29A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A29A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A29A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A29A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A29A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A29A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A29A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A29A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A29A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A29A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A29A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A29A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A29A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A01A29A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A01A29A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A29A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A29A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A29A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A29A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A29A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A01A29A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A01A29A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A01A29A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | ZN25+VB | A30 | A01A01A04A03A01A30 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A30A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A30A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A30A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A30A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A30A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A30A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A30A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A30A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A01A30A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A30A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A30A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A30A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A30A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A30A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A30A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A30A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A30A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A30A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A30A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A30A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A30A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A30A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A30A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A30A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A30A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A30A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A30A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A30A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A30A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A30A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A30A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A30A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A30A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A30A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A30A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A30A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A30A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A30A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A30A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A30A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A30A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A30A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A30A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A30A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A30A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A30A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A30A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A03A01A30A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A03A01A30A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A30A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A30A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A30A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A30A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A30A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A30A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A03A01A30A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A03A01A30A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | ZN26+VB | A31 | A01A01A04A03A01A31 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A31A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A31A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A31A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A31A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A31A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A31A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A31A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A31A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A01A31A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A31A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A31A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A31A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A31A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A31A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A31A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A31A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A31A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A31A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A31A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A31A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A31A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A31A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A31A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A31A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A31A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A31A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A31A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A31A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A31A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A31A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A31A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A31A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A31A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A31A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A31A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A31A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A31A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A31A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A31A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A31A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A31A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A31A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A31A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A31A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A31A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A31A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A31A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A03A01A31A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A03A01A31A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A31A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A31A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A31A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A31A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A31A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A31A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A03A01A31A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A03A01A31A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | ZN25T+VB | A32 | A01A01A04A03A01A32 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A32A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A32A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A32A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A32A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A32A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A32A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A32A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A32A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A01A32A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A32A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A32A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A32A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A32A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A32A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A32A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A32A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A32A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A32A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A32A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A32A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A32A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A32A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A32A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A32A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A32A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A32A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A32A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A32A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A32A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A32A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A32A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A32A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A32A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A32A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A32A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A32A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A32A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A32A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A32A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A32A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A32A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A32A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A32A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A32A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A32A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A32A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A32A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A03A01A32A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A03A01A32A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A32A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A32A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A32A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A32A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A32A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A32A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A03A01A32A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A03A01A32A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | ZN26T+VB | A33 | A01A01A04A03A01A33 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A33A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A33A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A33A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A33A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A33A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A33A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A33A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A33A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A01A33A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A33A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A33A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A33A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A33A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A33A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A33A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A33A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A33A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A33A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A33A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A33A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A33A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A33A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A33A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A33A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A33A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A33A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A33A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A33A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A33A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A33A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A33A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A33A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A33A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A33A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A33A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A33A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A33A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A33A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A33A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A33A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A33A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A33A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A33A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A33A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A33A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A33A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A33A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A03A01A33A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A03A01A33A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A33A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A33A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A33A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A33A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A33A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A33A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A03A01A33A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A03A01A33A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | iPN25T+UA | A34 | A01A01A04A03A01A34 | 100 | A03 | A01A01A04A03A01A34A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A34A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A03A01A34A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A03A01A34A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A34A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A34A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A34A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A34A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A34A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A34A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A34A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A34A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A34A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A34A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A34A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A34A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A34A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A34A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A34A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A34A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A34A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A34A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A34A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A34A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A34A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A34A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A34A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A34A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A34A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A34A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A34A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A34A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A34A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A34A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A34A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A34A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A34A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A34A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A34A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A34A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A34A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A03A01A34A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A34A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A34A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A34A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A34A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A34A03A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A01A34A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A01A34A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A34A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A34A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A34A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A34A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A34A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A01A34A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A01A34A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A01A34A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | iPN25T+UA | A34 | A01A01A04A03A01A34 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A34A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A34A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A34A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A34A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A34A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A34A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A34A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A34A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A34A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A34A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A34A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A34A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A34A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A34A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A34A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A34A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A34A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A34A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A34A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A34A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A34A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A34A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A34A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A34A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A34A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A34A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A34A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A34A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A34A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A34A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A34A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A34A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A34A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A34A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A34A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A34A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A34A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A34A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A34A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A34A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A34A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A34A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A34A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A34A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A34A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A34A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A34A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A01A34A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A01A34A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A34A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A34A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A34A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A34A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A34A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A01A34A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A01A34A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A01A34A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | iPN26T+UA | A35 | A01A01A04A03A01A35 | 100 | A03 | A01A01A04A03A01A35A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A35A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A03A01A35A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A03A01A35A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A35A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A35A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A35A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A35A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A35A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A35A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A35A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A35A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A35A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A35A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A35A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A35A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A35A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A35A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A35A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A35A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A35A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A35A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A35A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A35A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A35A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A35A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A35A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A35A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A35A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A35A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A35A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A35A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A35A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A35A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A35A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A35A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A35A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A35A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A35A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A35A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A35A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A03A01A35A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A35A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A35A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A35A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A35A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A35A03A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A01A35A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A01A35A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A35A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A35A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A35A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A35A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A35A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A01A35A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A01A35A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A01A35A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | iPN26T+UA | A35 | A01A01A04A03A01A35 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A35A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A35A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A35A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A35A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A35A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A35A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A35A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A35A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A35A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A35A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A35A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A35A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A35A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A35A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A35A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A35A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A35A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A35A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A35A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A35A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A35A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A35A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A35A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A35A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A35A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A35A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A35A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A35A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A35A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A35A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A35A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A35A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A35A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A35A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A35A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A35A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A35A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A35A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A35A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A35A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A35A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A35A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A35A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A35A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A35A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A35A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A35A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A01A35A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A01A35A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A35A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A35A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A35A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A35A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A35A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A01A35A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A01A35A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A01A35A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | iPN25T+VA | A36 | A01A01A04A03A01A36 | 100 | A03 | A01A01A04A03A01A36A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A36A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A03A01A36A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A03A01A36A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A36A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A36A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A36A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A36A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A36A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A36A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A36A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A36A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A36A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A36A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A36A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A36A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A36A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A36A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A36A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A36A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A36A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A36A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A36A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A36A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A36A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A36A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A36A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A36A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A36A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A36A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A36A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A36A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A36A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A36A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A36A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A36A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A36A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A36A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A36A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A36A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A36A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A03A01A36A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A36A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A36A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A36A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A36A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A36A03A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A03A01A36A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A03A01A36A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A36A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A36A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A36A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A36A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A36A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A36A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A03A01A36A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A03A01A36A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | iPN25T+VA | A36 | A01A01A04A03A01A36 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A36A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A36A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A36A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A36A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A36A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A36A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A36A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A36A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A36A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A36A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A36A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A36A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A36A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A36A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A36A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A36A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A36A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A36A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A36A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A36A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A36A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A36A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A36A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A36A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A36A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A36A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A36A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A36A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A36A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A36A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A36A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A36A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A36A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A36A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A36A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A36A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A36A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A36A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A36A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A36A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A36A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A36A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A36A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A36A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A36A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A36A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A36A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A03A01A36A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A03A01A36A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A36A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A36A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A36A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A36A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A36A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A36A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A03A01A36A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A03A01A36A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | iPN26T+VA | A37 | A01A01A04A03A01A37 | 100 | A03 | A01A01A04A03A01A37A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A37A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A03A01A37A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A03A01A37A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A37A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A37A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A37A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A37A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A37A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A37A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A37A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A37A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A37A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A37A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A37A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A37A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A37A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A37A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A37A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A37A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A37A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A37A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A37A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A37A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A37A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A37A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A37A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A37A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A37A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A37A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A37A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A37A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A37A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A37A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A37A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A37A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A37A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A37A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A37A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A37A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A37A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A03A01A37A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A37A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A37A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A37A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A37A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A37A03A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A03A01A37A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A03A01A37A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A37A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A37A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A37A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A37A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A37A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A37A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A03A01A37A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A03A01A37A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | iPN26T+VA | A37 | A01A01A04A03A01A37 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A37A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A37A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A37A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A37A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A37A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A37A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A37A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A37A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A37A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A37A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A37A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A37A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A37A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A37A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A37A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A37A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A37A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A37A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A37A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A37A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A37A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A37A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A37A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A37A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A37A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A37A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A37A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A37A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A37A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A37A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A37A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A37A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A37A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A37A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A37A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A37A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A37A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A37A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A37A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A37A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A37A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A37A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A37A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A37A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A37A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A37A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A37A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A03A01A37A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A03A01A37A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A37A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A37A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A37A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A37A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A37A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A37A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A03A01A37A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A03A01A37A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | iPN25T+UB | A38 | A01A01A04A03A01A38 | 100 | A03 | A01A01A04A03A01A38A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A38A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A03A01A38A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A03A01A38A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A38A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A38A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A38A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A38A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A38A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A38A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A38A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A38A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A38A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A38A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A38A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A38A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A38A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A38A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A38A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A38A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A38A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A38A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A38A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A38A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A38A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A38A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A38A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A38A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A38A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A38A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A38A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A38A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A38A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A38A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A38A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A38A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A38A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A38A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A38A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A38A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A38A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A03A01A38A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A38A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A38A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A38A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A38A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A38A03A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A01A38A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A01A38A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A38A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A38A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A38A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A38A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A38A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A01A38A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A01A38A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A01A38A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | iPN25T+UB | A38 | A01A01A04A03A01A38 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A38A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A38A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A38A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A38A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A38A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A38A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A38A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A38A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A38A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A38A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A38A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A38A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A38A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A38A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A38A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A38A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A38A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A38A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A38A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A38A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A38A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A38A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A38A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A38A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A38A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A38A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A38A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A38A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A38A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A38A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A38A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A38A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A38A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A38A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A38A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A38A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A38A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A38A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A38A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A38A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A38A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A38A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A38A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A38A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A38A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A38A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A38A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A01A38A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A01A38A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A38A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A38A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A38A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A38A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A38A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A01A38A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A01A38A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A01A38A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | iPN26T+UB | A39 | A01A01A04A03A01A39 | 100 | A03 | A01A01A04A03A01A39A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A39A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A03A01A39A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A03A01A39A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A39A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A39A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A39A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A39A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A39A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A39A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A39A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A39A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A39A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A39A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A39A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A39A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A39A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A39A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A39A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A39A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A39A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A39A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A39A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A39A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A39A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A39A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A39A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A39A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A39A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A39A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A39A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A39A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A39A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A39A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A39A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A39A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A39A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A39A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A39A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A39A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A39A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A03A01A39A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A39A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A39A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A39A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A39A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A39A03A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A01A39A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A01A39A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A39A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A39A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A39A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A39A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A39A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A01A39A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A01A39A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A01A39A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | iPN26T+UB | A39 | A01A01A04A03A01A39 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A39A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A39A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A39A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A39A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A39A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A39A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A39A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A39A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A39A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A39A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A39A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A39A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A39A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A39A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A39A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A39A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A39A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A39A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A39A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A39A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A39A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A39A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A39A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A39A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A39A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A39A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A39A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A39A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A39A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A39A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A39A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A39A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A39A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A39A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A39A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A39A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A39A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A39A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A39A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A39A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A39A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A39A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A39A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A39A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A39A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A39A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A39A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A01A39A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A01A39A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A39A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A39A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A39A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A39A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A39A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A01A39A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A01A39A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A01A39A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | iPN25T+VB | A40 | A01A01A04A03A01A40 | 100 | A03 | A01A01A04A03A01A40A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A40A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A03A01A40A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A03A01A40A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A40A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A40A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A40A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A40A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A40A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A40A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A40A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A40A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A40A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A40A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A40A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A40A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A40A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A40A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A40A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A40A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A40A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A40A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A40A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A40A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A40A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A40A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A40A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A40A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A40A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A40A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A40A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A40A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A40A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A40A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A40A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A40A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A40A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A40A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A40A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A40A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A40A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A03A01A40A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A40A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A40A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A40A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A40A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A40A03A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A03A01A40A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A03A01A40A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A40A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A40A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A40A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A40A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A40A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A40A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A03A01A40A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A03A01A40A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | iPN25T+VB | A40 | A01A01A04A03A01A40 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A40A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A40A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A40A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A40A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A40A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A40A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A40A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A40A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A40A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A40A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A40A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A40A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A40A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A40A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A40A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A40A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A40A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A40A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A40A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A40A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A40A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A40A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A40A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A40A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A40A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A40A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A40A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A40A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A40A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A40A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A40A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A40A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A40A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A40A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A40A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A40A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A40A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A40A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A40A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A40A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A40A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A40A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A40A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A40A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A40A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A40A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A40A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A03A01A40A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A03A01A40A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A40A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A40A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A40A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A40A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A40A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A40A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A03A01A40A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A03A01A40A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | iPN26T+VB | A41 | A01A01A04A03A01A41 | 100 | A03 | A01A01A04A03A01A41A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A41A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A03A01A41A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A03A01A41A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A41A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A41A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A41A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A41A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A41A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A41A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A41A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A41A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A41A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A41A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A41A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A41A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A41A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A41A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A41A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A41A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A41A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A41A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A41A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A41A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A41A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A41A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A41A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A41A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A41A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A41A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A41A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A41A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A41A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A41A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A41A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A41A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A41A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A41A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A41A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A41A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A41A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A03A01A41A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A41A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A41A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A41A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A41A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A41A03A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A03A01A41A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A03A01A41A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A41A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A41A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A41A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A41A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A41A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A41A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A03A01A41A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A03A01A41A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A03A01 | iPN26T+VB | A41 | A01A01A04A03A01A41 | 250 | A06 | A01A01A04A03A01A41A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A01A41A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A01A41A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A01A41A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A41A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A01A41A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A41A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A41A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A41A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A01A41A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A01A41A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A03A01A41A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A03A01A41A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A01A41A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A01A41A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A01A41A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A01A41A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A01A41A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A41A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A41A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A41A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A03A01A41A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A41A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A41A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A03A01A41A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A41A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A41A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A01A41A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A01A41A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A01A41A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A41A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A41A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A41A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A01A41A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A41A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A01A41A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A01A41A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A01A41A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A01A41A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A41A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A41A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A01A41A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A01A41A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A01A41A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A41A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A01A41A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A01A41A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A03A01A41A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A03A01A41A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A01A41A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A01A41A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A01A41A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A01A41A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A01A41A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A01A41A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A03A01A41A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A03A01A41A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | EM+UA | A42 | A01A01A04A03A02A42 | 250 | A05 | A01A01A04A03A02A42A05 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A42A05A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A42A05A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A42A05A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A42A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A42A05A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A42A05A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A42A05A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A02A42A05A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A42A05A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A42A05A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A42A05A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A42A05A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A42A05A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A42A05A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A42A05A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A42A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A42A05A03 | / | A01 | A01A01A04A03A02A42A05A03A01 | / | A02 | A01A01A04A03A02A42A05A03A02 | / | A03 | A01A01A04A03A02A42A05A03A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A42A05A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A42A05A03A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A42A05A03A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A42A05A03A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A42A05A03A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A42A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A42A05A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A42A05A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A42A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A42A05A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A42A05A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A42A05A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A42A05A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A42A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A42A05A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A42A05A04 | / | A01 | A01A01A04A03A02A42A05A04A01 | / | A02 | A01A01A04A03A02A42A05A04A02 | / | A03 | A01A01A04A03A02A42A05A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A42A05A04A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A42A05A04A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A42A05A04A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A42A05A04A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A42A05A04A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A42A05A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A42A05A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A02A42A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A02A42A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A42A05A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A42A05A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A42A05A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A42A05A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A42A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A02A42A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A02A42A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A02A42A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | EM+VA | A43 | A01A01A04A03A02A43 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A43A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A43A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A43A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A43A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A43A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A43A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A43A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A43A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A02A43A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A43A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A43A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A43A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A43A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A43A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A43A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A43A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A43A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A43A06A03 | / | A01 | A01A01A04A03A02A43A06A03A01 | / | A02 | A01A01A04A03A02A43A06A03A02 | / | A03 | A01A01A04A03A02A43A06A03A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A43A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A43A06A03A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A43A06A03A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A43A06A03A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A43A06A03A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A43A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A43A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A43A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A43A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A43A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A43A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A43A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A43A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A43A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A43A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A43A06A04 | / | A01 | A01A01A04A03A02A43A06A04A01 | / | A02 | A01A01A04A03A02A43A06A04A02 | / | A03 | A01A01A04A03A02A43A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A43A06A04A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A43A06A04A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A43A06A04A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A43A06A04A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A43A06A04A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A43A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A43A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A03A02A43A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A03A02A43A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A43A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A43A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A43A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A43A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A43A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A43A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A03A02A43A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A03A02A43A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | EM+UB | A44 | A01A01A04A03A02A44 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A44A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A44A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A44A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A44A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A44A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A44A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A44A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A44A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A02A44A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A44A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A44A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A44A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A44A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A44A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A44A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A44A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A44A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A44A06A03 | / | A01 | A01A01A04A03A02A44A06A03A01 | / | A02 | A01A01A04A03A02A44A06A03A02 | / | A03 | A01A01A04A03A02A44A06A03A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A44A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A44A06A03A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A44A06A03A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A44A06A03A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A44A06A03A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A44A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A44A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A44A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A44A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A44A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A44A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A44A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A44A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A44A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A44A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A44A06A04 | / | A01 | A01A01A04A03A02A44A06A04A01 | / | A02 | A01A01A04A03A02A44A06A04A02 | / | A03 | A01A01A04A03A02A44A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A44A06A04A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A44A06A04A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A44A06A04A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A44A06A04A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A44A06A04A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A44A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A44A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A02A44A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A02A44A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A44A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A44A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A44A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A44A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A44A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A02A44A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A02A44A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A02A44A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | EM+VB | A45 | A01A01A04A03A02A45 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A45A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A45A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A45A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A45A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A45A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A45A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A45A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A45A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A02A45A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A45A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A45A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A45A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A45A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A45A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A45A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A45A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A45A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A45A06A03 | / | A01 | A01A01A04A03A02A45A06A03A01 | / | A02 | A01A01A04A03A02A45A06A03A02 | / | A03 | A01A01A04A03A02A45A06A03A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A45A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A45A06A03A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A45A06A03A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A45A06A03A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A45A06A03A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A45A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A45A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A45A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A45A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A45A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A45A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A45A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A45A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A45A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A45A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A45A06A04 | / | A01 | A01A01A04A03A02A45A06A04A01 | / | A02 | A01A01A04A03A02A45A06A04A02 | / | A03 | A01A01A04A03A02A45A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A45A06A04A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A45A06A04A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A45A06A04A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A45A06A04A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A45A06A04A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A45A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A45A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A03A02A45A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A03A02A45A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A45A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A45A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A45A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A45A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A45A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A45A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A03A02A45A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A03A02A45A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | ZM25+UA | A46 | A01A01A04A03A02A46 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A46A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A46A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A46A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A46A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A46A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A46A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A46A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A46A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A02A46A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A46A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A46A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A46A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A46A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A46A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A46A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A46A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A46A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A46A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A46A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A46A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A46A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A46A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A46A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A46A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A46A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A46A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A46A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A46A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A46A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A46A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A46A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A46A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A46A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A46A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A46A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A46A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A46A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A46A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A46A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A46A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A46A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A46A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A46A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A46A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A46A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A46A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A46A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A02A46A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A02A46A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A46A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A46A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A46A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A46A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A46A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A02A46A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A02A46A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A02A46A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | ZM26+UA | A47 | A01A01A04A03A02A47 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A47A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A47A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A47A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A47A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A47A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A47A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A47A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A47A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A02A47A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A47A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A47A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A47A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A47A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A47A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A47A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A47A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A47A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A47A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A47A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A47A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A47A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A47A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A47A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A47A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A47A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A47A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A47A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A47A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A47A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A47A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A47A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A47A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A47A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A47A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A47A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A47A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A47A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A47A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A47A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A47A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A47A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A47A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A47A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A47A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A47A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A47A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A47A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A02A47A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A02A47A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A47A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A47A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A47A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A47A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A47A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A02A47A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A02A47A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A02A47A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | ZM25T+UA | A48 | A01A01A04A03A02A48 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A48A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A48A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A48A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A48A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A48A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A48A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A48A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A48A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A02A48A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A48A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A48A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A48A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A48A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A48A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A48A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A48A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A48A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A48A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A48A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A48A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A48A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A48A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A48A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A48A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A48A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A48A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A48A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A48A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A48A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A48A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A48A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A48A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A48A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A48A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A48A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A48A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A48A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A48A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A48A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A48A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A48A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A48A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A48A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A48A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A48A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A48A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A48A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A02A48A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A02A48A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A48A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A48A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A48A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A48A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A48A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A02A48A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A02A48A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A02A48A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | ZM26T+UA | A49 | A01A01A04A03A02A49 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A49A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A49A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A49A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A49A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A49A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A49A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A49A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A49A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A02A49A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A49A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A49A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A49A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A49A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A49A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A49A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A49A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A49A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A49A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A49A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A49A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A49A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A49A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A49A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A49A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A49A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A49A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A49A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A49A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A49A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A49A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A49A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A49A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A49A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A49A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A49A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A49A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A49A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A49A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A49A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A49A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A49A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A49A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A49A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A49A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A49A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A49A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A49A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A02A49A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A02A49A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A49A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A49A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A49A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A49A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A49A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A02A49A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A02A49A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A02A49A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | ZM25+VA | A50 | A01A01A04A03A02A50 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A50A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A50A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A50A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A50A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A50A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A50A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A50A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A50A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A02A50A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A50A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A50A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A50A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A50A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A50A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A50A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A50A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A50A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A50A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A50A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A50A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A50A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A50A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A50A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A50A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A50A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A50A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A50A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A50A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A50A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A50A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A50A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A50A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A50A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A50A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A50A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A50A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A50A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A50A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A50A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A50A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A50A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A50A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A50A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A50A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A50A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A50A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A50A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A03A02A50A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A03A02A50A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A50A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A50A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A50A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A50A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A50A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A50A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A03A02A50A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A03A02A50A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | ZM26+VA | A51 | A01A01A04A03A02A51 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A51A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A51A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A51A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A51A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A51A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A51A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A51A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A51A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A02A51A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A51A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A51A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A51A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A51A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A51A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A51A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A51A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A51A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A51A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A51A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A51A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A51A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A51A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A51A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A51A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A51A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A51A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A51A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A51A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A51A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A51A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A51A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A51A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A51A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A51A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A51A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A51A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A51A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A51A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A51A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A51A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A51A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A51A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A51A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A51A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A51A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A51A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A51A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A03A02A51A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A03A02A51A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A51A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A51A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A51A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A51A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A51A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A51A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A03A02A51A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A03A02A51A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | ZM25T+VA | A52 | A01A01A04A03A02A52 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A52A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A52A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A52A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A52A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A52A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A52A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A52A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A52A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A02A52A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A52A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A52A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A52A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A52A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A52A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A52A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A52A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A52A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A52A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A52A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A52A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A52A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A52A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A52A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A52A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A52A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A52A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A52A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A52A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A52A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A52A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A52A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A52A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A52A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A52A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A52A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A52A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A52A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A52A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A52A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A52A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A52A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A52A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A52A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A52A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A52A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A52A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A52A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A03A02A52A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A03A02A52A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A52A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A52A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A52A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A52A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A52A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A52A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A03A02A52A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A03A02A52A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | ZM26T+VA | A53 | A01A01A04A03A02A53 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A53A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A53A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A53A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A53A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A53A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A53A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A53A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A53A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A02A53A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A53A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A53A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A53A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A53A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A53A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A53A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A53A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A53A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A53A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A53A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A53A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A53A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A53A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A53A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A53A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A53A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A53A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A53A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A53A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A53A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A53A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A53A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A53A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A53A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A53A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A53A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A53A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A53A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A53A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A53A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A53A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A53A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A53A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A53A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A53A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A53A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A53A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A53A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A03A02A53A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A03A02A53A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A53A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A53A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A53A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A53A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A53A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A53A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A03A02A53A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A03A02A53A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | ZM25+UB | A54 | A01A01A04A03A02A54 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A54A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A54A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A54A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A54A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A54A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A54A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A54A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A54A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A02A54A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A54A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A54A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A54A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A54A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A54A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A54A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A54A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A54A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A54A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A54A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A54A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A54A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A54A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A54A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A54A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A54A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A54A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A54A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A54A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A54A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A54A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A54A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A54A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A54A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A54A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A54A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A54A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A54A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A54A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A54A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A54A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A54A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A54A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A54A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A54A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A54A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A54A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A54A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A02A54A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A02A54A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A54A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A54A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A54A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A54A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A54A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A02A54A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A02A54A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A02A54A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | ZM26+UB | A54 | A01A01A04A03A02A54 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A54A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A54A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A54A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A54A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A54A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A54A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A54A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A54A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A02A54A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A54A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A54A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A54A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A54A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A54A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A54A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A54A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A54A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A54A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A54A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A54A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A54A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A54A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A54A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A54A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A54A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A54A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A54A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A54A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A54A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A54A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A54A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A54A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A54A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A54A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A54A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A54A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A54A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A54A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A54A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A54A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A54A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A54A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A54A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A54A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A54A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A54A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A54A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A02A54A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A02A54A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A54A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A54A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A54A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A54A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A54A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A02A54A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A02A54A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A02A54A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | ZM25T+UB | A55 | A01A01A04A03A02A55 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A55A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A55A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A55A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A55A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A55A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A55A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A55A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A55A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A02A55A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A55A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A55A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A55A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A55A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A55A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A55A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A55A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A55A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A55A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A55A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A55A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A55A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A55A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A55A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A55A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A55A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A55A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A55A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A55A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A55A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A55A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A55A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A55A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A55A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A55A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A55A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A55A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A55A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A55A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A55A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A55A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A55A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A55A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A55A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A55A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A55A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A55A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A55A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A02A55A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A02A55A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A55A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A55A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A55A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A55A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A55A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A02A55A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A02A55A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A02A55A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | ZM26T+UB | A55 | A01A01A04A03A02A55 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A55A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A55A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A55A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A55A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A55A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A55A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A55A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A55A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A02A55A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A55A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A55A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A55A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A55A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A55A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A55A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A55A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A55A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A55A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A55A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A55A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A55A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A55A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A55A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A55A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A55A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A55A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A55A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A55A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A55A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A55A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A55A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A55A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A55A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A55A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A55A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A55A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A55A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A55A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A55A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A55A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A55A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A55A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A55A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A55A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A55A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A55A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A55A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A02A55A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A02A55A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A55A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A55A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A55A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A55A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A55A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A02A55A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A02A55A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A02A55A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | ZM25+VB | A56 | A01A01A04A03A02A56 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A56A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A56A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A56A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A56A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A56A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A56A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A56A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A56A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A02A56A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A56A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A56A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A56A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A56A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A56A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A56A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A56A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A56A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A56A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A56A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A56A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A56A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A56A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A56A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A56A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A56A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A56A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A56A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A56A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A56A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A56A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A56A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A56A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A56A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A56A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A56A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A56A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A56A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A56A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A56A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A56A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A56A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A56A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A56A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A56A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A56A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A56A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A56A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A03A02A56A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A03A02A56A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A56A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A56A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A56A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A56A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A56A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A56A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A03A02A56A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A03A02A56A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | ZM26+VB | A57 | A01A01A04A03A02A57 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A57A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A57A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A57A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A57A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A57A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A57A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A57A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A57A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A02A57A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A57A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A57A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A57A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A57A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A57A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A57A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A57A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A57A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A57A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A57A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A57A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A57A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A57A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A57A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A57A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A57A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A57A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A57A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A57A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A57A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A57A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A57A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A57A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A57A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A57A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A57A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A57A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A57A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A57A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A57A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A57A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A57A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A57A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A57A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A57A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A57A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A57A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A57A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A03A02A57A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A03A02A57A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A57A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A57A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A57A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A57A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A57A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A57A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A03A02A57A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A03A02A57A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | ZM25T+VB | A58 | A01A01A04A03A02A58 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A58A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A58A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A58A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A58A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A58A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A58A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A58A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A58A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A02A58A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A58A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A58A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A58A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A58A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A58A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A58A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A58A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A58A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A58A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A58A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A58A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A58A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A58A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A58A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A58A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A58A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A58A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A58A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A58A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A58A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A58A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A58A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A58A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A58A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A58A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A58A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A58A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A58A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A58A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A58A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A58A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A58A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A58A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A58A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A58A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A58A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A58A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A58A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A03A02A58A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A03A02A58A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A58A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A58A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A58A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A58A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A58A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A58A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A03A02A58A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A03A02A58A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | ZM26T+VB | A59 | A01A01A04A03A02A59 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A59A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A59A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A59A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A59A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A59A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A59A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A59A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A59A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A03A02A59A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A59A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A59A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A59A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A59A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A59A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A59A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A59A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A59A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A59A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A59A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A59A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A59A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A59A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A59A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A59A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A59A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A59A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A59A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A59A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A59A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A59A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A59A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A59A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A59A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A59A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A59A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A59A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A59A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A59A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A59A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A59A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A59A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A59A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A59A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A59A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A59A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A59A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A59A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A03A02A59A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A03A02A59A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A59A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A59A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A59A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A59A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A59A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A59A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A03A02A59A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A03A02A59A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | iPM25T+UA | A60 | A01A01A04A03A02A60 | 100 | A03 | A01A01A04A03A02A60A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A60A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A03A02A60A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A03A02A60A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A60A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A60A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A60A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A60A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A60A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A60A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A60A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A60A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A60A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A60A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A60A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A60A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A60A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A60A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A60A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A60A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A60A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A60A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A60A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A60A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A60A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A60A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A60A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A60A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A60A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A60A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A60A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A60A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A60A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A60A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A60A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A60A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A60A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A60A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A60A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A60A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A60A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A03A02A60A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A60A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A60A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A60A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A60A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A60A03A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A02A60A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A02A60A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A60A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A60A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A60A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A60A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A60A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A02A60A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A02A60A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A02A60A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | iPM25T+UA | A60 | A01A01A04A03A02A60 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A60A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A60A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A60A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A60A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A60A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A60A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A60A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A60A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A60A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A60A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A60A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A60A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A60A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A60A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A60A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A60A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A60A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A60A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A60A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A60A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A60A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A60A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A60A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A60A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A60A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A60A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A60A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A60A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A60A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A60A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A60A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A60A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A60A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A60A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A60A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A60A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A60A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A60A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A60A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A60A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A60A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A60A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A60A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A60A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A60A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A60A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A60A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A02A60A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A02A60A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A60A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A60A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A60A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A60A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A60A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A02A60A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A02A60A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A02A60A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | iPM26T+UA | A61 | A01A01A04A03A02A61 | 100 | A03 | A01A01A04A03A02A61A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A61A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A03A02A61A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A03A02A61A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A61A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A61A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A61A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A61A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A61A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A61A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A61A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A61A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A61A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A61A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A61A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A61A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A61A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A61A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A61A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A61A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A61A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A61A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A61A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A61A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A61A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A61A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A61A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A61A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A61A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A61A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A61A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A61A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A61A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A61A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A61A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A61A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A61A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A61A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A61A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A61A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A61A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A03A02A61A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A61A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A61A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A61A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A61A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A61A03A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A02A61A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A02A61A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A61A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A61A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A61A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A61A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A61A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A02A61A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A02A61A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A02A61A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | iPM26T+UA | A61 | A01A01A04A03A02A61 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A61A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A61A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A61A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A61A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A61A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A61A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A61A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A61A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A61A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A61A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A61A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A61A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A61A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A61A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A61A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A61A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A61A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A61A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A61A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A61A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A61A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A61A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A61A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A61A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A61A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A61A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A61A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A61A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A61A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A61A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A61A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A61A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A61A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A61A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A61A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A61A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A61A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A61A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A61A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A61A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A61A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A61A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A61A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A61A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A61A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A61A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A61A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A02A61A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A02A61A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A61A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A61A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A61A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A61A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A61A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A02A61A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A02A61A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A02A61A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | iPM25T+VA | A62 | A01A01A04A03A02A62 | 100 | A03 | A01A01A04A03A02A62A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A62A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A03A02A62A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A03A02A62A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A62A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A62A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A62A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A62A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A62A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A62A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A62A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A62A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A62A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A62A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A62A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A62A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A62A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A62A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A62A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A62A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A62A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A62A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A62A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A62A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A62A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A62A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A62A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A62A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A62A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A62A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A62A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A62A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A62A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A62A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A62A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A62A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A62A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A62A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A62A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A62A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A62A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A03A02A62A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A62A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A62A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A62A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A62A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A62A03A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A03A02A62A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A03A02A62A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A62A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A62A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A62A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A62A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A62A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A62A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A03A02A62A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A03A02A62A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | iPM25T+VA | A62 | A01A01A04A03A02A62 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A62A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A62A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A62A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A62A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A62A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A62A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A62A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A62A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A62A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A62A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A62A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A62A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A62A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A62A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A62A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A62A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A62A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A62A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A62A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A62A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A62A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A62A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A62A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A62A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A62A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A62A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A62A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A62A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A62A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A62A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A62A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A62A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A62A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A62A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A62A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A62A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A62A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A62A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A62A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A62A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A62A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A62A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A62A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A62A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A62A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A62A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A62A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A03A02A62A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A03A02A62A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A62A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A62A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A62A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A62A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A62A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A62A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A03A02A62A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A03A02A62A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | iPM26T+VA | A63 | A01A01A04A03A02A63 | 100 | A03 | A01A01A04A03A02A63A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A63A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A03A02A63A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A03A02A63A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A63A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A63A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A63A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A63A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A63A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A63A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A63A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A63A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A63A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A63A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A63A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A63A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A63A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A63A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A63A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A63A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A63A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A63A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A63A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A63A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A63A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A63A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A63A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A63A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A63A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A63A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A63A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A63A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A63A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A63A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A63A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A63A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A63A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A63A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A63A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A63A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A63A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A03A02A63A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A63A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A63A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A63A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A63A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A63A03A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A03A02A63A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A03A02A63A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A63A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A63A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A63A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A63A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A63A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A63A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A03A02A63A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A03A02A63A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | iPM26T+VA | A63 | A01A01A04A03A02A63 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A63A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A63A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A63A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A63A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A63A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A63A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A63A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A63A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A63A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A63A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A63A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A63A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A63A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A63A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A63A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A63A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A63A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A63A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A63A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A63A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A63A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A63A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A63A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A63A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A63A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A63A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A63A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A63A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A63A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A63A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A63A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A63A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A63A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A63A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A63A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A63A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A63A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A63A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A63A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A63A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A63A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A63A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A63A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A63A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A63A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A63A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A63A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A03A02A63A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A03A02A63A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A63A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A63A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A63A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A63A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A63A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A63A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A03A02A63A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A03A02A63A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | iPM25T+UB | A64 | A01A01A04A03A02A64 | 100 | A03 | A01A01A04A03A02A64A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A64A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A03A02A64A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A03A02A64A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A64A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A64A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A64A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A64A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A64A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A64A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A64A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A64A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A64A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A64A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A64A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A64A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A64A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A64A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A64A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A64A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A64A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A64A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A64A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A64A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A64A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A64A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A64A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A64A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A64A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A64A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A64A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A64A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A64A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A64A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A64A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A64A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A64A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A64A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A64A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A64A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A64A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A03A02A64A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A64A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A64A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A64A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A64A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A64A03A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A02A64A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A02A64A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A64A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A64A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A64A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A64A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A64A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A02A64A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A02A64A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A02A64A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | iPM25T+UB | A64 | A01A01A04A03A02A64 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A64A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A64A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A64A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A64A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A64A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A64A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A64A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A64A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A64A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A64A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A64A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A64A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A64A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A64A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A64A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A64A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A64A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A64A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A64A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A64A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A64A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A64A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A64A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A64A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A64A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A64A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A64A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A64A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A64A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A64A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A64A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A64A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A64A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A64A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A64A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A64A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A64A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A64A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A64A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A64A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A64A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A64A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A64A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A64A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A64A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A64A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A64A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A02A64A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A02A64A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A64A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A64A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A64A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A64A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A64A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A02A64A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A02A64A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A02A64A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | iPM26T+UB | A65 | A01A01A04A03A02A65 | 100 | A03 | A01A01A04A03A02A65A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A65A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A03A02A65A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A03A02A65A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A65A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A65A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A65A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A65A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A65A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A65A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A65A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A65A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A65A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A65A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A65A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A65A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A65A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A65A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A65A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A65A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A65A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A65A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A65A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A65A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A65A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A65A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A65A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A65A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A65A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A65A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A65A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A65A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A65A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A65A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A65A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A65A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A65A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A65A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A65A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A65A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A65A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A03A02A65A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A65A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A65A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A65A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A65A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A65A03A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A02A65A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A02A65A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A65A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A65A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A65A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A65A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A65A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A02A65A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A02A65A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A02A65A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | iPM26T+UB | A65 | A01A01A04A03A02A65 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A65A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A65A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A65A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A65A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A65A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A65A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A65A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A65A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A65A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A65A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A65A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A65A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A65A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A65A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A65A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A65A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A65A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A65A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A65A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A65A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A65A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A65A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A65A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A65A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A65A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A65A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A65A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A65A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A65A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A65A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A65A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A65A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A65A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A65A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A65A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A65A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A65A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A65A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A65A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A65A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A65A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A65A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A65A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A65A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A65A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A65A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A65A06A05 | 0.3,A | A01 | A01A01A04A03A02A65A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A04A03A02A65A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A65A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A65A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A65A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A65A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A65A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A04A03A02A65A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A04A03A02A65A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A04A03A02A65A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | iPM25T+VB | A66 | A01A01A04A03A02A66 | 100 | A03 | A01A01A04A03A02A66A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A66A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A03A02A66A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A03A02A66A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A66A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A66A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A66A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A66A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A66A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A66A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A66A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A66A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A66A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A66A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A66A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A66A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A66A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A66A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A66A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A66A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A66A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A66A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A66A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A66A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A66A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A66A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A66A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A66A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A66A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A66A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A66A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A66A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A66A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A66A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A66A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A66A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A66A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A66A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A66A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A66A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A66A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A03A02A66A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A66A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A66A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A66A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A66A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A66A03A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A03A02A66A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A03A02A66A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A66A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A66A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A66A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A66A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A66A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A66A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A03A02A66A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A03A02A66A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | iPM25T+VB | A66 | A01A01A04A03A02A66 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A66A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A66A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A66A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A66A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A66A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A66A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A66A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A66A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A66A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A66A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A66A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A66A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A66A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A66A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A66A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A66A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A66A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A66A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A66A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A66A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A66A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A66A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A66A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A66A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A66A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A66A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A66A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A66A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A66A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A66A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A66A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A66A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A66A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A66A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A66A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A66A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A66A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A66A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A66A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A66A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A66A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A66A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A66A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A66A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A66A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A66A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A66A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A03A02A66A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A03A02A66A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A66A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A66A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A66A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A66A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A66A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A66A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A03A02A66A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A03A02A66A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | iPM26T+VB | A67 | A01A01A04A03A02A67 | 100 | A03 | A01A01A04A03A02A67A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A67A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A03A02A67A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A03A02A67A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A67A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A67A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A67A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A67A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A67A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A67A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A67A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A67A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A67A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A67A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A67A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A67A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A67A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A67A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A67A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A67A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A67A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A67A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A67A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A67A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A67A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A67A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A67A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A67A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A67A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A67A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A67A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A67A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A67A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A67A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A67A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A67A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A67A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A67A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A67A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A67A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A67A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A03A02A67A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A67A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A67A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A67A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A67A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A67A03A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A03A02A67A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A03A02A67A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A67A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A67A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A67A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A67A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A67A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A67A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A03A02A67A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A03A02A67A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 250 | A03 | A01A01A04A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A03A02 | iPM26T+VB | A67 | A01A01A04A03A02A67 | 250 | A06 | A01A01A04A03A02A67A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A03A02A67A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A03A02A67A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A03A02A67A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A67A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A03A02A67A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A67A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A67A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A67A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A03A02A67A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A03A02A67A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A03A02A67A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A03A02A67A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A03A02A67A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A03A02A67A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A03A02A67A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A03A02A67A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A03A02A67A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A67A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A67A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A67A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A03A02A67A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A67A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A67A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A67A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A03A02A67A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A03A02A67A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A03A02A67A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A03A02A67A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A03A02A67A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A67A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A67A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A67A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A03A02A67A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A67A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A03A02A67A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A03A02A67A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A03A02A67A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A03A02A67A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A67A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A67A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A03A02A67A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A03A02A67A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A03A02A67A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A67A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A03A02A67A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A03A02A67A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A03A02A67A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A03A02A67A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A03A02A67A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A03A02A67A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A03A02A67A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A03A02A67A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A03A02A67A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A03A02A67A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A03A02A67A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A03A02A67A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | EN25+VA | A15 | A01A01A04A04A01A15 | 100 | A03 | A01A01A04A04A01A15A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A15A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A01A15A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A01A15A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A15A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A15A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A15A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A15A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A15A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A15A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A15A03A01A09 | 120 | A10 | A01A01A04A04A01A15A03A01A10 | 120 | A11 | A01A01A04A04A01A15A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A15A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A15A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A15A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A15A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A15A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A15A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A15A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A15A03A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A15A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A15A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A15A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A15A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A15A03A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A04A01A15A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A15A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A15A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A15A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A15A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A15A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A15A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A15A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A15A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A15A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A15A03A04 | / | A01 | A01A01A04A04A01A15A03A04A01 | / | A02 | A01A01A04A04A01A15A03A04A02 | / | A03 | A01A01A04A04A01A15A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A15A03A04A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A15A03A04A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A15A03A04A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A15A03A04A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A15A03A04A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A15A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A15A03A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A01A15A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A01A15A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A15A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A15A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A15A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A15A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A15A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A15A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A01A15A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A01A15A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | EN25+VA | A15 | A01A01A04A04A01A15 | 250 | A06 | A01A01A04A04A01A15A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A15A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A01A15A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A01A15A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A15A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A15A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A15A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A15A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A15A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A15A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A15A06A01A09 | 120 | A10 | A01A01A04A04A01A15A06A01A10 | 120 | A11 | A01A01A04A04A01A15A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A15A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A15A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A15A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A15A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A15A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A15A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A15A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A15A06A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A15A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A15A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A15A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A15A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A15A06A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A04A01A15A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A15A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A15A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A15A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A15A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A15A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A15A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A15A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A15A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A15A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A15A06A04 | / | A01 | A01A01A04A04A01A15A06A04A01 | / | A02 | A01A01A04A04A01A15A06A04A02 | / | A03 | A01A01A04A04A01A15A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A15A06A04A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A15A06A04A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A15A06A04A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A15A06A04A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A15A06A04A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A15A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A15A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A01A15A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A01A15A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A15A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A15A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A15A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A15A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A15A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A15A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A01A15A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A01A15A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | EN25+VA | A15 | A01A01A04A04A01A15 | 400 | A07 | A01A01A04A04A01A15A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A15A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A01A15A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A01A15A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A15A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A15A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A15A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A15A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A15A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A15A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A15A07A01A09 | 120 | A10 | A01A01A04A04A01A15A07A01A10 | 120 | A11 | A01A01A04A04A01A15A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A15A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A15A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A15A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A15A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A15A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A15A07A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A15A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A15A07A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A15A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A15A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A15A07A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A15A07A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A15A07A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A04A01A15A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A15A07A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A15A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A15A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A15A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A15A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A15A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A15A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A15A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A15A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A15A07A04 | / | A01 | A01A01A04A04A01A15A07A04A01 | / | A02 | A01A01A04A04A01A15A07A04A02 | / | A03 | A01A01A04A04A01A15A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A15A07A04A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A15A07A04A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A15A07A04A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A15A07A04A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A15A07A04A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A15A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A15A07A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A01A15A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A01A15A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A15A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A15A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A15A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A15A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A15A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A15A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A01A15A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A01A15A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | EN25+VB | A17 | A01A01A04A04A01A17 | 100 | A03 | A01A01A04A04A01A17A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A17A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A01A17A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A01A17A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A17A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A17A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A17A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A17A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A17A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A17A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A17A03A01A09 | 120 | A10 | A01A01A04A04A01A17A03A01A10 | 120 | A11 | A01A01A04A04A01A17A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A17A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A17A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A17A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A17A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A17A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A17A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A17A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A17A03A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A17A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A17A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A17A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A17A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A17A03A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A04A01A17A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A17A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A17A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A17A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A17A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A17A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A17A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A17A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A17A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A17A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A17A03A04 | / | A01 | A01A01A04A04A01A17A03A04A01 | / | A02 | A01A01A04A04A01A17A03A04A02 | / | A03 | A01A01A04A04A01A17A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A17A03A04A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A17A03A04A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A17A03A04A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A17A03A04A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A17A03A04A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A17A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A17A03A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A01A17A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A01A17A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A17A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A17A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A17A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A17A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A17A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A17A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A01A17A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A01A17A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | EN25+VB | A17 | A01A01A04A04A01A17 | 250 | A06 | A01A01A04A04A01A17A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A17A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A01A17A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A01A17A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A17A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A17A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A17A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A17A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A17A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A17A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A17A06A01A09 | 120 | A10 | A01A01A04A04A01A17A06A01A10 | 120 | A11 | A01A01A04A04A01A17A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A17A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A17A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A17A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A17A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A17A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A17A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A17A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A17A06A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A17A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A17A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A17A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A17A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A17A06A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A04A01A17A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A17A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A17A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A17A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A17A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A17A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A17A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A17A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A17A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A17A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A17A06A04 | / | A01 | A01A01A04A04A01A17A06A04A01 | / | A02 | A01A01A04A04A01A17A06A04A02 | / | A03 | A01A01A04A04A01A17A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A17A06A04A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A17A06A04A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A17A06A04A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A17A06A04A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A17A06A04A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A17A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A17A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A01A17A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A01A17A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A17A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A17A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A17A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A17A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A17A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A17A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A01A17A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A01A17A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | EN25+VB | A17 | A01A01A04A04A01A17 | 400 | A07 | A01A01A04A04A01A17A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A17A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A01A17A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A01A17A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A17A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A17A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A17A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A17A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A17A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A17A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A17A07A01A09 | 120 | A10 | A01A01A04A04A01A17A07A01A10 | 120 | A11 | A01A01A04A04A01A17A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A17A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A17A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A17A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A17A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A17A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A17A07A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A17A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A17A07A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A17A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A17A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A17A07A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A17A07A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A17A07A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A04A01A17A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A17A07A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A17A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A17A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A17A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A17A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A17A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A17A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A17A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A17A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A17A07A04 | / | A01 | A01A01A04A04A01A17A07A04A01 | / | A02 | A01A01A04A04A01A17A07A04A02 | / | A03 | A01A01A04A04A01A17A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A17A07A04A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A17A07A04A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A17A07A04A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A17A07A04A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A17A07A04A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A17A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A17A07A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A01A17A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A01A17A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A17A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A17A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A17A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A17A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A17A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A17A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A01A17A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A01A17A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN25+VA | A22 | A01A01A04A04A01A22 | 100 | A03 | A01A01A04A04A01A22A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A22A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A01A22A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A01A22A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A22A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A22A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A22A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A22A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A22A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A22A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A22A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A22A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A22A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A22A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A22A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A22A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A22A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A22A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A22A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A22A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A22A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A22A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A22A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A22A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A22A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A22A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A22A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A22A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A22A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A22A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A22A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A22A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A22A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A22A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A22A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A22A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A22A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A22A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A22A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A22A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A22A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A01A22A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A22A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A22A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A22A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A22A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A22A03A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A01A22A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A01A22A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A22A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A22A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A22A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A22A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A22A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A22A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A01A22A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A01A22A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN25+VA | A22 | A01A01A04A04A01A22 | 250 | A06 | A01A01A04A04A01A22A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A22A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A01A22A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A01A22A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A22A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A22A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A22A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A22A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A22A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A22A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A22A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A22A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A22A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A22A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A22A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A22A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A22A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A22A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A22A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A22A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A22A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A22A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A22A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A22A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A22A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A22A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A22A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A22A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A22A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A22A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A22A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A22A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A22A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A22A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A22A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A22A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A22A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A22A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A22A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A22A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A22A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A01A22A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A22A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A22A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A22A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A22A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A22A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A01A22A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A01A22A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A22A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A22A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A22A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A22A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A22A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A22A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A01A22A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A01A22A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN25+VA | A22 | A01A01A04A04A01A22 | 400 | A07 | A01A01A04A04A01A22A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A22A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A01A22A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A01A22A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A22A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A22A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A22A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A22A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A22A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A22A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A22A07A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A22A07A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A22A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A22A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A22A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A22A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A22A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A22A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A22A07A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A22A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A22A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A22A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A22A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A22A07A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A22A07A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A22A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A22A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A22A07A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A22A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A22A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A22A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A22A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A22A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A22A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A22A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A22A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A22A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A22A07A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A22A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A22A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A22A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A01A22A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A22A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A22A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A22A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A22A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A22A07A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A01A22A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A01A22A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A22A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A22A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A22A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A22A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A22A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A22A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A01A22A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A01A22A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN26+VA | A23 | A01A01A04A04A01A23 | 100 | A03 | A01A01A04A04A01A23A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A23A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A01A23A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A01A23A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A23A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A23A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A23A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A23A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A23A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A23A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A23A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A23A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A23A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A23A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A23A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A23A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A23A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A23A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A23A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A23A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A23A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A23A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A23A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A23A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A23A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A23A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A23A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A23A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A23A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A23A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A23A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A23A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A23A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A23A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A23A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A23A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A23A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A23A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A23A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A23A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A23A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A01A23A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A23A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A23A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A23A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A23A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A23A03A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A01A23A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A01A23A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A23A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A23A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A23A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A23A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A23A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A23A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A01A23A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A01A23A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN26+VA | A23 | A01A01A04A04A01A23 | 250 | A06 | A01A01A04A04A01A23A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A23A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A01A23A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A01A23A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A23A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A23A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A23A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A23A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A23A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A23A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A23A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A23A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A23A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A23A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A23A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A23A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A23A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A23A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A23A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A23A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A23A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A23A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A23A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A23A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A23A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A23A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A23A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A23A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A23A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A23A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A23A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A23A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A23A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A23A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A23A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A23A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A23A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A23A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A23A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A23A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A23A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A01A23A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A23A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A23A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A23A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A23A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A23A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A01A23A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A01A23A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A23A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A23A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A23A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A23A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A23A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A23A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A01A23A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A01A23A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN26+VA | A23 | A01A01A04A04A01A23 | 400 | A07 | A01A01A04A04A01A23A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A23A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A01A23A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A01A23A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A23A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A23A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A23A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A23A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A23A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A23A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A23A07A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A23A07A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A23A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A23A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A23A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A23A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A23A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A23A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A23A07A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A23A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A23A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A23A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A23A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A23A07A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A23A07A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A23A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A23A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A23A07A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A23A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A23A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A23A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A23A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A23A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A23A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A23A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A23A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A23A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A23A07A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A23A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A23A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A23A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A01A23A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A23A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A23A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A23A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A23A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A23A07A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A01A23A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A01A23A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A23A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A23A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A23A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A23A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A23A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A23A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A01A23A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A01A23A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN25T+VA | A24 | A01A01A04A04A01A24 | 100 | A03 | A01A01A04A04A01A24A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A24A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A01A24A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A01A24A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A24A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A24A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A24A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A24A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A24A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A24A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A24A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A24A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A24A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A24A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A24A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A24A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A24A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A24A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A24A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A24A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A24A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A24A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A24A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A24A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A24A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A24A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A24A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A24A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A24A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A24A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A24A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A24A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A24A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A24A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A24A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A24A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A24A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A24A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A24A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A24A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A24A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A01A24A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A24A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A24A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A24A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A24A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A24A03A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A01A24A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A01A24A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A24A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A24A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A24A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A24A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A24A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A24A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A01A24A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A01A24A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN25T+VA | A24 | A01A01A04A04A01A24 | 250 | A06 | A01A01A04A04A01A24A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A24A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A01A24A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A01A24A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A24A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A24A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A24A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A24A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A24A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A24A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A24A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A24A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A24A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A24A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A24A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A24A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A24A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A24A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A24A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A24A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A24A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A24A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A24A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A24A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A24A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A24A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A24A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A24A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A24A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A24A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A24A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A24A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A24A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A24A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A24A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A24A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A24A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A24A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A24A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A24A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A24A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A01A24A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A24A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A24A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A24A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A24A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A24A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A01A24A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A01A24A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A24A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A24A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A24A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A24A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A24A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A24A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A01A24A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A01A24A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN25T+VA | A24 | A01A01A04A04A01A24 | 400 | A07 | A01A01A04A04A01A24A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A24A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A01A24A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A01A24A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A24A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A24A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A24A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A24A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A24A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A24A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A24A07A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A24A07A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A24A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A24A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A24A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A24A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A24A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A24A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A24A07A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A24A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A24A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A24A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A24A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A24A07A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A24A07A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A24A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A24A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A24A07A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A24A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A24A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A24A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A24A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A24A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A24A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A24A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A24A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A24A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A24A07A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A24A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A24A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A24A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A01A24A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A24A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A24A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A24A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A24A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A24A07A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A01A24A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A01A24A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A24A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A24A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A24A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A24A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A24A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A24A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A01A24A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A01A24A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN26T+VA | A25 | A01A01A04A04A01A25 | 100 | A03 | A01A01A04A04A01A25A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A25A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A01A25A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A01A25A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A25A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A25A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A25A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A25A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A25A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A25A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A25A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A25A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A25A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A25A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A25A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A25A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A25A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A25A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A25A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A25A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A25A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A25A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A25A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A25A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A25A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A25A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A25A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A25A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A25A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A25A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A25A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A25A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A25A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A25A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A25A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A25A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A25A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A25A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A25A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A25A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A25A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A01A25A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A25A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A25A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A25A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A25A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A25A03A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A01A25A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A01A25A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A25A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A25A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A25A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A25A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A25A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A25A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A01A25A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A01A25A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN26T+VA | A25 | A01A01A04A04A01A25 | 250 | A06 | A01A01A04A04A01A25A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A25A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A01A25A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A01A25A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A25A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A25A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A25A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A25A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A25A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A25A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A25A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A25A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A25A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A25A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A25A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A25A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A25A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A25A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A25A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A25A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A25A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A25A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A25A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A25A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A25A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A25A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A25A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A25A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A25A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A25A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A25A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A25A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A25A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A25A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A25A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A25A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A25A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A25A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A25A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A25A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A25A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A01A25A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A25A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A25A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A25A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A25A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A25A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A01A25A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A01A25A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A25A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A25A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A25A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A25A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A25A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A25A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A01A25A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A01A25A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN26T+VA | A25 | A01A01A04A04A01A25 | 400 | A07 | A01A01A04A04A01A25A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A25A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A01A25A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A01A25A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A25A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A25A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A25A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A25A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A25A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A25A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A25A07A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A25A07A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A25A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A25A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A25A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A25A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A25A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A25A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A25A07A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A25A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A25A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A25A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A25A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A25A07A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A25A07A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A25A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A25A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A25A07A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A25A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A25A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A25A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A25A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A25A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A25A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A25A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A25A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A25A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A25A07A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A25A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A25A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A25A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A01A25A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A25A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A25A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A25A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A25A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A25A07A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A01A25A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A01A25A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A25A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A25A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A25A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A25A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A25A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A25A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A01A25A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A01A25A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN25+VB | A30 | A01A01A04A04A01A30 | 100 | A03 | A01A01A04A04A01A30A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A30A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A01A30A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A01A30A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A30A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A30A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A30A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A30A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A30A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A30A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A30A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A30A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A30A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A30A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A30A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A30A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A30A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A30A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A30A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A30A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A30A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A30A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A30A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A30A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A30A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A30A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A30A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A30A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A30A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A30A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A30A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A30A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A30A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A30A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A30A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A30A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A30A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A30A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A30A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A30A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A30A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A01A30A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A30A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A30A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A30A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A30A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A30A03A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A01A30A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A01A30A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A30A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A30A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A30A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A30A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A30A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A30A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A01A30A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A01A30A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN25+VB | A30 | A01A01A04A04A01A30 | 250 | A06 | A01A01A04A04A01A30A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A30A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A01A30A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A01A30A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A30A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A30A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A30A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A30A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A30A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A30A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A30A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A30A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A30A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A30A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A30A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A30A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A30A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A30A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A30A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A30A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A30A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A30A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A30A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A30A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A30A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A30A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A30A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A30A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A30A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A30A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A30A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A30A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A30A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A30A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A30A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A30A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A30A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A30A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A30A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A30A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A30A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A01A30A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A30A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A30A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A30A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A30A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A30A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A01A30A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A01A30A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A30A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A30A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A30A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A30A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A30A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A30A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A01A30A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A01A30A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN25+VB | A30 | A01A01A04A04A01A30 | 400 | A07 | A01A01A04A04A01A30A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A30A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A01A30A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A01A30A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A30A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A30A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A30A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A30A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A30A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A30A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A30A07A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A30A07A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A30A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A30A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A30A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A30A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A30A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A30A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A30A07A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A30A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A30A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A30A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A30A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A30A07A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A30A07A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A30A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A30A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A30A07A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A30A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A30A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A30A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A30A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A30A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A30A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A30A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A30A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A30A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A30A07A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A30A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A30A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A30A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A01A30A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A30A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A30A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A30A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A30A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A30A07A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A01A30A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A01A30A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A30A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A30A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A30A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A30A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A30A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A30A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A01A30A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A01A30A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN26+VB | A31 | A01A01A04A04A01A31 | 100 | A03 | A01A01A04A04A01A31A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A31A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A01A31A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A01A31A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A31A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A31A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A31A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A31A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A31A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A31A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A31A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A31A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A31A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A31A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A31A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A31A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A31A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A31A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A31A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A31A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A31A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A31A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A31A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A31A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A31A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A31A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A31A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A31A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A31A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A31A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A31A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A31A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A31A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A31A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A31A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A31A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A31A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A31A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A31A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A31A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A31A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A01A31A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A31A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A31A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A31A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A31A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A31A03A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A01A31A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A01A31A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A31A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A31A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A31A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A31A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A31A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A31A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A01A31A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A01A31A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN26+VB | A31 | A01A01A04A04A01A31 | 250 | A06 | A01A01A04A04A01A31A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A31A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A01A31A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A01A31A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A31A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A31A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A31A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A31A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A31A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A31A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A31A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A31A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A31A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A31A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A31A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A31A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A31A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A31A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A31A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A31A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A31A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A31A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A31A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A31A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A31A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A31A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A31A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A31A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A31A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A31A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A31A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A31A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A31A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A31A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A31A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A31A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A31A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A31A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A31A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A31A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A31A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A01A31A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A31A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A31A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A31A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A31A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A31A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A01A31A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A01A31A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A31A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A31A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A31A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A31A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A31A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A31A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A01A31A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A01A31A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN26+VB | A31 | A01A01A04A04A01A31 | 400 | A07 | A01A01A04A04A01A31A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A31A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A01A31A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A01A31A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A31A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A31A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A31A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A31A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A31A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A31A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A31A07A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A31A07A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A31A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A31A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A31A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A31A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A31A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A31A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A31A07A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A31A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A31A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A31A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A31A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A31A07A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A31A07A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A31A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A31A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A31A07A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A31A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A31A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A31A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A31A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A31A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A31A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A31A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A31A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A31A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A31A07A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A31A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A31A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A31A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A01A31A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A31A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A31A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A31A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A31A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A31A07A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A01A31A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A01A31A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A31A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A31A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A31A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A31A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A31A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A31A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A01A31A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A01A31A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN25T+VB | A32 | A01A01A04A04A01A32 | 100 | A03 | A01A01A04A04A01A32A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A32A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A01A32A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A01A32A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A32A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A32A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A32A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A32A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A32A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A32A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A32A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A32A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A32A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A32A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A32A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A32A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A32A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A32A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A32A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A32A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A32A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A32A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A32A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A32A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A32A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A32A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A32A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A32A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A32A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A32A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A32A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A32A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A32A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A32A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A32A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A32A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A32A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A32A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A32A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A32A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A32A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A01A32A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A32A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A32A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A32A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A32A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A32A03A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A01A32A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A01A32A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A32A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A32A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A32A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A32A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A32A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A32A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A01A32A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A01A32A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN25T+VB | A32 | A01A01A04A04A01A32 | 250 | A06 | A01A01A04A04A01A32A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A32A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A01A32A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A01A32A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A32A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A32A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A32A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A32A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A32A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A32A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A32A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A32A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A32A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A32A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A32A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A32A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A32A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A32A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A32A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A32A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A32A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A32A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A32A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A32A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A32A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A32A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A32A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A32A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A32A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A32A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A32A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A32A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A32A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A32A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A32A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A32A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A32A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A32A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A32A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A32A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A32A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A01A32A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A32A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A32A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A32A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A32A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A32A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A01A32A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A01A32A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A32A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A32A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A32A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A32A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A32A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A32A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A01A32A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A01A32A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN25T+VB | A32 | A01A01A04A04A01A32 | 400 | A07 | A01A01A04A04A01A32A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A32A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A01A32A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A01A32A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A32A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A32A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A32A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A32A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A32A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A32A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A32A07A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A32A07A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A32A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A32A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A32A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A32A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A32A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A32A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A32A07A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A32A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A32A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A32A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A32A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A32A07A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A32A07A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A32A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A32A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A32A07A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A32A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A32A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A32A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A32A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A32A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A32A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A32A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A32A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A32A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A32A07A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A32A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A32A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A32A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A01A32A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A32A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A32A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A32A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A32A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A32A07A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A01A32A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A01A32A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A32A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A32A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A32A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A32A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A32A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A32A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A01A32A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A01A32A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN26T+VB | A33 | A01A01A04A04A01A33 | 100 | A03 | A01A01A04A04A01A33A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A33A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A01A33A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A01A33A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A33A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A33A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A33A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A33A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A33A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A33A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A33A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A33A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A33A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A33A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A33A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A33A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A33A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A33A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A33A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A33A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A33A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A33A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A33A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A33A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A33A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A33A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A33A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A33A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A33A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A33A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A33A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A33A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A33A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A33A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A33A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A33A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A33A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A33A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A33A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A33A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A33A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A01A33A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A33A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A33A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A33A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A33A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A33A03A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A01A33A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A01A33A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A33A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A33A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A33A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A33A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A33A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A33A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A01A33A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A01A33A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN26T+VB | A33 | A01A01A04A04A01A33 | 250 | A06 | A01A01A04A04A01A33A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A33A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A01A33A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A01A33A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A33A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A33A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A33A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A33A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A33A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A33A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A33A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A33A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A33A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A33A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A33A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A33A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A33A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A33A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A33A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A33A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A33A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A33A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A33A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A33A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A33A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A33A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A33A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A33A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A33A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A33A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A33A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A33A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A33A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A33A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A33A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A33A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A33A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A33A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A33A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A33A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A33A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A01A33A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A33A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A33A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A33A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A33A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A33A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A01A33A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A01A33A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A33A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A33A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A33A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A33A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A33A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A33A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A01A33A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A01A33A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | ZN26T+VB | A33 | A01A01A04A04A01A33 | 400 | A07 | A01A01A04A04A01A33A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A33A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A01A33A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A01A33A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A33A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A33A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A33A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A33A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A01A33A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A33A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A33A07A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A33A07A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A33A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A33A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A33A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A33A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A33A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A33A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A33A07A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A33A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A33A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A33A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A33A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A33A07A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A33A07A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A33A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A33A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A33A07A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A33A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A33A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A33A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A33A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A33A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A33A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A33A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A33A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A33A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A33A07A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A33A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A33A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A33A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A01A33A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A33A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A33A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A33A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A33A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A33A07A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A01A33A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A01A33A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A33A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A33A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A33A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A33A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A33A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A33A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A01A33A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A01A33A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | iPN25T+VA | A36 | A01A01A04A04A01A36 | 100 | A03 | A01A01A04A04A01A36A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A36A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A01A36A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A01A36A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A36A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A36A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A36A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A36A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A36A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A36A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A36A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A36A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A36A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A36A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A36A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A36A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A36A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A36A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A36A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A36A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A36A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A36A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A36A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A36A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A36A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A36A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A36A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A36A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A36A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A36A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A36A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A36A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A36A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A36A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A36A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A36A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A36A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A36A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A36A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A36A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A36A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A01A36A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A36A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A36A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A36A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A36A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A36A03A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A01A36A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A01A36A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A36A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A36A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A36A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A36A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A36A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A36A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A01A36A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A01A36A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | iPN25T+VA | A36 | A01A01A04A04A01A36 | 250 | A06 | A01A01A04A04A01A36A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A36A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A01A36A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A01A36A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A36A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A36A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A36A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A36A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A36A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A36A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A36A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A36A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A36A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A36A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A36A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A36A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A36A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A36A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A36A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A36A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A36A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A36A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A36A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A36A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A36A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A36A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A36A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A36A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A36A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A36A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A36A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A36A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A36A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A36A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A36A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A36A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A36A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A36A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A36A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A36A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A36A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A01A36A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A36A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A36A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A36A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A36A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A36A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A01A36A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A01A36A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A36A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A36A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A36A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A36A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A36A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A36A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A01A36A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A01A36A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | iPN25T+VA | A36 | A01A01A04A04A01A36 | 400 | A07 | A01A01A04A04A01A36A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A36A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A01A36A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A01A36A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A36A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A36A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A36A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A36A07A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A36A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A36A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A36A07A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A36A07A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A36A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A36A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A36A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A36A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A36A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A36A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A36A07A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A36A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A36A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A36A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A36A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A36A07A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A36A07A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A36A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A36A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A36A07A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A36A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A36A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A36A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A36A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A36A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A36A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A36A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A36A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A36A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A36A07A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A36A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A36A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A36A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A01A36A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A36A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A36A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A36A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A36A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A36A07A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A01A36A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A01A36A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A36A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A36A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A36A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A36A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A36A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A36A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A01A36A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A01A36A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | iPN26T+VA | A37 | A01A01A04A04A01A37 | 100 | A03 | A01A01A04A04A01A37A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A37A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A01A37A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A01A37A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A37A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A37A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A37A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A37A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A37A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A37A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A37A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A37A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A37A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A37A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A37A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A37A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A37A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A37A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A37A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A37A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A37A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A37A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A37A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A37A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A37A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A37A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A37A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A37A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A37A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A37A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A37A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A37A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A37A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A37A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A37A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A37A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A37A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A37A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A37A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A37A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A37A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A01A37A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A37A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A37A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A37A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A37A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A37A03A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A01A37A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A01A37A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A37A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A37A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A37A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A37A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A37A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A37A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A01A37A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A01A37A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | iPN26T+VA | A37 | A01A01A04A04A01A37 | 250 | A06 | A01A01A04A04A01A37A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A37A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A01A37A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A01A37A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A37A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A37A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A37A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A37A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A37A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A37A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A37A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A37A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A37A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A37A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A37A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A37A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A37A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A37A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A37A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A37A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A37A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A37A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A37A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A37A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A37A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A37A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A37A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A37A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A37A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A37A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A37A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A37A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A37A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A37A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A37A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A37A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A37A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A37A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A37A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A37A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A37A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A01A37A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A37A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A37A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A37A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A37A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A37A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A01A37A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A01A37A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A37A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A37A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A37A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A37A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A37A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A37A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A01A37A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A01A37A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | iPN26T+VA | A37 | A01A01A04A04A01A37 | 400 | A07 | A01A01A04A04A01A37A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A37A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A01A37A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A01A37A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A37A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A37A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A37A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A37A07A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A37A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A37A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A37A07A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A37A07A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A37A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A37A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A37A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A37A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A37A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A37A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A37A07A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A37A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A37A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A37A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A37A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A37A07A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A37A07A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A37A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A37A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A37A07A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A37A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A37A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A37A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A37A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A37A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A37A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A37A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A37A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A37A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A37A07A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A37A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A37A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A37A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A01A37A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A37A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A37A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A37A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A37A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A37A07A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A01A37A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A01A37A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A37A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A37A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A37A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A37A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A37A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A37A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A01A37A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A01A37A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | iPN25T+VB | A40 | A01A01A04A04A01A40 | 100 | A03 | A01A01A04A04A01A40A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A40A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A01A40A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A01A40A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A40A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A40A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A40A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A40A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A40A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A40A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A40A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A40A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A40A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A40A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A40A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A40A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A40A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A40A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A40A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A40A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A40A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A40A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A40A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A40A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A40A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A40A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A40A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A40A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A40A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A40A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A40A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A40A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A40A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A40A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A40A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A40A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A40A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A40A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A40A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A40A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A40A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A01A40A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A40A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A40A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A40A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A40A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A40A03A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A01A40A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A01A40A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A40A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A40A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A40A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A40A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A40A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A40A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A01A40A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A01A40A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | iPN25T+VB | A40 | A01A01A04A04A01A40 | 250 | A06 | A01A01A04A04A01A40A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A40A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A01A40A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A01A40A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A40A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A40A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A40A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A40A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A40A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A40A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A40A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A40A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A40A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A40A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A40A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A40A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A40A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A40A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A40A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A40A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A40A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A40A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A40A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A40A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A40A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A40A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A40A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A40A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A40A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A40A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A40A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A40A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A40A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A40A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A40A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A40A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A40A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A40A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A40A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A40A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A40A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A01A40A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A40A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A40A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A40A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A40A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A40A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A01A40A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A01A40A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A40A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A40A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A40A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A40A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A40A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A40A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A01A40A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A01A40A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | iPN25T+VB | A40 | A01A01A04A04A01A40 | 400 | A07 | A01A01A04A04A01A40A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A40A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A01A40A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A01A40A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A40A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A40A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A40A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A40A07A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A40A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A40A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A40A07A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A40A07A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A40A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A40A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A40A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A40A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A40A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A40A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A40A07A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A40A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A40A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A40A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A40A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A40A07A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A40A07A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A40A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A40A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A40A07A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A40A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A40A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A40A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A40A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A40A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A40A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A40A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A40A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A40A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A40A07A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A40A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A40A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A40A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A01A40A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A40A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A40A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A40A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A40A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A40A07A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A01A40A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A01A40A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A40A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A40A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A40A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A40A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A40A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A40A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A01A40A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A01A40A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | iPN26T+VB | A41 | A01A01A04A04A01A41 | 100 | A03 | A01A01A04A04A01A41A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A41A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A01A41A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A01A41A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A41A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A41A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A41A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A41A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A41A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A41A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A41A03A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A41A03A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A41A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A41A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A41A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A41A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A41A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A41A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A41A03A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A41A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A41A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A41A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A41A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A41A03A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A41A03A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A41A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A41A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A41A03A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A41A03A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A41A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A41A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A41A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A41A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A41A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A41A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A41A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A41A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A41A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A41A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A41A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A41A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A01A41A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A41A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A41A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A41A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A41A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A41A03A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A01A41A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A01A41A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A41A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A41A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A41A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A41A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A41A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A41A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A01A41A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A01A41A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | iPN26T+VB | A41 | A01A01A04A04A01A41 | 250 | A06 | A01A01A04A04A01A41A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A41A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A01A41A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A01A41A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A41A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A41A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A41A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A41A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A41A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A41A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A41A06A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A41A06A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A41A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A41A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A41A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A41A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A41A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A41A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A41A06A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A41A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A41A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A41A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A41A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A41A06A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A41A06A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A41A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A41A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A41A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A41A06A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A41A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A41A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A41A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A41A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A41A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A41A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A41A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A41A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A41A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A41A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A41A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A41A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A01A41A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A41A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A41A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A41A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A41A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A41A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A01A41A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A01A41A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A41A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A41A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A41A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A41A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A41A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A41A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A01A41A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A01A41A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A04A01 | iPN26T+VB | A41 | A01A01A04A04A01A41 | 400 | A07 | A01A01A04A04A01A41A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A01A41A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A01A41A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A01A41A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A41A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A01A41A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A41A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A41A07A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A41A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A01A41A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A01A41A07A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A04A01A41A07A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A04A01A41A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A01A41A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A01A41A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A01A41A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A01A41A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A01A41A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A41A07A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A41A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A41A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A04A01A41A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A41A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A41A07A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A04A01A41A07A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A41A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A41A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A01A41A07A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A01A41A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A01A41A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A41A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A41A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A41A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A01A41A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A41A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A01A41A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A01A41A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A01A41A07A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A01A41A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A41A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A41A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A01A41A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A01A41A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A01A41A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A41A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A01A41A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A01A41A07A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A01A41A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A01A41A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A01A41A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A01A41A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A01A41A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A01A41A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A01A41A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A01A41A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A01A41A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A01A41A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | EM+VA | A43 | A01A01A04A04A02A43 | 100 | A03 | A01A01A04A04A02A43A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A43A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A02A43A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A02A43A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A43A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A43A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A43A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A43A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A43A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A43A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A43A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A43A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A43A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A43A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A43A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A43A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A43A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A43A03A03 | / | A01 | A01A01A04A04A02A43A03A03A01 | / | A02 | A01A01A04A04A02A43A03A03A02 | / | A03 | A01A01A04A04A02A43A03A03A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A43A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A43A03A03A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A43A03A03A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A43A03A03A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A43A03A03A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A43A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A43A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A43A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A43A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A43A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A43A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A43A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A43A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A43A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A43A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A43A03A04 | / | A01 | A01A01A04A04A02A43A03A04A01 | / | A02 | A01A01A04A04A02A43A03A04A02 | / | A03 | A01A01A04A04A02A43A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A43A03A04A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A43A03A04A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A43A03A04A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A43A03A04A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A43A03A04A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A43A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A43A03A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A02A43A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A02A43A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A43A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A43A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A43A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A43A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A43A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A43A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A02A43A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A02A43A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | EM+VA | A43 | A01A01A04A04A02A43 | 250 | A06 | A01A01A04A04A02A43A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A43A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A02A43A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A02A43A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A43A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A43A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A43A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A43A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A43A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A43A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A43A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A43A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A43A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A43A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A43A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A43A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A43A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A43A06A03 | / | A01 | A01A01A04A04A02A43A06A03A01 | / | A02 | A01A01A04A04A02A43A06A03A02 | / | A03 | A01A01A04A04A02A43A06A03A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A43A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A43A06A03A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A43A06A03A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A43A06A03A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A43A06A03A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A43A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A43A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A43A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A43A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A43A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A43A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A43A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A43A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A43A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A43A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A43A06A04 | / | A01 | A01A01A04A04A02A43A06A04A01 | / | A02 | A01A01A04A04A02A43A06A04A02 | / | A03 | A01A01A04A04A02A43A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A43A06A04A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A43A06A04A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A43A06A04A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A43A06A04A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A43A06A04A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A43A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A43A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A02A43A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A02A43A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A43A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A43A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A43A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A43A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A43A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A43A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A02A43A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A02A43A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | EM+VA | A43 | A01A01A04A04A02A43 | 400 | A07 | A01A01A04A04A02A43A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A43A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A02A43A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A02A43A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A43A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A43A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A43A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A43A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A43A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A43A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A43A07A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A43A07A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A43A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A43A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A43A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A43A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A43A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A43A07A03 | / | A01 | A01A01A04A04A02A43A07A03A01 | / | A02 | A01A01A04A04A02A43A07A03A02 | / | A03 | A01A01A04A04A02A43A07A03A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A43A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A43A07A03A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A43A07A03A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A43A07A03A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A43A07A03A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A43A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A43A07A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A43A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A43A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A43A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A43A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A43A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A43A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A43A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A43A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A43A07A04 | / | A01 | A01A01A04A04A02A43A07A04A01 | / | A02 | A01A01A04A04A02A43A07A04A02 | / | A03 | A01A01A04A04A02A43A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A43A07A04A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A43A07A04A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A43A07A04A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A43A07A04A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A43A07A04A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A43A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A43A07A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A02A43A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A02A43A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A43A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A43A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A43A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A43A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A43A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A43A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A02A43A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A02A43A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | EM+VB | A45 | A01A01A04A04A02A45 | 100 | A03 | A01A01A04A04A02A45A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A45A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A02A45A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A02A45A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A45A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A45A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A45A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A45A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A45A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A45A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A45A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A45A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A45A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A45A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A45A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A45A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A45A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A45A03A03 | / | A01 | A01A01A04A04A02A45A03A03A01 | / | A02 | A01A01A04A04A02A45A03A03A02 | / | A03 | A01A01A04A04A02A45A03A03A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A45A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A45A03A03A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A45A03A03A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A45A03A03A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A45A03A03A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A45A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A45A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A45A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A45A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A45A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A45A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A45A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A45A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A45A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A45A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A45A03A04 | / | A01 | A01A01A04A04A02A45A03A04A01 | / | A02 | A01A01A04A04A02A45A03A04A02 | / | A03 | A01A01A04A04A02A45A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A45A03A04A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A45A03A04A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A45A03A04A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A45A03A04A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A45A03A04A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A45A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A45A03A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A02A45A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A02A45A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A45A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A45A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A45A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A45A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A45A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A45A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A02A45A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A02A45A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | EM+VB | A45 | A01A01A04A04A02A45 | 250 | A06 | A01A01A04A04A02A45A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A45A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A02A45A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A02A45A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A45A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A45A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A45A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A45A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A45A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A45A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A45A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A45A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A45A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A45A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A45A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A45A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A45A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A45A06A03 | / | A01 | A01A01A04A04A02A45A06A03A01 | / | A02 | A01A01A04A04A02A45A06A03A02 | / | A03 | A01A01A04A04A02A45A06A03A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A45A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A45A06A03A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A45A06A03A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A45A06A03A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A45A06A03A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A45A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A45A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A45A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A45A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A45A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A45A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A45A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A45A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A45A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A45A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A45A06A04 | / | A01 | A01A01A04A04A02A45A06A04A01 | / | A02 | A01A01A04A04A02A45A06A04A02 | / | A03 | A01A01A04A04A02A45A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A45A06A04A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A45A06A04A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A45A06A04A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A45A06A04A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A45A06A04A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A45A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A45A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A02A45A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A02A45A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A45A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A45A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A45A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A45A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A45A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A45A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A02A45A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A02A45A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | EM+VB | A45 | A01A01A04A04A02A45 | 400 | A07 | A01A01A04A04A02A45A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A45A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A02A45A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A02A45A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A45A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A45A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A45A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A45A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A45A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A45A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A45A07A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A45A07A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A45A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A45A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A45A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A45A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A45A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A45A07A03 | / | A01 | A01A01A04A04A02A45A07A03A01 | / | A02 | A01A01A04A04A02A45A07A03A02 | / | A03 | A01A01A04A04A02A45A07A03A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A45A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A45A07A03A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A45A07A03A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A45A07A03A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A45A07A03A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A45A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A45A07A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A45A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A45A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A45A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A45A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A45A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A45A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A45A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A45A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A45A07A04 | / | A01 | A01A01A04A04A02A45A07A04A01 | / | A02 | A01A01A04A04A02A45A07A04A02 | / | A03 | A01A01A04A04A02A45A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A45A07A04A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A45A07A04A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A45A07A04A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A45A07A04A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A45A07A04A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A45A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A45A07A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A02A45A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A02A45A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A45A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A45A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A45A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A45A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A45A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A45A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A02A45A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A02A45A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM25+VA | A50 | A01A01A04A04A02A50 | 100 | A03 | A01A01A04A04A02A50A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A50A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A02A50A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A02A50A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A50A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A50A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A50A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A50A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A50A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A50A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A50A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A50A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A50A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A50A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A50A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A50A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A50A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A50A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A50A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A50A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A50A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A50A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A50A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A50A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A50A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A50A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A50A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A50A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A50A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A50A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A50A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A50A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A50A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A50A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A50A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A50A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A50A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A50A03A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A50A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A50A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A50A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A02A50A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A50A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A50A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A50A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A50A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A50A03A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A02A50A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A02A50A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A50A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A50A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A50A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A50A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A50A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A50A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A02A50A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A02A50A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM25+VA | A50 | A01A01A04A04A02A50 | 250 | A06 | A01A01A04A04A02A50A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A50A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A02A50A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A02A50A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A50A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A50A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A50A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A50A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A50A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A50A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A50A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A50A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A50A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A50A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A50A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A50A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A50A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A50A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A50A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A50A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A50A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A50A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A50A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A50A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A50A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A50A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A50A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A50A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A50A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A50A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A50A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A50A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A50A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A50A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A50A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A50A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A50A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A50A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A50A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A50A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A50A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A02A50A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A50A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A50A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A50A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A50A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A50A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A02A50A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A02A50A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A50A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A50A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A50A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A50A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A50A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A50A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A02A50A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A02A50A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM25+VA | A50 | A01A01A04A04A02A50 | 400 | A07 | A01A01A04A04A02A50A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A50A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A02A50A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A02A50A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A50A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A50A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A50A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A50A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A50A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A50A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A50A07A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A50A07A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A50A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A50A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A50A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A50A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A50A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A50A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A50A07A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A50A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A50A07A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A50A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A50A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A50A07A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A50A07A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A50A07A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A50A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A50A07A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A50A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A50A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A50A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A50A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A50A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A50A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A50A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A50A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A50A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A50A07A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A50A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A50A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A50A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A02A50A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A50A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A50A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A50A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A50A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A50A07A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A02A50A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A02A50A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A50A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A50A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A50A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A50A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A50A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A50A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A02A50A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A02A50A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM26+VA | A51 | A01A01A04A04A02A51 | 100 | A03 | A01A01A04A04A02A51A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A51A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A02A51A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A02A51A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A51A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A51A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A51A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A51A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A51A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A51A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A51A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A51A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A51A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A51A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A51A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A51A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A51A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A51A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A51A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A51A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A51A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A51A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A51A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A51A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A51A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A51A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A51A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A51A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A51A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A51A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A51A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A51A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A51A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A51A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A51A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A51A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A51A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A51A03A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A51A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A51A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A51A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A02A51A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A51A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A51A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A51A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A51A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A51A03A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A02A51A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A02A51A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A51A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A51A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A51A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A51A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A51A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A51A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A02A51A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A02A51A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM26+VA | A51 | A01A01A04A04A02A51 | 250 | A06 | A01A01A04A04A02A51A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A51A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A02A51A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A02A51A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A51A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A51A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A51A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A51A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A51A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A51A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A51A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A51A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A51A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A51A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A51A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A51A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A51A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A51A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A51A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A51A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A51A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A51A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A51A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A51A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A51A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A51A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A51A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A51A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A51A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A51A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A51A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A51A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A51A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A51A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A51A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A51A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A51A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A51A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A51A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A51A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A51A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A02A51A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A51A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A51A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A51A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A51A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A51A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A02A51A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A02A51A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A51A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A51A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A51A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A51A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A51A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A51A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A02A51A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A02A51A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM26+VA | A51 | A01A01A04A04A02A51 | 400 | A07 | A01A01A04A04A02A51A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A51A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A02A51A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A02A51A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A51A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A51A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A51A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A51A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A51A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A51A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A51A07A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A51A07A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A51A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A51A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A51A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A51A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A51A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A51A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A51A07A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A51A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A51A07A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A51A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A51A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A51A07A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A51A07A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A51A07A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A51A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A51A07A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A51A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A51A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A51A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A51A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A51A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A51A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A51A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A51A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A51A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A51A07A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A51A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A51A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A51A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A02A51A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A51A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A51A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A51A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A51A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A51A07A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A02A51A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A02A51A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A51A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A51A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A51A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A51A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A51A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A51A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A02A51A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A02A51A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM25T+VA | A52 | A01A01A04A04A02A52 | 100 | A03 | A01A01A04A04A02A52A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A52A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A02A52A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A02A52A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A52A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A52A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A52A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A52A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A52A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A52A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A52A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A52A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A52A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A52A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A52A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A52A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A52A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A52A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A52A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A52A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A52A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A52A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A52A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A52A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A52A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A52A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A52A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A52A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A52A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A52A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A52A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A52A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A52A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A52A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A52A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A52A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A52A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A52A03A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A52A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A52A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A52A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A02A52A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A52A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A52A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A52A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A52A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A52A03A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A02A52A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A02A52A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A52A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A52A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A52A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A52A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A52A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A52A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A02A52A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A02A52A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM25T+VA | A52 | A01A01A04A04A02A52 | 250 | A06 | A01A01A04A04A02A52A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A52A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A02A52A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A02A52A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A52A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A52A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A52A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A52A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A52A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A52A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A52A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A52A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A52A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A52A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A52A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A52A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A52A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A52A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A52A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A52A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A52A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A52A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A52A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A52A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A52A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A52A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A52A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A52A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A52A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A52A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A52A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A52A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A52A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A52A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A52A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A52A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A52A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A52A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A52A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A52A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A52A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A02A52A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A52A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A52A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A52A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A52A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A52A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A02A52A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A02A52A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A52A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A52A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A52A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A52A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A52A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A52A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A02A52A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A02A52A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM25T+VA | A52 | A01A01A04A04A02A52 | 400 | A07 | A01A01A04A04A02A52A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A52A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A02A52A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A02A52A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A52A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A52A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A52A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A52A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A52A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A52A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A52A07A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A52A07A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A52A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A52A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A52A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A52A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A52A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A52A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A52A07A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A52A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A52A07A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A52A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A52A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A52A07A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A52A07A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A52A07A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A52A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A52A07A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A52A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A52A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A52A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A52A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A52A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A52A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A52A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A52A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A52A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A52A07A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A52A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A52A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A52A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A02A52A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A52A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A52A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A52A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A52A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A52A07A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A02A52A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A02A52A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A52A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A52A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A52A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A52A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A52A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A52A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A02A52A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A02A52A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM26T+VA | A53 | A01A01A04A04A02A53 | 100 | A03 | A01A01A04A04A02A53A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A53A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A02A53A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A02A53A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A53A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A53A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A53A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A53A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A53A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A53A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A53A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A53A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A53A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A53A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A53A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A53A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A53A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A53A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A53A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A53A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A53A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A53A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A53A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A53A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A53A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A53A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A53A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A53A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A53A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A53A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A53A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A53A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A53A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A53A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A53A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A53A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A53A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A53A03A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A53A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A53A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A53A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A02A53A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A53A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A53A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A53A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A53A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A53A03A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A02A53A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A02A53A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A53A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A53A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A53A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A53A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A53A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A53A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A02A53A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A02A53A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM26T+VA | A53 | A01A01A04A04A02A53 | 250 | A06 | A01A01A04A04A02A53A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A53A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A02A53A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A02A53A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A53A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A53A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A53A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A53A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A53A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A53A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A53A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A53A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A53A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A53A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A53A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A53A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A53A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A53A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A53A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A53A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A53A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A53A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A53A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A53A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A53A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A53A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A53A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A53A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A53A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A53A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A53A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A53A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A53A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A53A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A53A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A53A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A53A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A53A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A53A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A53A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A53A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A02A53A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A53A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A53A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A53A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A53A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A53A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A02A53A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A02A53A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A53A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A53A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A53A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A53A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A53A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A53A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A02A53A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A02A53A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM26T+VA | A53 | A01A01A04A04A02A53 | 400 | A07 | A01A01A04A04A02A53A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A53A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A02A53A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A02A53A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A53A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A53A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A53A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A53A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A53A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A53A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A53A07A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A53A07A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A53A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A53A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A53A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A53A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A53A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A53A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A53A07A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A53A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A53A07A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A53A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A53A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A53A07A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A53A07A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A53A07A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A53A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A53A07A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A53A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A53A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A53A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A53A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A53A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A53A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A53A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A53A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A53A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A53A07A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A53A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A53A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A53A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A02A53A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A53A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A53A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A53A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A53A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A53A07A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A02A53A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A02A53A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A53A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A53A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A53A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A53A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A53A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A53A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A02A53A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A02A53A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM25+VB | A56 | A01A01A04A04A02A56 | 100 | A03 | A01A01A04A04A02A56A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A56A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A02A56A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A02A56A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A56A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A56A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A56A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A56A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A56A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A56A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A56A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A56A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A56A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A56A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A56A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A56A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A56A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A56A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A56A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A56A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A56A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A56A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A56A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A56A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A56A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A56A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A56A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A56A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A56A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A56A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A56A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A56A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A56A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A56A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A56A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A56A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A56A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A56A03A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A56A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A56A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A56A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A02A56A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A56A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A56A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A56A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A56A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A56A03A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A02A56A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A02A56A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A56A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A56A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A56A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A56A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A56A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A56A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A02A56A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A02A56A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM25+VB | A56 | A01A01A04A04A02A56 | 250 | A06 | A01A01A04A04A02A56A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A56A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A02A56A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A02A56A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A56A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A56A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A56A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A56A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A56A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A56A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A56A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A56A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A56A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A56A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A56A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A56A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A56A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A56A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A56A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A56A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A56A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A56A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A56A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A56A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A56A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A56A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A56A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A56A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A56A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A56A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A56A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A56A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A56A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A56A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A56A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A56A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A56A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A56A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A56A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A56A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A56A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A02A56A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A56A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A56A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A56A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A56A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A56A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A02A56A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A02A56A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A56A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A56A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A56A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A56A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A56A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A56A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A02A56A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A02A56A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM25+VB | A56 | A01A01A04A04A02A56 | 400 | A07 | A01A01A04A04A02A56A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A56A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A02A56A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A02A56A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A56A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A56A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A56A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A56A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A56A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A56A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A56A07A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A56A07A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A56A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A56A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A56A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A56A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A56A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A56A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A56A07A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A56A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A56A07A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A56A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A56A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A56A07A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A56A07A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A56A07A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A56A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A56A07A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A56A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A56A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A56A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A56A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A56A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A56A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A56A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A56A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A56A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A56A07A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A56A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A56A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A56A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A02A56A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A56A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A56A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A56A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A56A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A56A07A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A02A56A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A02A56A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A56A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A56A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A56A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A56A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A56A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A56A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A02A56A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A02A56A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM26+VB | A57 | A01A01A04A04A02A57 | 100 | A03 | A01A01A04A04A02A57A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A57A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A02A57A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A02A57A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A57A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A57A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A57A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A57A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A57A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A57A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A57A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A57A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A57A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A57A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A57A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A57A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A57A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A57A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A57A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A57A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A57A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A57A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A57A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A57A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A57A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A57A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A57A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A57A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A57A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A57A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A57A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A57A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A57A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A57A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A57A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A57A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A57A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A57A03A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A57A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A57A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A57A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A02A57A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A57A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A57A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A57A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A57A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A57A03A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A02A57A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A02A57A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A57A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A57A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A57A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A57A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A57A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A57A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A02A57A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A02A57A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM26+VB | A57 | A01A01A04A04A02A57 | 250 | A06 | A01A01A04A04A02A57A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A57A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A02A57A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A02A57A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A57A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A57A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A57A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A57A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A57A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A57A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A57A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A57A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A57A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A57A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A57A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A57A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A57A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A57A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A57A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A57A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A57A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A57A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A57A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A57A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A57A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A57A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A57A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A57A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A57A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A57A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A57A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A57A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A57A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A57A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A57A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A57A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A57A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A57A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A57A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A57A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A57A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A02A57A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A57A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A57A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A57A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A57A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A57A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A02A57A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A02A57A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A57A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A57A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A57A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A57A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A57A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A57A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A02A57A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A02A57A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM26+VB | A57 | A01A01A04A04A02A57 | 400 | A07 | A01A01A04A04A02A57A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A57A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A02A57A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A02A57A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A57A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A57A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A57A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A57A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A57A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A57A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A57A07A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A57A07A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A57A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A57A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A57A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A57A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A57A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A57A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A57A07A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A57A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A57A07A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A57A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A57A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A57A07A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A57A07A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A57A07A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A57A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A57A07A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A57A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A57A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A57A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A57A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A57A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A57A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A57A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A57A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A57A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A57A07A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A57A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A57A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A57A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A02A57A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A57A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A57A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A57A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A57A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A57A07A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A02A57A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A02A57A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A57A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A57A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A57A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A57A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A57A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A57A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A02A57A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A02A57A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM25T+VB | A58 | A01A01A04A04A02A58 | 100 | A03 | A01A01A04A04A02A58A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A58A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A02A58A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A02A58A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A58A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A58A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A58A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A58A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A58A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A58A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A58A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A58A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A58A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A58A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A58A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A58A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A58A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A58A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A58A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A58A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A58A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A58A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A58A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A58A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A58A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A58A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A58A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A58A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A58A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A58A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A58A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A58A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A58A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A58A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A58A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A58A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A58A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A58A03A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A58A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A58A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A58A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A02A58A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A58A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A58A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A58A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A58A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A58A03A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A02A58A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A02A58A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A58A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A58A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A58A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A58A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A58A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A58A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A02A58A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A02A58A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM25T+VB | A58 | A01A01A04A04A02A58 | 250 | A06 | A01A01A04A04A02A58A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A58A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A02A58A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A02A58A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A58A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A58A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A58A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A58A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A58A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A58A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A58A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A58A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A58A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A58A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A58A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A58A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A58A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A58A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A58A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A58A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A58A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A58A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A58A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A58A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A58A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A58A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A58A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A58A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A58A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A58A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A58A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A58A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A58A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A58A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A58A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A58A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A58A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A58A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A58A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A58A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A58A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A02A58A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A58A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A58A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A58A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A58A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A58A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A02A58A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A02A58A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A58A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A58A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A58A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A58A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A58A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A58A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A02A58A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A02A58A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM25T+VB | A58 | A01A01A04A04A02A58 | 400 | A07 | A01A01A04A04A02A58A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A58A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A02A58A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A02A58A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A58A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A58A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A58A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A58A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A58A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A58A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A58A07A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A58A07A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A58A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A58A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A58A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A58A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A58A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A58A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A58A07A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A58A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A58A07A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A58A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A58A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A58A07A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A58A07A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A58A07A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A58A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A58A07A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A58A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A58A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A58A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A58A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A58A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A58A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A58A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A58A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A58A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A58A07A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A58A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A58A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A58A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A02A58A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A58A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A58A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A58A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A58A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A58A07A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A02A58A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A02A58A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A58A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A58A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A58A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A58A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A58A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A58A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A02A58A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A02A58A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM26T+VB | A59 | A01A01A04A04A02A59 | 100 | A03 | A01A01A04A04A02A59A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A59A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A02A59A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A02A59A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A59A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A59A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A59A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A59A03A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A59A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A59A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A59A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A59A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A59A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A59A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A59A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A59A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A59A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A59A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A59A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A59A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A59A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A59A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A59A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A59A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A59A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A59A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A59A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A59A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A59A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A59A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A59A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A59A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A59A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A59A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A59A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A59A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A59A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A59A03A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A59A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A59A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A59A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A02A59A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A59A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A59A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A59A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A59A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A59A03A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A02A59A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A02A59A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A59A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A59A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A59A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A59A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A59A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A59A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A02A59A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A02A59A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM26T+VB | A59 | A01A01A04A04A02A59 | 250 | A06 | A01A01A04A04A02A59A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A59A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A02A59A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A02A59A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A59A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A59A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A59A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A59A06A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A59A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A59A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A59A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A59A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A59A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A59A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A59A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A59A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A59A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A59A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A59A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A59A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A59A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A59A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A59A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A59A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A59A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A59A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A59A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A59A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A59A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A59A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A59A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A59A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A59A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A59A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A59A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A59A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A59A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A59A06A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A59A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A59A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A59A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A02A59A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A59A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A59A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A59A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A59A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A59A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A02A59A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A02A59A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A59A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A59A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A59A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A59A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A59A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A59A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A02A59A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A02A59A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | ZM26T+VB | A59 | A01A01A04A04A02A59 | 400 | A07 | A01A01A04A04A02A59A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A59A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A02A59A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A02A59A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A59A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A59A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A59A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A59A07A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A04A02A59A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A59A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A59A07A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A59A07A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A59A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A59A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A59A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A59A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A59A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A59A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A59A07A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A59A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A59A07A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A59A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A59A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A59A07A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A59A07A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A59A07A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A59A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A59A07A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A59A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A59A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A59A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A59A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A59A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A59A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A59A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A59A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A59A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A59A07A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A59A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A59A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A59A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A02A59A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A59A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A59A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A59A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A59A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A59A07A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A02A59A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A02A59A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A59A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A59A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A59A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A59A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A59A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A59A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A02A59A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A02A59A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | iPM25T+VA | A62 | A01A01A04A04A02A62 | 100 | A03 | A01A01A04A04A02A62A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A62A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A02A62A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A02A62A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A62A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A62A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A62A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A62A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A62A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A62A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A62A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A62A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A62A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A62A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A62A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A62A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A62A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A62A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A62A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A62A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A62A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A62A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A62A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A62A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A62A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A62A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A62A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A62A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A62A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A62A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A62A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A62A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A62A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A62A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A62A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A62A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A62A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A62A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A62A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A62A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A62A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A02A62A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A62A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A62A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A62A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A62A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A62A03A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A02A62A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A02A62A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A62A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A62A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A62A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A62A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A62A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A62A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A02A62A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A02A62A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | iPM25T+VA | A62 | A01A01A04A04A02A62 | 250 | A06 | A01A01A04A04A02A62A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A62A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A02A62A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A02A62A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A62A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A62A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A62A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A62A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A62A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A62A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A62A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A62A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A62A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A62A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A62A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A62A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A62A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A62A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A62A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A62A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A62A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A62A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A62A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A62A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A62A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A62A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A62A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A62A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A62A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A62A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A62A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A62A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A62A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A62A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A62A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A62A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A62A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A62A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A62A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A62A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A62A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A02A62A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A62A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A62A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A62A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A62A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A62A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A02A62A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A02A62A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A62A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A62A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A62A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A62A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A62A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A62A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A02A62A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A02A62A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | iPM25T+VA | A62 | A01A01A04A04A02A62 | 400 | A07 | A01A01A04A04A02A62A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A62A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A02A62A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A02A62A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A62A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A62A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A62A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A62A07A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A62A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A62A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A62A07A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A62A07A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A62A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A62A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A62A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A62A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A62A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A62A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A62A07A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A62A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A62A07A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A62A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A62A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A62A07A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A62A07A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A62A07A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A62A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A62A07A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A62A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A62A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A62A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A62A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A62A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A62A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A62A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A62A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A62A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A62A07A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A62A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A62A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A62A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A02A62A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A62A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A62A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A62A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A62A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A62A07A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A02A62A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A02A62A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A62A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A62A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A62A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A62A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A62A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A62A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A02A62A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A02A62A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | iPM26T+VA | A63 | A01A01A04A04A02A63 | 100 | A03 | A01A01A04A04A02A63A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A63A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A02A63A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A02A63A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A63A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A63A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A63A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A63A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A63A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A63A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A63A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A63A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A63A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A63A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A63A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A63A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A63A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A63A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A63A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A63A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A63A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A63A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A63A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A63A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A63A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A63A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A63A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A63A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A63A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A63A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A63A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A63A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A63A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A63A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A63A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A63A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A63A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A63A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A63A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A63A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A63A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A02A63A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A63A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A63A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A63A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A63A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A63A03A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A02A63A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A02A63A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A63A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A63A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A63A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A63A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A63A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A63A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A02A63A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A02A63A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | iPM26T+VA | A63 | A01A01A04A04A02A63 | 250 | A06 | A01A01A04A04A02A63A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A63A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A02A63A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A02A63A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A63A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A63A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A63A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A63A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A63A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A63A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A63A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A63A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A63A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A63A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A63A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A63A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A63A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A63A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A63A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A63A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A63A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A63A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A63A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A63A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A63A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A63A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A63A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A63A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A63A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A63A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A63A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A63A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A63A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A63A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A63A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A63A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A63A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A63A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A63A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A63A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A63A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A02A63A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A63A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A63A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A63A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A63A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A63A06A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A02A63A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A02A63A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A63A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A63A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A63A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A63A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A63A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A63A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A02A63A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A02A63A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | iPM26T+VA | A63 | A01A01A04A04A02A63 | 400 | A07 | A01A01A04A04A02A63A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A63A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A02A63A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A02A63A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A63A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A63A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A63A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A63A07A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A63A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A63A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A63A07A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A63A07A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A63A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A63A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A63A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A63A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A63A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A63A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A63A07A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A63A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A63A07A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A63A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A63A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A63A07A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A63A07A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A63A07A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A63A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A63A07A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A63A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A63A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A63A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A63A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A63A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A63A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A63A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A63A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A63A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A63A07A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A63A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A63A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A63A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A02A63A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A63A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A63A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A63A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A63A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A63A07A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A04A02A63A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A04A02A63A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A63A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A63A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A63A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A63A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A63A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A63A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A04A02A63A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A04A02A63A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | iPM25T+VB | A66 | A01A01A04A04A02A66 | 100 | A03 | A01A01A04A04A02A66A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A66A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A02A66A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A02A66A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A66A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A66A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A66A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A66A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A66A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A66A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A66A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A66A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A66A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A66A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A66A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A66A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A66A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A66A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A66A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A66A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A66A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A66A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A66A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A66A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A66A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A66A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A66A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A66A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A66A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A66A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A66A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A66A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A66A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A66A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A66A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A66A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A66A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A66A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A66A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A66A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A66A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A02A66A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A66A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A66A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A66A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A66A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A66A03A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A02A66A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A02A66A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A66A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A66A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A66A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A66A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A66A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A66A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A02A66A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A02A66A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | iPM25T+VB | A66 | A01A01A04A04A02A66 | 250 | A06 | A01A01A04A04A02A66A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A66A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A02A66A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A02A66A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A66A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A66A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A66A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A66A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A66A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A66A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A66A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A66A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A66A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A66A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A66A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A66A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A66A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A66A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A66A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A66A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A66A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A66A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A66A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A66A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A66A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A66A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A66A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A66A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A66A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A66A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A66A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A66A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A66A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A66A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A66A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A66A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A66A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A66A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A66A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A66A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A66A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A02A66A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A66A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A66A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A66A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A66A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A66A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A02A66A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A02A66A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A66A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A66A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A66A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A66A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A66A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A66A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A02A66A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A02A66A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | iPM25T+VB | A66 | A01A01A04A04A02A66 | 400 | A07 | A01A01A04A04A02A66A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A66A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A02A66A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A02A66A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A66A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A66A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A66A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A66A07A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A66A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A66A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A66A07A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A66A07A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A66A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A66A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A66A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A66A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A66A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A66A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A66A07A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A66A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A66A07A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A66A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A66A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A66A07A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A66A07A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A66A07A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A66A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A66A07A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A66A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A66A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A66A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A66A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A66A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A66A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A66A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A66A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A66A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A66A07A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A66A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A66A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A66A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A02A66A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A66A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A66A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A66A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A66A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A66A07A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A02A66A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A02A66A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A66A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A66A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A66A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A66A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A66A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A66A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A02A66A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A02A66A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | iPM26T+VB | A67 | A01A01A04A04A02A67 | 100 | A03 | A01A01A04A04A02A67A03 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A67A03A01 | 100,A | A01 | A01A01A04A04A02A67A03A01A01 | 40,45,50,56,63,70,75,80,90,100,A | A02 | A01A01A04A04A02A67A03A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A67A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A67A03A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A67A03A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A67A03A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A67A03A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A67A03A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A67A03A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A67A03A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A67A03A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A67A03A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A67A03A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A67A03A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A67A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A67A03A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A67A03A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A67A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A67A03A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A67A03A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A67A03A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A67A03A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A67A03A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A67A03A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A67A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A67A03A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A67A03A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A67A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A67A03A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A67A03A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A67A03A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A67A03A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A67A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A67A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A67A03A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A67A03A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A67A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A67A03A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A67A03A04A04 | 10 | A05 | A01A01A04A04A02A67A03A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A67A03A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A67A03A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A67A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A67A03A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A67A03A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A02A67A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A02A67A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A67A03A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A67A03A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A67A03A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A67A03A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A67A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A67A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A02A67A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A02A67A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | iPM26T+VB | A67 | A01A01A04A04A02A67 | 250 | A06 | A01A01A04A04A02A67A06 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A67A06A01 | 250,A | A01 | A01A01A04A04A02A67A06A01A01 | 100,112,125,140,150,160,180,200,225,250,A | A02 | A01A01A04A04A02A67A06A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A67A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A67A06A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A67A06A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A67A06A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A67A06A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A67A06A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A67A06A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A67A06A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A67A06A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A67A06A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A67A06A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A67A06A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A67A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A67A06A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A67A06A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A67A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A67A06A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A67A06A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A67A06A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A67A06A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A67A06A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A67A06A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A67A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A67A06A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A67A06A02A01 | 4,6,7,8,10,11,12,13,14,16,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A67A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A67A06A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A67A06A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A67A06A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A67A06A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A67A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A67A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A67A06A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A67A06A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A67A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A67A06A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A67A06A04A04 | 25 | A05 | A01A01A04A04A02A67A06A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A67A06A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A67A06A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A67A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A67A06A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A67A06A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A02A67A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A02A67A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A67A06A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A67A06A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A67A06A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A67A06A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A67A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A67A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A02A67A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A02A67A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 400 | A04 | A01A01A04A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A04A02 | iPM26T+VB | A67 | A01A01A04A04A02A67 | 400 | A07 | A01A01A04A04A02A67A07 | 长延时 | A01 | A01A01A04A04A02A67A07A01 | 400,A | A01 | A01A01A04A04A02A67A07A01A01 | 160,180,200,225,250,280,315,350,375,400,A | A02 | A01A01A04A04A02A67A07A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A67A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A04A02A67A07A01A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A67A07A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A67A07A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A67A07A01A07 | / | A08 | A01A01A04A04A02A67A07A01A08 | / | A09 | A01A01A04A04A02A67A07A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A04A02A67A07A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A04A02A67A07A01A11 | / | A12 | A01A01A04A04A02A67A07A01A12 | / | A13 | A01A01A04A04A02A67A07A01A13 | / | A14 | A01A01A04A04A02A67A07A01A14 | / | A15 | A01A01A04A04A02A67A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A04A02A67A07A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A67A07A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A67A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A67A07A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A04A02A67A07A03A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A67A07A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A67A07A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A67A07A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A04A02A67A07A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A04A02A67A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A04A02A67A07A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A04A02A67A07A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A04A04A02A67A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A67A07A02A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A67A07A02A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A67A07A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A04A02A67A07A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A67A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A04A02A67A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A04A02A67A07A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A04A02A67A07A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A04A02A67A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A67A07A04A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A67A07A04A04 | 40 | A05 | A01A01A04A04A02A67A07A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A04A02A67A07A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A04A02A67A07A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A67A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A04A02A67A07A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A04A02A67A07A05 | 1,A | A01 | A01A01A04A04A02A67A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,A | A02 | A01A01A04A04A02A67A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A04A02A67A07A05A03 | / | A04 | A01A01A04A04A02A67A07A05A04 | / | A05 | A01A01A04A04A02A67A07A05A05 | / | A06 | A01A01A04A04A02A67A07A05A06 | / | A07 | A01A01A04A04A02A67A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A04A02A67A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3 | A09 | A01A01A04A04A02A67A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,2.4,3.6 | A10 | A01A01A04A04A02A67A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 630 | A05 | A01A01A04A05 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A05A01 | EN25+VA | A15 | A01A01A04A05A01A15 | 630 | A08 | A01A01A04A05A01A15A08 | 长延时 | A01 | A01A01A04A05A01A15A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A04A05A01A15A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A04A05A01A15A08A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A15A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A05A01A15A08A01A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A15A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A01A15A08A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A05A01A15A08A01A07 | / | A08 | A01A01A04A05A01A15A08A01A08 | / | A09 | A01A01A04A05A01A15A08A01A09 | 120 | A10 | A01A01A04A05A01A15A08A01A10 | 120 | A11 | A01A01A04A05A01A15A08A01A11 | / | A12 | A01A01A04A05A01A15A08A01A12 | / | A13 | A01A01A04A05A01A15A08A01A13 | / | A14 | A01A01A04A05A01A15A08A01A14 | / | A15 | A01A01A04A05A01A15A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A05A01A15A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A01A15A08A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A01A15A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A15A08A03A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A05A01A15A08A03A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A15A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A01A15A08A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A05A01A15A08A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A01A15A08A03A08 | 0.3 | A09 | A01A01A04A05A01A15A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A05A01A15A08A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A01A15A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A01A15A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A15A08A02A03 | / | A04 | A01A01A04A05A01A15A08A02A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A15A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A05A01A15A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A01A15A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A05A01A15A08A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A05A01A15A08A04 | / | A01 | A01A01A04A05A01A15A08A04A01 | / | A02 | A01A01A04A05A01A15A08A04A02 | / | A03 | A01A01A04A05A01A15A08A04A03 | / | A04 | A01A01A04A05A01A15A08A04A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A15A08A04A05 | / | A06 | A01A01A04A05A01A15A08A04A06 | / | A07 | A01A01A04A05A01A15A08A04A07 | / | A08 | A01A01A04A05A01A15A08A04A08 | / | A09 | A01A01A04A05A01A15A08A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A05A01A15A08A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A05A01A15A08A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A05A01A15A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A15A08A05A03 | / | A04 | A01A01A04A05A01A15A08A05A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A15A08A05A05 | / | A06 | A01A01A04A05A01A15A08A05A06 | / | A07 | A01A01A04A05A01A15A08A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A01A15A08A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A05A01A15A08A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A05A01A15A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 630 | A05 | A01A01A04A05 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A05A01 | ZN25+VA | A22 | A01A01A04A05A01A22 | 630 | A08 | A01A01A04A05A01A22A08 | 长延时 | A01 | A01A01A04A05A01A22A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A04A05A01A22A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A04A05A01A22A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A22A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A05A01A22A08A01A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A22A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A01A22A08A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A05A01A22A08A01A07 | / | A08 | A01A01A04A05A01A22A08A01A08 | / | A09 | A01A01A04A05A01A22A08A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A05A01A22A08A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A05A01A22A08A01A11 | / | A12 | A01A01A04A05A01A22A08A01A12 | / | A13 | A01A01A04A05A01A22A08A01A13 | / | A14 | A01A01A04A05A01A22A08A01A14 | / | A15 | A01A01A04A05A01A22A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A05A01A22A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A01A22A08A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A01A22A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A22A08A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A05A01A22A08A03A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A22A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A01A22A08A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A05A01A22A08A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A01A22A08A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A05A01A22A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A05A01A22A08A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A01A22A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A01A22A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A22A08A02A03 | / | A04 | A01A01A04A05A01A22A08A02A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A22A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A05A01A22A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A01A22A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A05A01A22A08A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A05A01A22A08A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A05A01A22A08A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A05A01A22A08A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A22A08A04A03 | / | A04 | A01A01A04A05A01A22A08A04A04 | 63 | A05 | A01A01A04A05A01A22A08A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A01A22A08A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A01A22A08A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A01A22A08A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A05A01A22A08A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A05A01A22A08A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A05A01A22A08A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A05A01A22A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A22A08A05A03 | / | A04 | A01A01A04A05A01A22A08A05A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A22A08A05A05 | / | A06 | A01A01A04A05A01A22A08A05A06 | / | A07 | A01A01A04A05A01A22A08A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A01A22A08A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A05A01A22A08A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A05A01A22A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 630 | A05 | A01A01A04A05 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A05A01 | ZN26+VA | A23 | A01A01A04A05A01A23 | 630 | A08 | A01A01A04A05A01A23A08 | 长延时 | A01 | A01A01A04A05A01A23A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A04A05A01A23A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A04A05A01A23A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A23A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A05A01A23A08A01A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A23A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A01A23A08A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A05A01A23A08A01A07 | / | A08 | A01A01A04A05A01A23A08A01A08 | / | A09 | A01A01A04A05A01A23A08A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A05A01A23A08A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A05A01A23A08A01A11 | / | A12 | A01A01A04A05A01A23A08A01A12 | / | A13 | A01A01A04A05A01A23A08A01A13 | / | A14 | A01A01A04A05A01A23A08A01A14 | / | A15 | A01A01A04A05A01A23A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A05A01A23A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A01A23A08A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A01A23A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A23A08A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A05A01A23A08A03A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A23A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A01A23A08A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A05A01A23A08A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A01A23A08A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A05A01A23A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A05A01A23A08A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A01A23A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A01A23A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A23A08A02A03 | / | A04 | A01A01A04A05A01A23A08A02A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A23A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A05A01A23A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A01A23A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A05A01A23A08A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A05A01A23A08A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A05A01A23A08A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A05A01A23A08A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A23A08A04A03 | / | A04 | A01A01A04A05A01A23A08A04A04 | 63 | A05 | A01A01A04A05A01A23A08A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A01A23A08A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A01A23A08A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A01A23A08A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A05A01A23A08A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A05A01A23A08A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A05A01A23A08A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A05A01A23A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A23A08A05A03 | / | A04 | A01A01A04A05A01A23A08A05A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A23A08A05A05 | / | A06 | A01A01A04A05A01A23A08A05A06 | / | A07 | A01A01A04A05A01A23A08A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A01A23A08A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A05A01A23A08A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A05A01A23A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 630 | A05 | A01A01A04A05 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A05A01 | ZN25T+VA | A24 | A01A01A04A05A01A24 | 630 | A08 | A01A01A04A05A01A24A08 | 长延时 | A01 | A01A01A04A05A01A24A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A04A05A01A24A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A04A05A01A24A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A24A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A05A01A24A08A01A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A24A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A01A24A08A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A05A01A24A08A01A07 | / | A08 | A01A01A04A05A01A24A08A01A08 | / | A09 | A01A01A04A05A01A24A08A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A05A01A24A08A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A05A01A24A08A01A11 | / | A12 | A01A01A04A05A01A24A08A01A12 | / | A13 | A01A01A04A05A01A24A08A01A13 | / | A14 | A01A01A04A05A01A24A08A01A14 | / | A15 | A01A01A04A05A01A24A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A05A01A24A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A01A24A08A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A01A24A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A24A08A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A05A01A24A08A03A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A24A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A01A24A08A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A05A01A24A08A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A01A24A08A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A05A01A24A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A05A01A24A08A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A01A24A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A01A24A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A24A08A02A03 | / | A04 | A01A01A04A05A01A24A08A02A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A24A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A05A01A24A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A01A24A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A05A01A24A08A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A05A01A24A08A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A05A01A24A08A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A05A01A24A08A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A24A08A04A03 | / | A04 | A01A01A04A05A01A24A08A04A04 | 63 | A05 | A01A01A04A05A01A24A08A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A01A24A08A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A01A24A08A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A01A24A08A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A05A01A24A08A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A05A01A24A08A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A05A01A24A08A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A05A01A24A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A24A08A05A03 | / | A04 | A01A01A04A05A01A24A08A05A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A24A08A05A05 | / | A06 | A01A01A04A05A01A24A08A05A06 | / | A07 | A01A01A04A05A01A24A08A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A01A24A08A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A05A01A24A08A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A05A01A24A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 630 | A05 | A01A01A04A05 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A05A01 | ZN26T+VA | A25 | A01A01A04A05A01A25 | 630 | A08 | A01A01A04A05A01A25A08 | 长延时 | A01 | A01A01A04A05A01A25A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A04A05A01A25A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A04A05A01A25A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A25A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A05A01A25A08A01A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A25A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A01A25A08A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A05A01A25A08A01A07 | / | A08 | A01A01A04A05A01A25A08A01A08 | / | A09 | A01A01A04A05A01A25A08A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A05A01A25A08A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A05A01A25A08A01A11 | / | A12 | A01A01A04A05A01A25A08A01A12 | / | A13 | A01A01A04A05A01A25A08A01A13 | / | A14 | A01A01A04A05A01A25A08A01A14 | / | A15 | A01A01A04A05A01A25A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A05A01A25A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A01A25A08A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A01A25A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A25A08A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A05A01A25A08A03A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A25A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A01A25A08A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A05A01A25A08A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A01A25A08A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A05A01A25A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A05A01A25A08A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A01A25A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A01A25A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A25A08A02A03 | / | A04 | A01A01A04A05A01A25A08A02A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A25A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A05A01A25A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A01A25A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A05A01A25A08A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A05A01A25A08A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A05A01A25A08A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A05A01A25A08A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A25A08A04A03 | / | A04 | A01A01A04A05A01A25A08A04A04 | 63 | A05 | A01A01A04A05A01A25A08A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A01A25A08A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A01A25A08A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A01A25A08A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A05A01A25A08A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A05A01A25A08A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A05A01A25A08A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A05A01A25A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A25A08A05A03 | / | A04 | A01A01A04A05A01A25A08A05A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A25A08A05A05 | / | A06 | A01A01A04A05A01A25A08A05A06 | / | A07 | A01A01A04A05A01A25A08A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A01A25A08A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A05A01A25A08A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A05A01A25A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 630 | A05 | A01A01A04A05 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A05A01 | iPN25T+VA | A36 | A01A01A04A05A01A36 | 630 | A08 | A01A01A04A05A01A36A08 | 长延时 | A01 | A01A01A04A05A01A36A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A04A05A01A36A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A04A05A01A36A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A36A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A05A01A36A08A01A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A36A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A01A36A08A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A01A36A08A01A07 | / | A08 | A01A01A04A05A01A36A08A01A08 | / | A09 | A01A01A04A05A01A36A08A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A05A01A36A08A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A05A01A36A08A01A11 | / | A12 | A01A01A04A05A01A36A08A01A12 | / | A13 | A01A01A04A05A01A36A08A01A13 | / | A14 | A01A01A04A05A01A36A08A01A14 | / | A15 | A01A01A04A05A01A36A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A05A01A36A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A01A36A08A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A01A36A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A36A08A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A05A01A36A08A03A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A36A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A01A36A08A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A05A01A36A08A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A01A36A08A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A05A01A36A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A05A01A36A08A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A01A36A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A01A36A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A36A08A02A03 | / | A04 | A01A01A04A05A01A36A08A02A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A36A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A05A01A36A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A01A36A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A05A01A36A08A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A05A01A36A08A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A05A01A36A08A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A05A01A36A08A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A36A08A04A03 | / | A04 | A01A01A04A05A01A36A08A04A04 | 63 | A05 | A01A01A04A05A01A36A08A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A01A36A08A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A01A36A08A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A01A36A08A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A05A01A36A08A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A05A01A36A08A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A05A01A36A08A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A05A01A36A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A36A08A05A03 | / | A04 | A01A01A04A05A01A36A08A05A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A36A08A05A05 | / | A06 | A01A01A04A05A01A36A08A05A06 | / | A07 | A01A01A04A05A01A36A08A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A01A36A08A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A05A01A36A08A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A05A01A36A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 630 | A05 | A01A01A04A05 | 配电保护 | A01 | A01A01A04A05A01 | iPN26T+VA | A37 | A01A01A04A05A01A37 | 630 | A08 | A01A01A04A05A01A37A08 | 长延时 | A01 | A01A01A04A05A01A37A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A04A05A01A37A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A04A05A01A37A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A37A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A05A01A37A08A01A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A37A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A01A37A08A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A01A37A08A01A07 | / | A08 | A01A01A04A05A01A37A08A01A08 | / | A09 | A01A01A04A05A01A37A08A01A09 | 240 | A10 | A01A01A04A05A01A37A08A01A10 | 15,30,60,120,240 | A11 | A01A01A04A05A01A37A08A01A11 | / | A12 | A01A01A04A05A01A37A08A01A12 | / | A13 | A01A01A04A05A01A37A08A01A13 | / | A14 | A01A01A04A05A01A37A08A01A14 | / | A15 | A01A01A04A05A01A37A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A05A01A37A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A01A37A08A03A01 | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A01A37A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A37A08A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A01A04A05A01A37A08A03A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A37A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A01A37A08A03A06 | 15 | A07 | A01A01A04A05A01A37A08A03A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A01A37A08A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A05A01A37A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A05A01A37A08A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A01A37A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A01A37A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A37A08A02A03 | / | A04 | A01A01A04A05A01A37A08A02A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A37A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A05A01A37A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A01A37A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A05A01A37A08A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A05A01A37A08A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A05A01A37A08A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A05A01A37A08A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A37A08A04A03 | / | A04 | A01A01A04A05A01A37A08A04A04 | 63 | A05 | A01A01A04A05A01A37A08A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A01A37A08A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A01A37A08A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A01A37A08A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A05A01A37A08A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A05A01A37A08A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A05A01A37A08A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A05A01A37A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A05A01A37A08A05A03 | / | A04 | A01A01A04A05A01A37A08A05A04 | / | A05 | A01A01A04A05A01A37A08A05A05 | / | A06 | A01A01A04A05A01A37A08A05A06 | / | A07 | A01A01A04A05A01A37A08A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A01A37A08A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A05A01A37A08A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A05A01A37A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 630 | A05 | A01A01A04A05 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A05A02 | EM+VA | A43 | A01A01A04A05A02A43 | 630 | A08 | A01A01A04A05A02A43A08 | 长延时 | A01 | A01A01A04A05A02A43A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A04A05A02A43A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A04A05A02A43A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A43A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A05A02A43A08A01A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A43A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A02A43A08A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A05A02A43A08A01A07 | / | A08 | A01A01A04A05A02A43A08A01A08 | / | A09 | A01A01A04A05A02A43A08A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A05A02A43A08A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A05A02A43A08A01A11 | / | A12 | A01A01A04A05A02A43A08A01A12 | / | A13 | A01A01A04A05A02A43A08A01A13 | / | A14 | A01A01A04A05A02A43A08A01A14 | / | A15 | A01A01A04A05A02A43A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A05A02A43A08A03 | / | A01 | A01A01A04A05A02A43A08A03A01 | / | A02 | A01A01A04A05A02A43A08A03A02 | / | A03 | A01A01A04A05A02A43A08A03A03 | / | A04 | A01A01A04A05A02A43A08A03A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A43A08A03A05 | / | A06 | A01A01A04A05A02A43A08A03A06 | / | A07 | A01A01A04A05A02A43A08A03A07 | / | A08 | A01A01A04A05A02A43A08A03A08 | / | A09 | A01A01A04A05A02A43A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A05A02A43A08A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A02A43A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A02A43A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A43A08A02A03 | / | A04 | A01A01A04A05A02A43A08A02A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A43A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A05A02A43A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A02A43A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A05A02A43A08A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A05A02A43A08A04 | / | A01 | A01A01A04A05A02A43A08A04A01 | / | A02 | A01A01A04A05A02A43A08A04A02 | / | A03 | A01A01A04A05A02A43A08A04A03 | / | A04 | A01A01A04A05A02A43A08A04A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A43A08A04A05 | / | A06 | A01A01A04A05A02A43A08A04A06 | / | A07 | A01A01A04A05A02A43A08A04A07 | / | A08 | A01A01A04A05A02A43A08A04A08 | / | A09 | A01A01A04A05A02A43A08A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A05A02A43A08A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A05A02A43A08A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A05A02A43A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A43A08A05A03 | / | A04 | A01A01A04A05A02A43A08A05A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A43A08A05A05 | / | A06 | A01A01A04A05A02A43A08A05A06 | / | A07 | A01A01A04A05A02A43A08A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A02A43A08A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A05A02A43A08A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A05A02A43A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 630 | A05 | A01A01A04A05 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A05A02 | ZM25+VA | A50 | A01A01A04A05A02A50 | 630 | A08 | A01A01A04A05A02A50A08 | 长延时 | A01 | A01A01A04A05A02A50A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A04A05A02A50A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A04A05A02A50A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A50A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A05A02A50A08A01A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A50A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A02A50A08A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A05A02A50A08A01A07 | / | A08 | A01A01A04A05A02A50A08A01A08 | / | A09 | A01A01A04A05A02A50A08A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A05A02A50A08A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A05A02A50A08A01A11 | / | A12 | A01A01A04A05A02A50A08A01A12 | / | A13 | A01A01A04A05A02A50A08A01A13 | / | A14 | A01A01A04A05A02A50A08A01A14 | / | A15 | A01A01A04A05A02A50A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A05A02A50A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A02A50A08A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A02A50A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A50A08A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A05A02A50A08A03A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A50A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A02A50A08A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A02A50A08A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A05A02A50A08A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A05A02A50A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A05A02A50A08A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A02A50A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A02A50A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A50A08A02A03 | / | A04 | A01A01A04A05A02A50A08A02A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A50A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A05A02A50A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A02A50A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A05A02A50A08A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A05A02A50A08A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A05A02A50A08A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A05A02A50A08A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A50A08A04A03 | / | A04 | A01A01A04A05A02A50A08A04A04 | 63 | A05 | A01A01A04A05A02A50A08A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A02A50A08A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A02A50A08A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A02A50A08A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A05A02A50A08A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A05A02A50A08A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A05A02A50A08A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A05A02A50A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A50A08A05A03 | / | A04 | A01A01A04A05A02A50A08A05A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A50A08A05A05 | / | A06 | A01A01A04A05A02A50A08A05A06 | / | A07 | A01A01A04A05A02A50A08A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A02A50A08A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A05A02A50A08A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A05A02A50A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 630 | A05 | A01A01A04A05 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A05A02 | ZM26+VA | A51 | A01A01A04A05A02A51 | 630 | A08 | A01A01A04A05A02A51A08 | 长延时 | A01 | A01A01A04A05A02A51A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A04A05A02A51A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A04A05A02A51A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A51A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A05A02A51A08A01A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A51A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A02A51A08A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A05A02A51A08A01A07 | / | A08 | A01A01A04A05A02A51A08A01A08 | / | A09 | A01A01A04A05A02A51A08A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A05A02A51A08A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A05A02A51A08A01A11 | / | A12 | A01A01A04A05A02A51A08A01A12 | / | A13 | A01A01A04A05A02A51A08A01A13 | / | A14 | A01A01A04A05A02A51A08A01A14 | / | A15 | A01A01A04A05A02A51A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A05A02A51A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A02A51A08A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A02A51A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A51A08A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A05A02A51A08A03A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A51A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A02A51A08A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A02A51A08A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A05A02A51A08A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A05A02A51A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A05A02A51A08A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A02A51A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A02A51A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A51A08A02A03 | / | A04 | A01A01A04A05A02A51A08A02A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A51A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A05A02A51A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A02A51A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A05A02A51A08A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A05A02A51A08A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A05A02A51A08A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A05A02A51A08A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A51A08A04A03 | / | A04 | A01A01A04A05A02A51A08A04A04 | 63 | A05 | A01A01A04A05A02A51A08A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A02A51A08A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A02A51A08A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A02A51A08A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A05A02A51A08A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A05A02A51A08A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A05A02A51A08A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A05A02A51A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A51A08A05A03 | / | A04 | A01A01A04A05A02A51A08A05A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A51A08A05A05 | / | A06 | A01A01A04A05A02A51A08A05A06 | / | A07 | A01A01A04A05A02A51A08A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A02A51A08A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A05A02A51A08A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A05A02A51A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 630 | A05 | A01A01A04A05 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A05A02 | ZM25T+VA | A52 | A01A01A04A05A02A52 | 630 | A08 | A01A01A04A05A02A52A08 | 长延时 | A01 | A01A01A04A05A02A52A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A04A05A02A52A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A04A05A02A52A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A52A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A05A02A52A08A01A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A52A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A02A52A08A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A05A02A52A08A01A07 | / | A08 | A01A01A04A05A02A52A08A01A08 | / | A09 | A01A01A04A05A02A52A08A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A05A02A52A08A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A05A02A52A08A01A11 | / | A12 | A01A01A04A05A02A52A08A01A12 | / | A13 | A01A01A04A05A02A52A08A01A13 | / | A14 | A01A01A04A05A02A52A08A01A14 | / | A15 | A01A01A04A05A02A52A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A05A02A52A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A02A52A08A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A02A52A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A52A08A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A05A02A52A08A03A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A52A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A02A52A08A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A02A52A08A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A05A02A52A08A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A05A02A52A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A05A02A52A08A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A02A52A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A02A52A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A52A08A02A03 | / | A04 | A01A01A04A05A02A52A08A02A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A52A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A05A02A52A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A02A52A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A05A02A52A08A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A05A02A52A08A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A05A02A52A08A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A05A02A52A08A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A52A08A04A03 | / | A04 | A01A01A04A05A02A52A08A04A04 | 63 | A05 | A01A01A04A05A02A52A08A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A02A52A08A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A02A52A08A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A02A52A08A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A05A02A52A08A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A05A02A52A08A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A05A02A52A08A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A05A02A52A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A52A08A05A03 | / | A04 | A01A01A04A05A02A52A08A05A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A52A08A05A05 | / | A06 | A01A01A04A05A02A52A08A05A06 | / | A07 | A01A01A04A05A02A52A08A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A02A52A08A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A05A02A52A08A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A05A02A52A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 630 | A05 | A01A01A04A05 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A05A02 | ZM26T+VA | A53 | A01A01A04A05A02A53 | 630 | A08 | A01A01A04A05A02A53A08 | 长延时 | A01 | A01A01A04A05A02A53A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A04A05A02A53A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A04A05A02A53A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A53A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A05A02A53A08A01A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A53A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A02A53A08A01A06 | 20 | A07 | A01A01A04A05A02A53A08A01A07 | / | A08 | A01A01A04A05A02A53A08A01A08 | / | A09 | A01A01A04A05A02A53A08A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A05A02A53A08A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A05A02A53A08A01A11 | / | A12 | A01A01A04A05A02A53A08A01A12 | / | A13 | A01A01A04A05A02A53A08A01A13 | / | A14 | A01A01A04A05A02A53A08A01A14 | / | A15 | A01A01A04A05A02A53A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A05A02A53A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A02A53A08A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A02A53A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A53A08A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A05A02A53A08A03A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A53A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A02A53A08A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A02A53A08A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A05A02A53A08A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A05A02A53A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A05A02A53A08A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A02A53A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A02A53A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A53A08A02A03 | / | A04 | A01A01A04A05A02A53A08A02A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A53A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A05A02A53A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A02A53A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A05A02A53A08A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A05A02A53A08A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A05A02A53A08A04A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A05A02A53A08A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A53A08A04A03 | / | A04 | A01A01A04A05A02A53A08A04A04 | 63 | A05 | A01A01A04A05A02A53A08A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A02A53A08A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A02A53A08A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A02A53A08A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A05A02A53A08A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A05A02A53A08A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A05A02A53A08A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A05A02A53A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A53A08A05A03 | / | A04 | A01A01A04A05A02A53A08A05A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A53A08A05A05 | / | A06 | A01A01A04A05A02A53A08A05A06 | / | A07 | A01A01A04A05A02A53A08A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A02A53A08A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A05A02A53A08A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A05A02A53A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 630 | A05 | A01A01A04A05 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A05A02 | iPM25T+VA | A62 | A01A01A04A05A02A62 | 630 | A08 | A01A01A04A05A02A62A08 | 长延时 | A01 | A01A01A04A05A02A62A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A04A05A02A62A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A04A05A02A62A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A62A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A05A02A62A08A01A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A62A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A02A62A08A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A02A62A08A01A07 | / | A08 | A01A01A04A05A02A62A08A01A08 | / | A09 | A01A01A04A05A02A62A08A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A05A02A62A08A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A05A02A62A08A01A11 | / | A12 | A01A01A04A05A02A62A08A01A12 | / | A13 | A01A01A04A05A02A62A08A01A13 | / | A14 | A01A01A04A05A02A62A08A01A14 | / | A15 | A01A01A04A05A02A62A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A05A02A62A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A02A62A08A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A02A62A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A62A08A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A05A02A62A08A03A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A62A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A02A62A08A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A02A62A08A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A05A02A62A08A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A05A02A62A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A05A02A62A08A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A02A62A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A02A62A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A62A08A02A03 | / | A04 | A01A01A04A05A02A62A08A02A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A62A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A05A02A62A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A02A62A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A05A02A62A08A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A05A02A62A08A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A05A02A62A08A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A05A02A62A08A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A62A08A04A03 | / | A04 | A01A01A04A05A02A62A08A04A04 | 63 | A05 | A01A01A04A05A02A62A08A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A02A62A08A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A02A62A08A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A02A62A08A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A05A02A62A08A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A05A02A62A08A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A05A02A62A08A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A05A02A62A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A62A08A05A03 | / | A04 | A01A01A04A05A02A62A08A05A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A62A08A05A05 | / | A06 | A01A01A04A05A02A62A08A05A06 | / | A07 | A01A01A04A05A02A62A08A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A02A62A08A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A05A02A62A08A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A05A02A62A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5ZL | A01A01A04 | 630 | A05 | A01A01A04A05 | 电动机保护 | A02 | A01A01A04A05A02 | iPM26T+VA | A63 | A01A01A04A05A02A63 | 630 | A08 | A01A01A04A05A02A63A08 | 长延时 | A01 | A01A01A04A05A02A63A08A01 | 630,A | A01 | A01A01A04A05A02A63A08A01A01 | 250,280,315,350,375,400,450,500,560,630,A | A02 | A01A01A04A05A02A63A08A01A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A63A08A01A03 | I^2t | A04 | A01A01A04A05A02A63A08A01A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A63A08A01A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A02A63A08A01A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A02A63A08A01A07 | / | A08 | A01A01A04A05A02A63A08A01A08 | / | A09 | A01A01A04A05A02A63A08A01A09 | 13 | A10 | A01A01A04A05A02A63A08A01A10 | 3,7,13 | A11 | A01A01A04A05A02A63A08A01A11 | / | A12 | A01A01A04A05A02A63A08A01A12 | / | A13 | A01A01A04A05A02A63A08A01A13 | / | A14 | A01A01A04A05A02A63A08A01A14 | / | A15 | A01A01A04A05A02A63A08A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A01A04A05A02A63A08A03 | 8,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A02A63A08A03A01 | 3,4,5,6,7,8,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A02A63A08A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A63A08A03A03 | OFF | A04 | A01A01A04A05A02A63A08A03A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A63A08A03A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A02A63A08A03A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A02A63A08A03A07 | 12 | A08 | A01A01A04A05A02A63A08A03A08 | 1,2,4,5,6,7,8,10,12 | A09 | A01A01A04A05A02A63A08A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A01A04A05A02A63A08A02 | 14,Ir1 | A01 | A01A01A04A05A02A63A08A02A01 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,Ir1 | A02 | A01A01A04A05A02A63A08A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A63A08A02A03 | / | A04 | A01A01A04A05A02A63A08A02A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A63A08A02A05 | 15 | A06 | A01A01A04A05A02A63A08A02A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A02A63A08A02A07 | 0.02 | A08 | A01A01A04A05A02A63A08A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A01A04A05A02A63A08A04 | 1.0,In | A01 | A01A01A04A05A02A63A08A04A01 | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A04A05A02A63A08A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A63A08A04A03 | / | A04 | A01A01A04A05A02A63A08A04A04 | 63 | A05 | A01A01A04A05A02A63A08A04A05 | 10 | A06 | A01A01A04A05A02A63A08A04A06 | 10 | A07 | A01A01A04A05A02A63A08A04A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A02A63A08A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A01A04A05A02A63A08A04A09 | 剩余电流 | A05 | A01A01A04A05A02A63A08A05 | 3,A | A01 | A01A01A04A05A02A63A08A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A04A05A02A63A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A04A05A02A63A08A05A03 | / | A04 | A01A01A04A05A02A63A08A05A04 | / | A05 | A01A01A04A05A02A63A08A05A05 | / | A06 | A01A01A04A05A02A63A08A05A06 | / | A07 | A01A01A04A05A02A63A08A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A04A05A02A63A08A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A04A05A02A63A08A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A04A05A02A63A08A05A10