## Sheet1
| 编码1 | 产品分类 | 编码2 | 产品系列 | 编码3 | 壳架电流 | *编码4 | 编码4 | 用途 | *编码5 | 编码5 | 脱扣器型号 | *编码6 | 编码6 | 额定电流ln | *编码7 | 编码7 | 长延时 | *编码8 | 编码8 | 电流默认值 | *编码9 | 编码9 | 长延时电流Ir1范围 | *编码10 | 编码10 | 长延时是否关闭 | *编码11 | 编码11 | 特性 | *编码12 | 编码12 | 递变级差 | *编码13 | 编码13 | 电流动作允差 | *编码14 | 编码14 | 时间动作允差 | *编码15 | 编码15 | 时时间默认值 | *编码16 | 编码16 | 时间取值 | *编码17 | 编码17 | I^2t时间默认值 | *编码18 | 编码18 | I^2t时间取值范围 | *编码19 | 编码19 | It时间默认值 | *编码20 | 编码20 | It时间取值范围 | *编码21 | 编码21 | I^4t时间默认值 | *编码22 | 编码22 | I^4t时间取值范围 | *编码23 | 编码23 | 短路短延时 | *编码28 | 编码28 | 短延时电流默认值 | *编码29 | 编码29 | 短延时电流Ir2范围 | *编码210 | 编码210 | 是否关闭 | *编码211 | 编码211 | 特性 | *编码212 | 编码212 | 递变级差 | *编码213 | 编码213 | 电流动作允差 | *编码214 | 编码214 | 时间动作允差 | *编码215 | 编码215 | 时间默认值 | *编码216 | 编码216 | 时间取值范围 | *编码217 | 编码217 | 短路瞬时 | *编码38 | 编码38 | 电流默认值 | *编码39 | 编码39 | 电流取值范围 | *编码310 | 编码310 | 是否关闭 | *编码311 | 编码311 | 特性 | *编码312 | 编码312 | 递变级差 | *编码313 | 编码313 | 电流动作允差 | *编码314 | 编码314 | 时间动作允差 | *编码315 | 编码315 | 时间默认值 | *编码316 | 编码316 | 接地保护 | *编码48 | 编码48 | 电流默认值 | *编码49 | 编码49 | 电流取值范围 | *编码410 | 编码410 | 是否关闭 | *编码411 | 编码411 | 特性 | *编码412 | 编码412 | 递变级差 | *编码413 | 编码413 | 电流动作允差 | *编码414 | 编码414 | 时间动作允差 | *编码415 | 编码415 | 时间默认值 | *编码416 | 编码416 | 时间取值范围 | *编码417 | 编码417
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | L/L | A01 | A01A03A02A01A01A01 | 200 | A01 | A01A03A02A01A01A01A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A01A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A01A01A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A01A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A01A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A01A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A01A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A01A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A01A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A01A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A01A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A01A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A01A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A01A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A01A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A01A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A01A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A01A01A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A01A01A01A01A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A01A01A01A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A01A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A01A01A03A04 | / | A05 | A01A03A02A01A01A01A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A01A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A01A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A01A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A01A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A01A01A02 | 15,Ir1 | A01 | A01A03A02A01A01A01A01A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A01A01A01A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A01A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A01A01A02A04 | / | A05 | A01A03A02A01A01A01A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A01A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A01A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A01A01A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | L/L | A01 | A01A03A02A01A01A01 | 400 | A02 | A01A03A02A01A01A01A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A01A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A01A02A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A01A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A01A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A01A02A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A01A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A01A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A01A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A01A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A01A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A01A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A01A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A01A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A01A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A01A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A01A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A01A02A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A01A01A01A02A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A01A01A01A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A01A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A01A02A03A04 | / | A05 | A01A03A02A01A01A01A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A01A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A01A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A01A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A01A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A01A02A02 | 15,Ir1 | A01 | A01A03A02A01A01A01A02A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A01A01A01A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A01A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A01A02A02A04 | / | A05 | A01A03A02A01A01A01A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A01A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A01A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A01A02A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | L/L | A01 | A01A03A02A01A01A01 | 630 | A03 | A01A03A02A01A01A01A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A01A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A01A03A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A01A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A01A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A01A03A01A04 | 31.5 | A05 | A01A03A02A01A01A01A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A01A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A01A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A01A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A01A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A01A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A01A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A01A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A01A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A01A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A01A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A01A03A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A01A01A01A03A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A01A01A01A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A01A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A01A03A03A04 | / | A05 | A01A03A02A01A01A01A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A01A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A01A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A01A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A01A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A01A03A02 | 15,Ir1 | A01 | A01A03A02A01A01A01A03A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A01A01A01A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A01A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A01A03A02A04 | / | A05 | A01A03A02A01A01A01A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A01A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A01A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A01A03A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | L/L | A01 | A01A03A02A01A01A01 | 800 | A04 | A01A03A02A01A01A01A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A01A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A01A04A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A01A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A01A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A01A04A01A04 | 40 | A05 | A01A03A02A01A01A01A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A01A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A01A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A01A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A01A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A01A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A01A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A01A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A01A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A01A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A01A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A01A04A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A01A01A01A04A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A01A01A01A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A01A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A01A04A03A04 | / | A05 | A01A03A02A01A01A01A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A01A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A01A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A01A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A01A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A01A04A02 | 15,Ir1 | A01 | A01A03A02A01A01A01A04A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A01A01A01A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A01A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A01A04A02A04 | / | A05 | A01A03A02A01A01A01A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A01A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A01A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A01A04A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | L/L | A01 | A01A03A02A01A01A01 | 1000 | A05 | A01A03A02A01A01A01A05 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A01A05A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A01A05A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A01A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A01A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A01A05A01A04 | 50 | A05 | A01A03A02A01A01A01A05A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A01A05A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A01A05A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A01A05A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A01A05A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A01A05A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A01A05A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A01A05A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A01A05A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A01A05A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A01A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A01A05A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A01A01A01A05A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A01A01A01A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A01A05A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A01A05A03A04 | / | A05 | A01A03A02A01A01A01A05A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A01A05A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A01A05A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A01A05A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A01A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A01A05A02 | 15,Ir1 | A01 | A01A03A02A01A01A01A05A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A01A01A01A05A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A01A05A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A01A05A02A04 | / | A05 | A01A03A02A01A01A01A05A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A01A05A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A01A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A01A05A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | L/L | A01 | A01A03A02A01A01A01 | 1250 | A06 | A01A03A02A01A01A01A06 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A01A06A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A01A06A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A01A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A01A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A01A06A01A04 | 62.5 | A05 | A01A03A02A01A01A01A06A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A01A06A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A01A06A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A01A06A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A01A06A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A01A06A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A01A06A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A01A06A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A01A06A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A01A06A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A01A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A01A06A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A01A01A01A06A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A01A01A01A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A01A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A01A06A03A04 | / | A05 | A01A03A02A01A01A01A06A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A01A06A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A01A06A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A01A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A01A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A01A06A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A03A02A01A01A01A06A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A01A01A01A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A01A06A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A01A06A02A04 | / | A05 | A01A03A02A01A01A01A06A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A01A06A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A01A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A01A06A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | L/L | A01 | A01A03A02A01A01A01 | 1600 | A07 | A01A03A02A01A01A01A07 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A01A07A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A01A07A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A01A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A01A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A01A07A01A04 | 80 | A05 | A01A03A02A01A01A01A07A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A01A07A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A01A07A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A01A07A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A01A07A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A01A07A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A01A07A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A01A07A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A01A07A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A01A07A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A01A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A01A07A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A01A01A01A07A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A01A01A01A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A01A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A01A07A03A04 | / | A05 | A01A03A02A01A01A01A07A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A01A07A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A01A07A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A01A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A01A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A01A07A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A03A02A01A01A01A07A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A01A01A01A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A01A07A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A01A07A02A04 | / | A05 | A01A03A02A01A01A01A07A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A01A07A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A01A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A01A07A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | M/M | A02 | A01A03A02A01A01A02 | 200 | A01 | A01A03A02A01A01A02A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A02A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A02A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A02A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A02A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A02A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A02A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A02A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A02A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A02A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A02A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A02A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A02A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A02A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A02A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A02A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A02A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A02A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A02A01A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A02A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A02A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A02A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A02A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A02A01A02 | 3000,A | A01 | A01A03A02A01A01A02A01A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A02A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A02A01A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A02A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A02A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A02A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A02A01A04 | 160,A | A01 | A01A03A02A01A01A02A01A04A01 | 80,160,A | A02 | A01A03A02A01A01A02A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A02A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A02A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A02A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A02A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A02A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | M/M | A02 | A01A03A02A01A01A02 | 400 | A02 | A01A03A02A01A01A02A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A02A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A02A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A02A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A02A02A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A02A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A02A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A02A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A02A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A02A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A02A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A02A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A02A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A02A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A02A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A02A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A02A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A02A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A02A02A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A02A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A02A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A02A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A02A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A02A02A02 | 6000,A | A01 | A01A03A02A01A01A02A02A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A02A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A02A02A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A02A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A02A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A02A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A02A02A04 | 320,A | A01 | A01A03A02A01A01A02A02A04A01 | 160,320,A | A02 | A01A03A02A01A01A02A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A02A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A02A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A02A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A02A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A02A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | M/M | A02 | A01A03A02A01A01A02 | 630 | A03 | A01A03A02A01A01A02A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A02A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A02A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A02A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A02A03A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A02A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A02A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A02A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A02A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A02A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A02A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A02A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A02A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A02A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A02A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A02A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A02A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A02A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A02A03A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A02A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A02A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A02A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A02A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A02A03A02 | 9450,A | A01 | A01A03A02A01A01A02A03A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A02A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A02A03A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A02A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A02A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A02A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A02A03A04 | 500,A | A01 | A01A03A02A01A01A02A03A04A01 | 250,500,A | A02 | A01A03A02A01A01A02A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A02A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A02A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A02A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A02A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A02A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | M/M | A02 | A01A03A02A01A01A02 | 800 | A04 | A01A03A02A01A01A02A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A02A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A02A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A02A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A02A04A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A02A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A02A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A02A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A02A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A02A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A02A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A02A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A02A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A02A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A02A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A02A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A02A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A02A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A02A04A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A02A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A02A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A02A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A02A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A02A04A02 | 12000,A | A01 | A01A03A02A01A01A02A04A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A02A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A02A04A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A02A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A02A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A02A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A02A04A04 | 640,A | A01 | A01A03A02A01A01A02A04A04A01 | 320,640,A | A02 | A01A03A02A01A01A02A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A02A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A02A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A02A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A02A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A02A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | M/M | A02 | A01A03A02A01A01A02 | 1000 | A05 | A01A03A02A01A01A02A05 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A02A05A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A02A05A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A02A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A02A05A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A02A05A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A02A05A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A05A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A02A05A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A02A05A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A02A05A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A02A05A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A02A05A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A02A05A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A02A05A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A02A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A02A05A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A02A05A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A02A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A05A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A02A05A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A02A05A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A02A05A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A05A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A02A05A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A02A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A02A05A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A01A01A02A05A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A02A05A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A05A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A02A05A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A02A05A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A02A05A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A02A05A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A02A05A04 | 800,A | A01 | A01A03A02A01A01A02A05A04A01 | 400,800,A | A02 | A01A03A02A01A01A02A05A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A05A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A02A05A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A02A05A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A02A05A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A05A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A02A05A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A02A05A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | M/M | A02 | A01A03A02A01A01A02 | 1250 | A06 | A01A03A02A01A01A02A06 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A02A06A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A02A06A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A02A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A02A06A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A02A06A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A02A06A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A06A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A02A06A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A02A06A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A02A06A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A02A06A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A02A06A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A02A06A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A02A06A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A02A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A02A06A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A02A06A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A02A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A02A06A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A02A06A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A02A06A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A06A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A02A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A02A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A02A06A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A01A01A02A06A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A02A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A06A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A02A06A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A02A06A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A02A06A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A02A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A02A06A04 | 1000,A | A01 | A01A03A02A01A01A02A06A04A01 | 500,1000,A | A02 | A01A03A02A01A01A02A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A06A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A02A06A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A02A06A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A02A06A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A06A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A02A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A02A06A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | M/M | A02 | A01A03A02A01A01A02 | 1600 | A07 | A01A03A02A01A01A02A07 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A02A07A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A02A07A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A02A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A02A07A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A02A07A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A02A07A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A07A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A02A07A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A02A07A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A02A07A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A02A07A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A02A07A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A02A07A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A02A07A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A02A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A02A07A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A02A07A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A02A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A02A07A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A02A07A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A02A07A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A07A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A02A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A02A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A02A07A02 | 19200,A | A01 | A01A03A02A01A01A02A07A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A02A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A07A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A02A07A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A02A07A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A02A07A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A02A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A02A07A04 | 1000,A | A01 | A01A03A02A01A01A02A07A04A01 | 640,1000,A | A02 | A01A03A02A01A01A02A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A02A07A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A02A07A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A02A07A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A02A07A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A02A07A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A02A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A02A07A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | H/H | A03 | A01A03A02A01A01A03 | 200 | A01 | A01A03A02A01A01A03A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A03A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A03A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A03A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A03A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A03A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A03A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A03A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A03A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A03A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A03A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A03A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A03A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A03A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A03A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A03A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A03A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A03A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A03A01A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A03A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A03A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A03A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A03A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A03A01A02 | 3000,A | A01 | A01A03A02A01A01A03A01A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A03A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A03A01A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A03A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A03A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A03A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A03A01A04 | 160,A | A01 | A01A03A02A01A01A03A01A04A01 | 80,160,A | A02 | A01A03A02A01A01A03A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A03A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A03A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A03A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A03A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A03A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | H/H | A03 | A01A03A02A01A01A03 | 400 | A02 | A01A03A02A01A01A03A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A03A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A03A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A03A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A03A02A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A03A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A03A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A03A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A03A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A03A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A03A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A03A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A03A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A03A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A03A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A03A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A03A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A03A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A03A02A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A03A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A03A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A03A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A03A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A03A02A02 | 6000,A | A01 | A01A03A02A01A01A03A02A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A03A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A03A02A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A03A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A03A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A03A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A03A02A04 | 320,A | A01 | A01A03A02A01A01A03A02A04A01 | 160,320,A | A02 | A01A03A02A01A01A03A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A03A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A03A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A03A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A03A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A03A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | H/H | A03 | A01A03A02A01A01A03 | 630 | A03 | A01A03A02A01A01A03A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A03A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A03A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A03A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A03A03A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A03A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A03A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A03A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A03A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A03A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A03A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A03A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A03A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A03A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A03A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A03A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A03A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A03A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A03A03A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A03A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A03A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A03A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A03A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A03A03A02 | 9450,A | A01 | A01A03A02A01A01A03A03A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A03A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A03A03A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A03A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A03A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A03A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A03A03A04 | 500,A | A01 | A01A03A02A01A01A03A03A04A01 | 250,500,A | A02 | A01A03A02A01A01A03A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A03A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A03A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A03A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A03A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A03A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | H/H | A03 | A01A03A02A01A01A03 | 800 | A04 | A01A03A02A01A01A03A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A03A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A03A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A03A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A03A04A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A03A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A03A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A03A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A03A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A03A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A03A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A03A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A03A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A03A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A03A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A03A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A03A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A03A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A03A04A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A03A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A03A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A03A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A03A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A03A04A02 | 12000,A | A01 | A01A03A02A01A01A03A04A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A03A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A03A04A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A03A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A03A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A03A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A03A04A04 | 640,A | A01 | A01A03A02A01A01A03A04A04A01 | 320,640,A | A02 | A01A03A02A01A01A03A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A03A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A03A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A03A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A03A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A03A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | H/H | A03 | A01A03A02A01A01A03 | 1000 | A05 | A01A03A02A01A01A03A05 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A03A05A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A03A05A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A03A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A03A05A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A03A05A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A03A05A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A05A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A03A05A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A03A05A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A03A05A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A03A05A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A03A05A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A03A05A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A03A05A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A03A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A03A05A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A03A05A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A03A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A05A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A03A05A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A03A05A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A03A05A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A05A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A03A05A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A03A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A03A05A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A01A01A03A05A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A03A05A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A05A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A03A05A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A03A05A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A03A05A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A03A05A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A03A05A04 | 800,A | A01 | A01A03A02A01A01A03A05A04A01 | 400,800,A | A02 | A01A03A02A01A01A03A05A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A05A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A03A05A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A03A05A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A03A05A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A05A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A03A05A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A03A05A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | H/H | A03 | A01A03A02A01A01A03 | 1250 | A06 | A01A03A02A01A01A03A06 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A03A06A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A03A06A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A03A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A03A06A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A03A06A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A03A06A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A06A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A03A06A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A03A06A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A03A06A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A03A06A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A03A06A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A03A06A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A03A06A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A03A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A03A06A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A03A06A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A03A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A03A06A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A03A06A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A03A06A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A06A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A03A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A03A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A03A06A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A01A01A03A06A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A03A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A06A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A03A06A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A03A06A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A03A06A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A03A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A03A06A04 | 1000,A | A01 | A01A03A02A01A01A03A06A04A01 | 500,1000,A | A02 | A01A03A02A01A01A03A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A06A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A03A06A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A03A06A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A03A06A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A06A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A03A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A03A06A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | H/H | A03 | A01A03A02A01A01A03 | 1600 | A07 | A01A03A02A01A01A03A07 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A03A07A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A03A07A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A03A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A03A07A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A03A07A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A03A07A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A07A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A03A07A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A03A07A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A03A07A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A03A07A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A03A07A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A03A07A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A03A07A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A03A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A03A07A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A03A07A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A03A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A03A07A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A03A07A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A03A07A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A07A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A03A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A03A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A03A07A02 | 19200,A | A01 | A01A03A02A01A01A03A07A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A03A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A07A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A03A07A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A03A07A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A03A07A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A03A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A03A07A04 | 1000,A | A01 | A01A03A02A01A01A03A07A04A01 | 640,1000,A | A02 | A01A03A02A01A01A03A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A03A07A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A03A07A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A03A07A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A03A07A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A03A07A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A03A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A03A07A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A01A01A04 | 200 | A01 | A01A03A02A01A01A04A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A04A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A04A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A04A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A04A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A04A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A04A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A04A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A04A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A04A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A04A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A04A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A04A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A04A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A04A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A04A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A04A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A04A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A04A01A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A04A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A04A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A04A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A04A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A04A01A02 | 3000,A | A01 | A01A03A02A01A01A04A01A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A04A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A04A01A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A04A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A04A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A04A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A04A01A04 | 160,A | A01 | A01A03A02A01A01A04A01A04A01 | 80,160,A | A02 | A01A03A02A01A01A04A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A04A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A04A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A04A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A04A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A04A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A01A01A04 | 400 | A02 | A01A03A02A01A01A04A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A04A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A04A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A04A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A04A02A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A04A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A04A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A04A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A04A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A04A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A04A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A04A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A04A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A04A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A04A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A04A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A04A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A04A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A04A02A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A04A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A04A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A04A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A04A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A04A02A02 | 6000,A | A01 | A01A03A02A01A01A04A02A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A04A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A04A02A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A04A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A04A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A04A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A04A02A04 | 320,A | A01 | A01A03A02A01A01A04A02A04A01 | 160,320,A | A02 | A01A03A02A01A01A04A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A04A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A04A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A04A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A04A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A04A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A01A01A04 | 630 | A03 | A01A03A02A01A01A04A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A04A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A04A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A04A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A04A03A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A04A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A04A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A04A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A04A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A04A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A04A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A04A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A04A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A04A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A04A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A04A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A04A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A04A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A04A03A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A04A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A04A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A04A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A04A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A04A03A02 | 9450,A | A01 | A01A03A02A01A01A04A03A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A04A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A04A03A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A04A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A04A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A04A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A04A03A04 | 500,A | A01 | A01A03A02A01A01A04A03A04A01 | 250,500,A | A02 | A01A03A02A01A01A04A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A04A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A04A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A04A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A04A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A04A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A01A01A04 | 800 | A04 | A01A03A02A01A01A04A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A04A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A04A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A04A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A04A04A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A04A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A04A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A04A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A04A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A04A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A04A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A04A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A04A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A04A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A04A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A04A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A04A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A04A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A04A04A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A04A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A04A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A04A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A04A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A04A04A02 | 12000,A | A01 | A01A03A02A01A01A04A04A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A04A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A04A04A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A04A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A04A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A04A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A04A04A04 | 640,A | A01 | A01A03A02A01A01A04A04A04A01 | 320,640,A | A02 | A01A03A02A01A01A04A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A04A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A04A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A04A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A04A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A04A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A01A01A04 | 1000 | A05 | A01A03A02A01A01A04A05 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A04A05A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A04A05A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A04A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A04A05A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A04A05A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A04A05A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A05A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A04A05A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A04A05A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A04A05A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A04A05A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A04A05A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A04A05A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A04A05A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A04A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A04A05A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A04A05A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A04A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A05A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A04A05A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A04A05A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A04A05A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A05A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A04A05A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A04A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A04A05A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A01A01A04A05A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A04A05A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A05A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A04A05A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A04A05A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A04A05A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A04A05A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A04A05A04 | 800,A | A01 | A01A03A02A01A01A04A05A04A01 | 400,800,A | A02 | A01A03A02A01A01A04A05A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A05A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A04A05A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A04A05A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A04A05A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A05A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A04A05A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A04A05A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A01A01A04 | 1250 | A06 | A01A03A02A01A01A04A06 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A04A06A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A04A06A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A04A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A04A06A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A04A06A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A04A06A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A06A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A04A06A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A04A06A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A04A06A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A04A06A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A04A06A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A04A06A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A04A06A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A04A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A04A06A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A04A06A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A04A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A04A06A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A04A06A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A04A06A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A06A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A04A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A04A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A04A06A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A01A01A04A06A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A04A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A06A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A04A06A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A04A06A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A04A06A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A04A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A04A06A04 | 1000,A | A01 | A01A03A02A01A01A04A06A04A01 | 500,1000,A | A02 | A01A03A02A01A01A04A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A06A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A04A06A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A04A06A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A04A06A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A06A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A04A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A04A06A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A01A01A04 | 1600 | A07 | A01A03A02A01A01A04A07 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A04A07A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A04A07A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A04A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A04A07A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A04A07A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A04A07A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A07A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A04A07A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A04A07A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A04A07A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A04A07A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A04A07A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A04A07A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A04A07A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A04A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A04A07A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A04A07A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A04A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A04A07A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A04A07A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A04A07A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A07A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A04A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A04A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A04A07A02 | 19200,A | A01 | A01A03A02A01A01A04A07A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A04A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A07A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A04A07A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A04A07A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A04A07A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A04A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A04A07A04 | 1000,A | A01 | A01A03A02A01A01A04A07A04A01 | 640,1000,A | A02 | A01A03A02A01A01A04A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A04A07A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A04A07A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A04A07A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A04A07A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A04A07A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A04A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A04A07A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A01A01A05 | 200 | A01 | A01A03A02A01A01A05A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A05A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A05A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A05A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A05A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A05A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A05A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A05A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A05A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A05A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A05A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A05A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A05A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A05A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A05A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A05A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A05A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A05A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A05A01A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A05A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A05A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A05A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A05A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A05A01A02 | 3000,A | A01 | A01A03A02A01A01A05A01A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A05A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A05A01A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A05A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A05A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A05A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A05A01A04 | 160,A | A01 | A01A03A02A01A01A05A01A04A01 | 80,160,A | A02 | A01A03A02A01A01A05A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A05A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A05A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A05A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A05A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A05A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A01A01A05 | 400 | A02 | A01A03A02A01A01A05A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A05A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A05A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A05A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A05A02A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A05A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A05A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A05A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A05A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A05A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A05A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A05A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A05A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A05A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A05A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A05A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A05A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A05A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A05A02A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A05A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A05A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A05A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A05A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A05A02A02 | 6000,A | A01 | A01A03A02A01A01A05A02A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A05A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A05A02A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A05A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A05A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A05A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A05A02A04 | 320,A | A01 | A01A03A02A01A01A05A02A04A01 | 160,320,A | A02 | A01A03A02A01A01A05A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A05A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A05A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A05A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A05A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A05A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A01A01A05 | 630 | A03 | A01A03A02A01A01A05A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A05A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A05A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A05A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A05A03A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A05A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A05A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A05A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A05A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A05A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A05A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A05A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A05A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A05A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A05A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A05A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A05A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A05A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A05A03A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A05A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A05A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A05A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A05A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A05A03A02 | 9450,A | A01 | A01A03A02A01A01A05A03A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A05A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A05A03A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A05A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A05A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A05A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A05A03A04 | 500,A | A01 | A01A03A02A01A01A05A03A04A01 | 250,500,A | A02 | A01A03A02A01A01A05A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A05A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A05A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A05A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A05A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A05A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A01A01A05 | 800 | A04 | A01A03A02A01A01A05A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A05A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A05A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A05A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A05A04A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A05A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A05A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A05A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A05A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A05A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A05A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A05A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A05A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A05A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A05A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A05A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A05A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A05A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A05A04A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A05A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A05A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A05A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A05A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A05A04A02 | 12000,A | A01 | A01A03A02A01A01A05A04A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A05A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A05A04A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A05A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A05A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A05A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A05A04A04 | 640,A | A01 | A01A03A02A01A01A05A04A04A01 | 320,640,A | A02 | A01A03A02A01A01A05A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A05A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A05A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A05A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A05A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A05A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A01A01A05 | 1000 | A05 | A01A03A02A01A01A05A05 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A05A05A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A05A05A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A05A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A05A05A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A05A05A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A05A05A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A05A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A05A05A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A05A05A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A05A05A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A05A05A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A05A05A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A05A05A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A05A05A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A05A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A05A05A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A05A05A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A05A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A05A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A05A05A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A05A05A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A05A05A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A05A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A05A05A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A05A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A05A05A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A01A01A05A05A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A05A05A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A05A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A05A05A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A05A05A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A05A05A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A05A05A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A05A05A04 | 800,A | A01 | A01A03A02A01A01A05A05A04A01 | 400,800,A | A02 | A01A03A02A01A01A05A05A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A05A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A05A05A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A05A05A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A05A05A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A05A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A05A05A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A05A05A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A01A01A05 | 1250 | A06 | A01A03A02A01A01A05A06 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A05A06A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A05A06A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A05A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A05A06A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A05A06A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A05A06A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A06A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A05A06A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A05A06A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A05A06A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A05A06A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A05A06A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A05A06A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A05A06A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A05A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A05A06A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A05A06A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A05A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A05A06A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A05A06A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A05A06A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A06A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A05A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A05A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A05A06A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A01A01A05A06A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A05A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A06A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A05A06A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A05A06A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A05A06A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A05A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A05A06A04 | 1000,A | A01 | A01A03A02A01A01A05A06A04A01 | 500,1000,A | A02 | A01A03A02A01A01A05A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A06A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A05A06A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A05A06A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A05A06A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A06A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A05A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A05A06A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A01A01A05 | 1600 | A07 | A01A03A02A01A01A05A07 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A05A07A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A05A07A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A05A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A07A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A01A01A05A07A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A05A07A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A05A07A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A07A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A05A07A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A05A07A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A05A07A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A05A07A01A11 | / | A12 | A01A03A02A01A01A05A07A01A12 | / | A13 | A01A03A02A01A01A05A07A01A13 | / | A14 | A01A03A02A01A01A05A07A01A14 | / | A15 | A01A03A02A01A01A05A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A05A07A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A05A07A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A05A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A05A07A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A05A07A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A05A07A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A07A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A05A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A05A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A05A07A02 | 19200,A | A01 | A01A03A02A01A01A05A07A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A05A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A07A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A05A07A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A05A07A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A05A07A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A05A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A05A07A04 | 1000,A | A01 | A01A03A02A01A01A05A07A04A01 | 640,1000,A | A02 | A01A03A02A01A01A05A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A05A07A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A05A07A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A05A07A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A05A07A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A05A07A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A05A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A05A07A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A01A01A06 | 200 | A01 | A01A03A02A01A01A06A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A06A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A06A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A06A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A01A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A01A01A06A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A06A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A06A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A06A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A06A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A06A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A06A01A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A01A01A06A01A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A01A01A06A01A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A01A01A06A01A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A01A01A06A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A06A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A06A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A06A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A06A01A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A06A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A06A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A06A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A06A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A06A01A02 | 3000,A | A01 | A01A03A02A01A01A06A01A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A06A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A06A01A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A06A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A06A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A06A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A06A01A04 | 160,A | A01 | A01A03A02A01A01A06A01A04A01 | 80,160,A | A02 | A01A03A02A01A01A06A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A06A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A06A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A06A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A06A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A06A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A01A01A06 | 400 | A02 | A01A03A02A01A01A06A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A06A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A06A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A06A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A02A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A01A01A06A02A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A06A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A06A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A06A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A06A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A06A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A06A02A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A01A01A06A02A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A01A01A06A02A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A01A01A06A02A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A01A01A06A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A06A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A06A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A06A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A06A02A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A06A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A06A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A06A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A06A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A06A02A02 | 6000,A | A01 | A01A03A02A01A01A06A02A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A06A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A06A02A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A06A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A06A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A06A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A06A02A04 | 320,A | A01 | A01A03A02A01A01A06A02A04A01 | 160,320,A | A02 | A01A03A02A01A01A06A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A06A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A06A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A06A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A06A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A06A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A01A01A06 | 630 | A03 | A01A03A02A01A01A06A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A06A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A06A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A06A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A03A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A01A01A06A03A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A06A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A06A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A06A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A06A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A06A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A06A03A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A01A01A06A03A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A01A01A06A03A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A01A01A06A03A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A01A01A06A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A06A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A06A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A06A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A06A03A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A06A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A06A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A06A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A06A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A06A03A02 | 9450,A | A01 | A01A03A02A01A01A06A03A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A06A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A06A03A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A06A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A06A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A06A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A06A03A04 | 500,A | A01 | A01A03A02A01A01A06A03A04A01 | 250,500,A | A02 | A01A03A02A01A01A06A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A06A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A06A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A06A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A06A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A06A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A01A01A06 | 800 | A04 | A01A03A02A01A01A06A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A06A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A06A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A06A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A04A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A01A01A06A04A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A06A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A06A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A06A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A06A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A06A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A06A04A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A01A01A06A04A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A01A01A06A04A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A01A01A06A04A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A01A01A06A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A06A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A06A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A06A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A06A04A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A06A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A06A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A06A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A06A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A06A04A02 | 12000,A | A01 | A01A03A02A01A01A06A04A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A06A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A06A04A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A06A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A06A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A06A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A06A04A04 | 640,A | A01 | A01A03A02A01A01A06A04A04A01 | 320,640,A | A02 | A01A03A02A01A01A06A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A06A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A06A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A06A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A06A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A06A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A01A01A06 | 1000 | A05 | A01A03A02A01A01A06A05 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A06A05A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A06A05A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A06A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A05A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A01A01A06A05A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A06A05A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A06A05A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A05A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A06A05A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A06A05A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A06A05A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A06A05A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A01A01A06A05A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A01A01A06A05A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A01A01A06A05A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A01A01A06A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A06A05A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A06A05A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A06A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A05A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A06A05A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A06A05A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A06A05A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A05A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A06A05A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A06A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A06A05A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A01A01A06A05A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A06A05A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A05A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A06A05A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A06A05A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A06A05A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A06A05A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A06A05A04 | 800,A | A01 | A01A03A02A01A01A06A05A04A01 | 400,800,A | A02 | A01A03A02A01A01A06A05A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A05A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A06A05A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A06A05A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A06A05A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A05A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A06A05A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A06A05A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A01A01A06 | 1250 | A06 | A01A03A02A01A01A06A06 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A06A06A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A06A06A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A06A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A06A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A01A01A06A06A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A06A06A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A06A06A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A06A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A06A06A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A06A06A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A06A06A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A06A06A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A01A01A06A06A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A01A01A06A06A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A01A01A06A06A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A01A01A06A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A06A06A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A06A06A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A06A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A06A06A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A06A06A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A06A06A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A06A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A06A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A06A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A06A06A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A01A01A06A06A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A06A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A06A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A06A06A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A06A06A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A06A06A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A06A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A06A06A04 | 1000,A | A01 | A01A03A02A01A01A06A06A04A01 | 500,1000,A | A02 | A01A03A02A01A01A06A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A06A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A06A06A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A06A06A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A06A06A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A06A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A06A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A06A06A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 1600 | A01 | A01A03A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A01A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A01A01A06 | 1600 | A07 | A01A03A02A01A01A06A07 | 长延时 | A01 | A01A03A02A01A01A06A07A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A01A01A06A07A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A01A01A06A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A07A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A01A01A06A07A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A06A07A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A06A07A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A07A01A07 | / | A08 | A01A03A02A01A01A06A07A01A08 | / | A09 | A01A03A02A01A01A06A07A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A01A01A06A07A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A01A01A06A07A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A01A01A06A07A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A01A01A06A07A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A01A01A06A07A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A01A01A06A07A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A01A01A06A07A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A01A01A06A07A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A01A01A06A07A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A07A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A01A01A06A07A03A04 | 20 | A05 | A01A03A02A01A01A06A07A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A06A07A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A07A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A01A01A06A07A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A06A07A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A01A01A06A07A02 | 19200,A | A01 | A01A03A02A01A01A06A07A02A01 | 1600,35000,A | A02 | A01A03A02A01A01A06A07A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A07A02A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A06A07A02A04 | 100 | A05 | A01A03A02A01A01A06A07A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A01A01A06A07A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A07A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A01A01A06A07A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A01A01A06A07A04 | 1000,A | A01 | A01A03A02A01A01A06A07A04A01 | 640,1000,A | A02 | A01A03A02A01A01A06A07A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A01A01A06A07A04A03 | / | A04 | A01A03A02A01A01A06A07A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A01A01A06A07A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A01A01A06A07A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A01A01A06A07A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A01A01A06A07A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A01A01A06A07A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | L/L | A01 | A01A03A02A06A01A01 | 630 | A01 | A01A03A02A06A01A01A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A01A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A01A01A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A01A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A01A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A01A01A01A04 | 31.5 | A05 | A01A03A02A06A01A01A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A01A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A01A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A01A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A01A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A01A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A01A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A01A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A01A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A01A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A01A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A01A01A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A06A01A01A01A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A06A01A01A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A01A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A01A01A03A04 | / | A05 | A01A03A02A06A01A01A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A01A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A01A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A01A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A01A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A01A01A02 | 15,Ir1 | A01 | A01A03A02A06A01A01A01A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A06A01A01A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A01A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A01A01A02A04 | / | A05 | A01A03A02A06A01A01A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A01A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A01A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A01A01A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | L/L | A01 | A01A03A02A06A01A01 | 800 | A02 | A01A03A02A06A01A01A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A01A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A01A02A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A01A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A01A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A01A02A01A04 | 40 | A05 | A01A03A02A06A01A01A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A01A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A01A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A01A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A01A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A01A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A01A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A01A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A01A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A01A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A01A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A01A02A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A06A01A01A02A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A06A01A01A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A01A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A01A02A03A04 | / | A05 | A01A03A02A06A01A01A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A01A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A01A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A01A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A01A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A01A02A02 | 15,Ir1 | A01 | A01A03A02A06A01A01A02A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A06A01A01A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A01A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A01A02A02A04 | / | A05 | A01A03A02A06A01A01A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A01A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A01A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A01A02A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | L/L | A01 | A01A03A02A06A01A01 | 1000 | A03 | A01A03A02A06A01A01A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A01A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A01A03A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A01A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A01A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A01A03A01A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A01A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A01A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A01A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A01A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A01A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A01A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A01A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A01A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A01A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A01A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A01A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A01A03A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A06A01A01A03A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A06A01A01A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A01A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A01A03A03A04 | / | A05 | A01A03A02A06A01A01A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A01A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A01A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A01A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A01A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A01A03A02 | 15,Ir1 | A01 | A01A03A02A06A01A01A03A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A06A01A01A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A01A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A01A03A02A04 | / | A05 | A01A03A02A06A01A01A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A01A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A01A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A01A03A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | L/L | A01 | A01A03A02A06A01A01 | 1250 | A04 | A01A03A02A06A01A01A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A01A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A01A04A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A01A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A01A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A01A04A01A04 | 62.5 | A05 | A01A03A02A06A01A01A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A01A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A01A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A01A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A01A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A01A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A01A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A01A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A01A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A01A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A01A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A01A04A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A06A01A01A04A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A06A01A01A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A01A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A01A04A03A04 | / | A05 | A01A03A02A06A01A01A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A01A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A01A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A01A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A01A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A01A04A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A03A02A06A01A01A04A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A06A01A01A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A01A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A01A04A02A04 | / | A05 | A01A03A02A06A01A01A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A01A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A01A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A01A04A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | L/L | A01 | A01A03A02A06A01A01 | 1600 | A05 | A01A03A02A06A01A01A05 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A01A05A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A01A05A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A01A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A01A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A01A05A01A04 | 80 | A05 | A01A03A02A06A01A01A05A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A01A05A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A01A05A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A01A05A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A01A05A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A01A05A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A01A05A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A01A05A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A01A05A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A01A05A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A01A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A01A05A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A06A01A01A05A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A06A01A01A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A01A05A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A01A05A03A04 | / | A05 | A01A03A02A06A01A01A05A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A01A05A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A01A05A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A01A05A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A01A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A01A05A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A03A02A06A01A01A05A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A06A01A01A05A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A01A05A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A01A05A02A04 | / | A05 | A01A03A02A06A01A01A05A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A01A05A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A01A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A01A05A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | L/L | A01 | A01A03A02A06A01A01 | 2000 | A06 | A01A03A02A06A01A01A06 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A01A06A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A01A06A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A01A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A01A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A01A06A01A04 | 100 | A05 | A01A03A02A06A01A01A06A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A01A06A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A01A06A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A01A06A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A01A06A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A01A06A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A01A06A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A01A06A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A01A06A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A01A06A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A01A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A01A06A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A06A01A01A06A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A06A01A01A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A01A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A01A06A03A04 | / | A05 | A01A03A02A06A01A01A06A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A01A06A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A01A06A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A01A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A01A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A01A06A02 | 10,Ir1 | A01 | A01A03A02A06A01A01A06A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A06A01A01A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A01A06A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A01A06A02A04 | / | A05 | A01A03A02A06A01A01A06A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A01A06A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A01A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A01A06A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | M/M | A02 | A01A03A02A06A01A02 | 630 | A01 | A01A03A02A06A01A02A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A02A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A02A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A02A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A02A01A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A06A01A02A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A02A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A02A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A02A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A02A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A02A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A02A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A02A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A02A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A02A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A02A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A02A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A02A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A02A01A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A02A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A02A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A02A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A02A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A02A01A02 | 9450,A | A01 | A01A03A02A06A01A02A01A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A02A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A02A01A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A06A01A02A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A02A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A02A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A02A01A04 | 500,A | A01 | A01A03A02A06A01A02A01A04A01 | 160,500,A | A02 | A01A03A02A06A01A02A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A02A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A02A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A02A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A02A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A02A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | M/M | A02 | A01A03A02A06A01A02 | 800 | A02 | A01A03A02A06A01A02A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A02A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A02A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A02A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A02A02A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A06A01A02A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A02A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A02A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A02A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A02A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A02A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A02A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A02A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A02A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A02A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A02A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A02A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A02A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A02A02A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A02A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A02A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A02A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A02A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A02A02A02 | 12000,A | A01 | A01A03A02A06A01A02A02A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A02A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A02A02A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A06A01A02A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A02A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A02A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A02A02A04 | 640,A | A01 | A01A03A02A06A01A02A02A04A01 | 160,640,A | A02 | A01A03A02A06A01A02A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A02A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A02A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A02A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A02A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A02A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | M/M | A02 | A01A03A02A06A01A02 | 1000 | A03 | A01A03A02A06A01A02A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A02A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A02A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A02A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A02A03A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A06A01A02A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A02A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A02A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A02A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A02A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A02A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A02A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A02A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A02A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A02A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A02A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A02A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A02A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A02A03A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A02A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A02A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A02A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A02A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A02A03A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A06A01A02A03A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A02A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A02A03A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A06A01A02A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A02A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A02A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A02A03A04 | 800,A | A01 | A01A03A02A06A01A02A03A04A01 | 200,800,A | A02 | A01A03A02A06A01A02A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A02A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A02A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A02A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A02A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A02A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | M/M | A02 | A01A03A02A06A01A02 | 1250 | A04 | A01A03A02A06A01A02A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A02A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A02A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A02A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A02A04A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A06A01A02A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A02A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A02A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A02A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A02A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A02A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A02A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A02A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A02A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A02A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A02A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A02A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A02A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A02A04A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A02A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A02A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A02A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A02A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A02A04A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A06A01A02A04A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A02A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A02A04A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A06A01A02A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A02A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A02A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A02A04A04 | 1000,A | A01 | A01A03A02A06A01A02A04A04A01 | 250,1000,A | A02 | A01A03A02A06A01A02A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A02A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A02A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A02A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A02A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A02A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | M/M | A02 | A01A03A02A06A01A02 | 1600 | A05 | A01A03A02A06A01A02A05 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A02A05A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A02A05A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A02A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A02A05A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A06A01A02A05A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A02A05A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A05A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A02A05A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A02A05A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A02A05A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A02A05A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A02A05A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A02A05A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A02A05A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A02A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A02A05A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A02A05A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A02A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A05A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A02A05A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A02A05A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A02A05A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A05A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A02A05A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A02A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A02A05A02 | 19200,A | A01 | A01A03A02A06A01A02A05A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A02A05A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A05A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A02A05A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A06A01A02A05A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A02A05A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A02A05A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A02A05A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A06A01A02A05A04A01 | 320,1200,A | A02 | A01A03A02A06A01A02A05A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A05A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A02A05A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A02A05A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A02A05A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A05A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A02A05A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A02A05A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | M/M | A02 | A01A03A02A06A01A02 | 2000 | A06 | A01A03A02A06A01A02A06 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A02A06A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A02A06A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A02A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A02A06A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A06A01A02A06A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A02A06A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A06A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A02A06A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A02A06A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A02A06A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A02A06A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A02A06A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A02A06A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A02A06A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A02A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A02A06A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A02A06A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A02A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A02A06A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A02A06A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A02A06A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A06A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A02A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A02A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A02A06A02 | 24000,A | A01 | A01A03A02A06A01A02A06A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A02A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A06A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A02A06A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A06A01A02A06A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A02A06A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A02A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A02A06A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A06A01A02A06A04A01 | 400,1200,A | A02 | A01A03A02A06A01A02A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A02A06A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A02A06A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A02A06A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A02A06A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A02A06A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A02A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A02A06A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | H/H | A03 | A01A03A02A06A01A03 | 630 | A01 | A01A03A02A06A01A03A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A03A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A03A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A03A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A03A01A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A06A01A03A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A03A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A03A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A03A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A03A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A03A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A03A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A03A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A03A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A03A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A03A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A03A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A03A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A03A01A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A03A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A03A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A03A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A03A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A03A01A02 | 9450,A | A01 | A01A03A02A06A01A03A01A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A03A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A03A01A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A06A01A03A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A03A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A03A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A03A01A04 | 500,A | A01 | A01A03A02A06A01A03A01A04A01 | 160,500,A | A02 | A01A03A02A06A01A03A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A03A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A03A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A03A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A03A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A03A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | H/H | A03 | A01A03A02A06A01A03 | 800 | A02 | A01A03A02A06A01A03A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A03A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A03A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A03A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A03A02A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A06A01A03A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A03A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A03A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A03A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A03A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A03A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A03A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A03A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A03A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A03A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A03A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A03A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A03A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A03A02A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A03A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A03A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A03A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A03A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A03A02A02 | 12000,A | A01 | A01A03A02A06A01A03A02A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A03A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A03A02A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A06A01A03A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A03A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A03A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A03A02A04 | 640,A | A01 | A01A03A02A06A01A03A02A04A01 | 160,640,A | A02 | A01A03A02A06A01A03A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A03A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A03A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A03A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A03A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A03A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | H/H | A03 | A01A03A02A06A01A03 | 1000 | A03 | A01A03A02A06A01A03A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A03A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A03A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A03A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A03A03A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A06A01A03A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A03A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A03A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A03A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A03A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A03A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A03A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A03A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A03A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A03A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A03A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A03A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A03A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A03A03A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A03A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A03A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A03A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A03A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A03A03A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A06A01A03A03A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A03A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A03A03A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A06A01A03A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A03A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A03A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A03A03A04 | 800,A | A01 | A01A03A02A06A01A03A03A04A01 | 200,800,A | A02 | A01A03A02A06A01A03A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A03A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A03A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A03A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A03A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A03A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | H/H | A03 | A01A03A02A06A01A03 | 1250 | A04 | A01A03A02A06A01A03A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A03A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A03A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A03A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A03A04A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A06A01A03A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A03A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A03A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A03A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A03A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A03A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A03A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A03A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A03A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A03A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A03A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A03A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A03A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A03A04A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A03A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A03A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A03A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A03A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A03A04A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A06A01A03A04A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A03A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A03A04A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A06A01A03A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A03A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A03A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A03A04A04 | 1000,A | A01 | A01A03A02A06A01A03A04A04A01 | 250,1000,A | A02 | A01A03A02A06A01A03A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A03A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A03A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A03A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A03A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A03A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | H/H | A03 | A01A03A02A06A01A03 | 1600 | A05 | A01A03A02A06A01A03A05 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A03A05A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A03A05A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A03A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A03A05A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A06A01A03A05A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A03A05A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A05A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A03A05A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A03A05A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A03A05A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A03A05A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A03A05A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A03A05A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A03A05A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A03A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A03A05A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A03A05A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A03A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A05A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A03A05A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A03A05A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A03A05A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A05A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A03A05A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A03A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A03A05A02 | 19200,A | A01 | A01A03A02A06A01A03A05A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A03A05A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A05A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A03A05A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A06A01A03A05A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A03A05A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A03A05A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A03A05A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A06A01A03A05A04A01 | 320,1200,A | A02 | A01A03A02A06A01A03A05A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A05A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A03A05A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A03A05A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A03A05A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A05A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A03A05A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A03A05A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | H/H | A03 | A01A03A02A06A01A03 | 2000 | A06 | A01A03A02A06A01A03A06 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A03A06A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A03A06A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A03A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A03A06A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A06A01A03A06A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A03A06A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A06A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A03A06A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A03A06A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A03A06A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A03A06A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A03A06A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A03A06A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A03A06A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A03A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A03A06A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A03A06A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A03A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A03A06A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A03A06A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A03A06A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A06A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A03A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A03A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A03A06A02 | 24000,A | A01 | A01A03A02A06A01A03A06A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A03A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A06A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A03A06A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A06A01A03A06A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A03A06A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A03A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A03A06A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A06A01A03A06A04A01 | 400,1200,A | A02 | A01A03A02A06A01A03A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A03A06A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A03A06A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A03A06A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A03A06A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A03A06A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A03A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A03A06A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A06A01A04 | 630 | A01 | A01A03A02A06A01A04A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A04A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A04A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A04A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A04A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A04A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A04A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A04A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A04A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A04A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A04A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A04A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A04A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A04A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A04A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A04A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A04A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A04A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A04A01A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A04A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A04A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A04A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A04A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A04A01A02 | 9450,A | A01 | A01A03A02A06A01A04A01A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A04A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A04A01A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A04A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A04A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A04A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A04A01A04 | 500,A | A01 | A01A03A02A06A01A04A01A04A01 | 160,500,A | A02 | A01A03A02A06A01A04A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A04A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A04A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A04A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A04A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A04A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A06A01A04 | 800 | A02 | A01A03A02A06A01A04A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A04A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A04A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A04A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A04A02A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A04A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A04A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A04A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A04A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A04A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A04A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A04A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A04A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A04A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A04A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A04A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A04A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A04A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A04A02A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A04A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A04A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A04A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A04A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A04A02A02 | 12000,A | A01 | A01A03A02A06A01A04A02A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A04A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A04A02A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A04A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A04A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A04A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A04A02A04 | 640,A | A01 | A01A03A02A06A01A04A02A04A01 | 160,640,A | A02 | A01A03A02A06A01A04A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A04A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A04A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A04A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A04A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A04A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A06A01A04 | 1000 | A03 | A01A03A02A06A01A04A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A04A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A04A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A04A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A04A03A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A04A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A04A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A04A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A04A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A04A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A04A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A04A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A04A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A04A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A04A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A04A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A04A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A04A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A04A03A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A04A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A04A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A04A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A04A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A04A03A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A06A01A04A03A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A04A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A04A03A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A04A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A04A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A04A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A04A03A04 | 800,A | A01 | A01A03A02A06A01A04A03A04A01 | 200,800,A | A02 | A01A03A02A06A01A04A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A04A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A04A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A04A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A04A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A04A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A06A01A04 | 1250 | A04 | A01A03A02A06A01A04A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A04A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A04A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A04A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A04A04A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A04A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A04A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A04A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A04A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A04A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A04A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A04A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A04A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A04A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A04A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A04A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A04A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A04A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A04A04A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A04A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A04A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A04A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A04A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A04A04A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A06A01A04A04A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A04A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A04A04A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A04A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A04A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A04A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A04A04A04 | 1000,A | A01 | A01A03A02A06A01A04A04A04A01 | 250,1000,A | A02 | A01A03A02A06A01A04A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A04A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A04A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A04A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A04A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A04A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A06A01A04 | 1600 | A05 | A01A03A02A06A01A04A05 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A04A05A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A04A05A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A04A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A04A05A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A04A05A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A04A05A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A05A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A04A05A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A04A05A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A04A05A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A04A05A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A04A05A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A04A05A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A04A05A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A04A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A04A05A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A04A05A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A04A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A05A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A04A05A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A04A05A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A04A05A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A05A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A04A05A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A04A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A04A05A02 | 19200,A | A01 | A01A03A02A06A01A04A05A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A04A05A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A05A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A04A05A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A04A05A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A04A05A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A04A05A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A04A05A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A06A01A04A05A04A01 | 320,1200,A | A02 | A01A03A02A06A01A04A05A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A05A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A04A05A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A04A05A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A04A05A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A05A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A04A05A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A04A05A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A06A01A04 | 2000 | A06 | A01A03A02A06A01A04A06 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A04A06A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A04A06A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A04A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A04A06A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A04A06A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A04A06A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A06A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A04A06A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A04A06A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A04A06A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A04A06A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A04A06A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A04A06A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A04A06A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A04A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A04A06A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A04A06A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A04A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A04A06A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A04A06A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A04A06A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A06A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A04A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A04A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A04A06A02 | 24000,A | A01 | A01A03A02A06A01A04A06A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A04A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A06A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A04A06A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A04A06A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A04A06A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A04A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A04A06A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A06A01A04A06A04A01 | 400,1200,A | A02 | A01A03A02A06A01A04A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A04A06A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A04A06A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A04A06A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A04A06A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A04A06A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A04A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A04A06A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A06A01A05 | 630 | A01 | A01A03A02A06A01A05A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A05A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A05A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A05A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A05A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A05A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A05A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A05A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A05A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A05A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A05A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A05A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A05A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A05A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A05A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A05A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A05A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A05A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A05A01A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A05A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A05A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A05A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A05A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A05A01A02 | 9450,A | A01 | A01A03A02A06A01A05A01A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A05A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A05A01A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A05A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A05A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A05A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A05A01A04 | 500,A | A01 | A01A03A02A06A01A05A01A04A01 | 160,500,A | A02 | A01A03A02A06A01A05A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A05A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A05A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A05A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A05A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A05A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A06A01A05 | 800 | A02 | A01A03A02A06A01A05A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A05A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A05A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A05A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A05A02A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A05A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A05A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A05A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A05A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A05A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A05A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A05A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A05A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A05A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A05A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A05A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A05A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A05A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A05A02A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A05A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A05A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A05A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A05A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A05A02A02 | 12000,A | A01 | A01A03A02A06A01A05A02A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A05A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A05A02A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A05A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A05A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A05A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A05A02A04 | 640,A | A01 | A01A03A02A06A01A05A02A04A01 | 160,640,A | A02 | A01A03A02A06A01A05A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A05A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A05A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A05A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A05A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A05A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A06A01A05 | 1000 | A03 | A01A03A02A06A01A05A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A05A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A05A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A05A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A05A03A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A05A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A05A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A05A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A05A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A05A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A05A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A05A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A05A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A05A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A05A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A05A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A05A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A05A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A05A03A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A05A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A05A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A05A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A05A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A05A03A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A06A01A05A03A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A05A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A05A03A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A05A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A05A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A05A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A05A03A04 | 800,A | A01 | A01A03A02A06A01A05A03A04A01 | 200,800,A | A02 | A01A03A02A06A01A05A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A05A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A05A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A05A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A05A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A05A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A06A01A05 | 1250 | A04 | A01A03A02A06A01A05A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A05A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A05A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A05A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A05A04A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A05A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A05A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A05A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A05A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A05A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A05A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A05A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A05A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A05A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A05A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A05A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A05A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A05A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A05A04A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A05A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A05A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A05A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A05A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A05A04A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A06A01A05A04A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A05A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A05A04A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A05A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A05A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A05A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A05A04A04 | 1000,A | A01 | A01A03A02A06A01A05A04A04A01 | 250,1000,A | A02 | A01A03A02A06A01A05A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A05A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A05A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A05A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A05A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A05A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A06A01A05 | 1600 | A05 | A01A03A02A06A01A05A05 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A05A05A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A05A05A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A05A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A05A05A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A05A05A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A05A05A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A05A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A05A05A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A05A05A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A05A05A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A05A05A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A05A05A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A05A05A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A05A05A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A05A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A05A05A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A05A05A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A05A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A05A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A05A05A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A05A05A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A05A05A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A05A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A05A05A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A05A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A05A05A02 | 19200,A | A01 | A01A03A02A06A01A05A05A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A05A05A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A05A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A05A05A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A05A05A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A05A05A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A05A05A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A05A05A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A06A01A05A05A04A01 | 320,1200,A | A02 | A01A03A02A06A01A05A05A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A05A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A05A05A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A05A05A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A05A05A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A05A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A05A05A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A05A05A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A06A01A05 | 2000 | A06 | A01A03A02A06A01A05A06 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A05A06A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A05A06A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A05A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A06A01A05A06A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A05A06A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A05A06A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A06A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A05A06A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A05A06A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A05A06A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A05A06A01A11 | / | A12 | A01A03A02A06A01A05A06A01A12 | / | A13 | A01A03A02A06A01A05A06A01A13 | / | A14 | A01A03A02A06A01A05A06A01A14 | / | A15 | A01A03A02A06A01A05A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A05A06A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A05A06A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A05A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A05A06A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A05A06A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A05A06A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A06A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A05A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A05A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A05A06A02 | 24000,A | A01 | A01A03A02A06A01A05A06A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A05A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A06A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A05A06A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A05A06A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A05A06A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A05A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A05A06A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A06A01A05A06A04A01 | 400,1200,A | A02 | A01A03A02A06A01A05A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A05A06A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A05A06A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A05A06A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A05A06A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A05A06A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A05A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A05A06A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A06A01A06 | 630 | A01 | A01A03A02A06A01A06A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A06A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A06A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A06A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A01A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A06A01A06A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A06A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A06A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A06A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A06A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A06A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A06A01A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A06A01A06A01A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A06A01A06A01A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A06A01A06A01A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A06A01A06A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A06A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A06A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A06A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A06A01A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A06A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A06A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A06A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A06A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A06A01A02 | 9450,A | A01 | A01A03A02A06A01A06A01A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A06A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A06A01A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A06A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A06A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A06A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A06A01A04 | 500,A | A01 | A01A03A02A06A01A06A01A04A01 | 160,500,A | A02 | A01A03A02A06A01A06A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A06A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A06A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A06A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A06A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A06A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A06A01A06 | 800 | A02 | A01A03A02A06A01A06A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A06A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A06A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A06A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A02A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A06A01A06A02A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A06A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A06A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A06A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A06A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A06A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A06A02A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A06A01A06A02A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A06A01A06A02A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A06A01A06A02A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A06A01A06A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A06A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A06A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A06A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A06A02A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A06A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A06A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A06A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A06A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A06A02A02 | 12000,A | A01 | A01A03A02A06A01A06A02A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A06A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A06A02A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A06A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A06A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A06A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A06A02A04 | 640,A | A01 | A01A03A02A06A01A06A02A04A01 | 160,640,A | A02 | A01A03A02A06A01A06A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A06A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A06A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A06A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A06A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A06A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A06A01A06 | 1000 | A03 | A01A03A02A06A01A06A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A06A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A06A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A06A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A03A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A06A01A06A03A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A06A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A06A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A06A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A06A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A06A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A06A03A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A06A01A06A03A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A06A01A06A03A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A06A01A06A03A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A06A01A06A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A06A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A06A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A06A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A06A03A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A06A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A06A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A06A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A06A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A06A03A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A06A01A06A03A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A06A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A06A03A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A06A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A06A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A06A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A06A03A04 | 800,A | A01 | A01A03A02A06A01A06A03A04A01 | 200,800,A | A02 | A01A03A02A06A01A06A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A06A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A06A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A06A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A06A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A06A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A06A01A06 | 1250 | A04 | A01A03A02A06A01A06A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A06A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A06A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A06A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A04A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A06A01A06A04A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A06A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A06A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A06A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A06A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A06A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A06A04A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A06A01A06A04A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A06A01A06A04A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A06A01A06A04A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A06A01A06A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A06A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A06A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A06A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A06A04A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A06A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A06A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A06A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A06A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A06A04A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A06A01A06A04A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A06A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A06A04A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A06A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A06A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A06A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A06A04A04 | 1000,A | A01 | A01A03A02A06A01A06A04A04A01 | 250,1000,A | A02 | A01A03A02A06A01A06A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A06A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A06A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A06A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A06A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A06A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A06A01A06 | 1600 | A05 | A01A03A02A06A01A06A05 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A06A05A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A06A05A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A06A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A05A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A06A01A06A05A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A06A05A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A06A05A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A05A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A06A05A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A06A05A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A06A05A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A06A05A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A06A01A06A05A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A06A01A06A05A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A06A01A06A05A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A06A01A06A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A06A05A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A06A05A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A06A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A05A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A06A05A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A06A05A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A06A05A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A05A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A06A05A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A06A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A06A05A02 | 19200,A | A01 | A01A03A02A06A01A06A05A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A06A05A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A05A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A06A05A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A06A05A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A06A05A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A06A05A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A06A05A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A06A01A06A05A04A01 | 320,1200,A | A02 | A01A03A02A06A01A06A05A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A05A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A06A05A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A06A05A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A06A05A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A05A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A06A05A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A06A05A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000C | A06 | A01A03A02A06 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A06A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A06A01A06 | 2000 | A06 | A01A03A02A06A01A06A06 | 长延时 | A01 | A01A03A02A06A01A06A06A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A06A01A06A06A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A06A01A06A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A06A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A06A01A06A06A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A06A06A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A06A06A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A06A01A07 | / | A08 | A01A03A02A06A01A06A06A01A08 | / | A09 | A01A03A02A06A01A06A06A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A06A01A06A06A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A06A01A06A06A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A06A01A06A06A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A06A01A06A06A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A06A01A06A06A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A06A01A06A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A06A01A06A06A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A06A01A06A06A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A06A01A06A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A06A01A06A06A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A06A06A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A06A06A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A06A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A06A01A06A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A06A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A06A01A06A06A02 | 24000,A | A01 | A01A03A02A06A01A06A06A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A06A01A06A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A06A02A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A06A06A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A06A01A06A06A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A06A01A06A06A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A06A01A06A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A06A01A06A06A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A06A01A06A06A04A01 | 400,1200,A | A02 | A01A03A02A06A01A06A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A06A01A06A06A04A03 | / | A04 | A01A03A02A06A01A06A06A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A06A01A06A06A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A06A01A06A06A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A06A01A06A06A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A06A01A06A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A06A01A06A06A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | L/L | A01 | A01A03A02A02A01A01 | 630 | A01 | A01A03A02A02A01A01A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A01A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A01A01A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A01A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A01A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A01A01A01A04 | 31.5 | A05 | A01A03A02A02A01A01A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A01A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A01A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A01A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A01A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A01A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A01A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A01A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A01A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A01A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A01A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A01A01A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A02A01A01A01A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A02A01A01A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A01A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A01A01A03A04 | / | A05 | A01A03A02A02A01A01A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A01A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A01A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A01A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A01A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A01A01A02 | 15,Ir1 | A01 | A01A03A02A02A01A01A01A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A02A01A01A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A01A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A01A01A02A04 | / | A05 | A01A03A02A02A01A01A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A01A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A01A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A01A01A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | L/L | A01 | A01A03A02A02A01A01 | 800 | A02 | A01A03A02A02A01A01A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A01A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A01A02A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A01A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A01A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A01A02A01A04 | 40 | A05 | A01A03A02A02A01A01A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A01A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A01A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A01A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A01A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A01A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A01A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A01A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A01A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A01A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A01A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A01A02A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A02A01A01A02A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A02A01A01A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A01A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A01A02A03A04 | / | A05 | A01A03A02A02A01A01A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A01A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A01A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A01A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A01A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A01A02A02 | 15,Ir1 | A01 | A01A03A02A02A01A01A02A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A02A01A01A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A01A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A01A02A02A04 | / | A05 | A01A03A02A02A01A01A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A01A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A01A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A01A02A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | L/L | A01 | A01A03A02A02A01A01 | 1000 | A03 | A01A03A02A02A01A01A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A01A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A01A03A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A01A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A01A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A01A03A01A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A01A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A01A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A01A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A01A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A01A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A01A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A01A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A01A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A01A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A01A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A01A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A01A03A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A02A01A01A03A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A02A01A01A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A01A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A01A03A03A04 | / | A05 | A01A03A02A02A01A01A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A01A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A01A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A01A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A01A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A01A03A02 | 15,Ir1 | A01 | A01A03A02A02A01A01A03A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A02A01A01A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A01A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A01A03A02A04 | / | A05 | A01A03A02A02A01A01A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A01A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A01A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A01A03A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | L/L | A01 | A01A03A02A02A01A01 | 1250 | A04 | A01A03A02A02A01A01A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A01A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A01A04A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A01A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A01A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A01A04A01A04 | 62.5 | A05 | A01A03A02A02A01A01A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A01A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A01A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A01A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A01A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A01A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A01A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A01A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A01A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A01A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A01A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A01A04A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A02A01A01A04A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A02A01A01A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A01A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A01A04A03A04 | / | A05 | A01A03A02A02A01A01A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A01A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A01A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A01A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A01A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A01A04A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A03A02A02A01A01A04A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A02A01A01A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A01A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A01A04A02A04 | / | A05 | A01A03A02A02A01A01A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A01A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A01A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A01A04A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | L/L | A01 | A01A03A02A02A01A01 | 1600 | A05 | A01A03A02A02A01A01A05 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A01A05A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A01A05A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A01A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A01A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A01A05A01A04 | 80 | A05 | A01A03A02A02A01A01A05A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A01A05A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A01A05A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A01A05A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A01A05A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A01A05A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A01A05A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A01A05A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A01A05A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A01A05A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A01A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A01A05A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A02A01A01A05A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A02A01A01A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A01A05A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A01A05A03A04 | / | A05 | A01A03A02A02A01A01A05A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A01A05A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A01A05A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A01A05A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A01A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A01A05A02 | 12,Ir1 | A01 | A01A03A02A02A01A01A05A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A02A01A01A05A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A01A05A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A01A05A02A04 | / | A05 | A01A03A02A02A01A01A05A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A01A05A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A01A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A01A05A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | L/L | A01 | A01A03A02A02A01A01 | 2000 | A06 | A01A03A02A02A01A01A06 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A01A06A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A01A06A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A01A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A01A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A01A06A01A04 | 100 | A05 | A01A03A02A02A01A01A06A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A01A06A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A01A06A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A01A06A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A01A06A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A01A06A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A01A06A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A01A06A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A01A06A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A01A06A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A01A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A01A06A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A02A01A01A06A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A02A01A01A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A01A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A01A06A03A04 | / | A05 | A01A03A02A02A01A01A06A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A01A06A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A01A06A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A01A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A01A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A01A06A02 | 10,Ir1 | A01 | A01A03A02A02A01A01A06A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A02A01A01A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A01A06A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A01A06A02A04 | / | A05 | A01A03A02A02A01A01A06A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A01A06A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A01A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A01A06A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | M/M | A02 | A01A03A02A02A01A02 | 630 | A01 | A01A03A02A02A01A02A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A02A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A02A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A02A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A02A01A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A02A01A02A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A02A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A02A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A02A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A02A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A02A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A02A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A02A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A02A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A02A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A02A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A02A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A02A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A02A01A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A02A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A02A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A02A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A02A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A02A01A02 | 9450,A | A01 | A01A03A02A02A01A02A01A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A02A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A02A01A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A02A01A02A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A02A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A02A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A02A01A04 | 500,A | A01 | A01A03A02A02A01A02A01A04A01 | 160,500,A | A02 | A01A03A02A02A01A02A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A02A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A02A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A02A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A02A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A02A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | M/M | A02 | A01A03A02A02A01A02 | 800 | A02 | A01A03A02A02A01A02A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A02A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A02A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A02A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A02A02A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A02A01A02A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A02A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A02A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A02A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A02A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A02A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A02A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A02A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A02A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A02A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A02A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A02A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A02A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A02A02A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A02A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A02A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A02A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A02A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A02A02A02 | 12000,A | A01 | A01A03A02A02A01A02A02A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A02A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A02A02A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A02A01A02A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A02A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A02A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A02A02A04 | 640,A | A01 | A01A03A02A02A01A02A02A04A01 | 160,640,A | A02 | A01A03A02A02A01A02A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A02A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A02A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A02A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A02A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A02A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | M/M | A02 | A01A03A02A02A01A02 | 1000 | A03 | A01A03A02A02A01A02A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A02A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A02A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A02A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A02A03A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A02A01A02A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A02A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A02A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A02A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A02A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A02A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A02A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A02A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A02A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A02A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A02A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A02A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A02A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A02A03A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A02A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A02A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A02A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A02A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A02A03A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A02A01A02A03A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A02A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A02A03A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A02A01A02A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A02A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A02A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A02A03A04 | 800,A | A01 | A01A03A02A02A01A02A03A04A01 | 200,800,A | A02 | A01A03A02A02A01A02A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A02A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A02A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A02A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A02A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A02A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | M/M | A02 | A01A03A02A02A01A02 | 1250 | A04 | A01A03A02A02A01A02A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A02A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A02A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A02A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A02A04A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A02A01A02A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A02A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A02A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A02A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A02A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A02A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A02A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A02A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A02A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A02A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A02A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A02A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A02A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A02A04A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A02A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A02A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A02A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A02A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A02A04A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A02A01A02A04A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A02A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A02A04A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A02A01A02A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A02A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A02A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A02A04A04 | 1000,A | A01 | A01A03A02A02A01A02A04A04A01 | 250,1000,A | A02 | A01A03A02A02A01A02A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A02A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A02A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A02A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A02A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A02A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | M/M | A02 | A01A03A02A02A01A02 | 1600 | A05 | A01A03A02A02A01A02A05 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A02A05A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A02A05A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A02A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A02A05A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A02A01A02A05A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A02A05A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A05A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A02A05A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A02A05A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A02A05A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A02A05A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A02A05A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A02A05A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A02A05A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A02A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A02A05A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A02A05A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A02A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A05A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A02A05A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A02A05A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A02A05A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A05A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A02A05A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A02A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A02A05A02 | 19200,A | A01 | A01A03A02A02A01A02A05A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A02A05A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A05A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A02A05A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A02A01A02A05A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A02A05A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A02A05A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A02A05A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A02A01A02A05A04A01 | 320,1200,A | A02 | A01A03A02A02A01A02A05A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A05A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A02A05A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A02A05A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A02A05A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A05A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A02A05A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A02A05A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | M/M | A02 | A01A03A02A02A01A02 | 2000 | A06 | A01A03A02A02A01A02A06 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A02A06A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A02A06A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A02A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A02A06A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A02A01A02A06A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A02A06A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A06A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A02A06A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A02A06A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A02A06A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A02A06A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A02A06A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A02A06A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A02A06A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A02A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A02A06A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A02A06A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A02A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A02A06A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A02A06A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A02A06A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A06A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A02A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A02A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A02A06A02 | 24000,A | A01 | A01A03A02A02A01A02A06A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A02A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A06A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A02A06A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A02A01A02A06A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A02A06A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A02A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A02A06A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A02A01A02A06A04A01 | 400,1200,A | A02 | A01A03A02A02A01A02A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A02A06A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A02A06A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A02A06A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A02A06A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A02A06A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A02A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A02A06A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | H/H | A03 | A01A03A02A02A01A03 | 630 | A01 | A01A03A02A02A01A03A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A03A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A03A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A03A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A03A01A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A02A01A03A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A03A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A03A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A03A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A03A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A03A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A03A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A03A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A03A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A03A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A03A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A03A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A03A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A03A01A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A03A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A03A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A03A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A03A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A03A01A02 | 9450,A | A01 | A01A03A02A02A01A03A01A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A03A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A03A01A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A02A01A03A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A03A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A03A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A03A01A04 | 500,A | A01 | A01A03A02A02A01A03A01A04A01 | 160,500,A | A02 | A01A03A02A02A01A03A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A03A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A03A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A03A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A03A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A03A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | H/H | A03 | A01A03A02A02A01A03 | 800 | A02 | A01A03A02A02A01A03A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A03A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A03A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A03A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A03A02A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A02A01A03A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A03A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A03A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A03A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A03A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A03A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A03A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A03A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A03A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A03A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A03A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A03A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A03A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A03A02A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A03A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A03A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A03A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A03A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A03A02A02 | 12000,A | A01 | A01A03A02A02A01A03A02A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A03A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A03A02A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A02A01A03A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A03A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A03A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A03A02A04 | 640,A | A01 | A01A03A02A02A01A03A02A04A01 | 160,640,A | A02 | A01A03A02A02A01A03A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A03A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A03A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A03A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A03A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A03A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | H/H | A03 | A01A03A02A02A01A03 | 1000 | A03 | A01A03A02A02A01A03A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A03A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A03A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A03A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A03A03A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A02A01A03A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A03A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A03A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A03A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A03A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A03A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A03A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A03A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A03A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A03A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A03A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A03A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A03A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A03A03A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A03A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A03A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A03A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A03A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A03A03A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A02A01A03A03A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A03A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A03A03A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A02A01A03A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A03A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A03A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A03A03A04 | 800,A | A01 | A01A03A02A02A01A03A03A04A01 | 200,800,A | A02 | A01A03A02A02A01A03A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A03A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A03A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A03A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A03A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A03A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | H/H | A03 | A01A03A02A02A01A03 | 1250 | A04 | A01A03A02A02A01A03A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A03A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A03A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A03A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A03A04A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A02A01A03A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A03A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A03A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A03A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A03A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A03A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A03A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A03A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A03A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A03A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A03A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A03A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A03A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A03A04A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A03A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A03A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A03A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A03A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A03A04A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A02A01A03A04A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A03A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A03A04A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A02A01A03A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A03A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A03A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A03A04A04 | 1000,A | A01 | A01A03A02A02A01A03A04A04A01 | 250,1000,A | A02 | A01A03A02A02A01A03A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A03A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A03A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A03A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A03A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A03A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | H/H | A03 | A01A03A02A02A01A03 | 1600 | A05 | A01A03A02A02A01A03A05 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A03A05A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A03A05A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A03A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A03A05A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A02A01A03A05A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A03A05A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A05A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A03A05A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A03A05A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A03A05A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A03A05A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A03A05A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A03A05A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A03A05A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A03A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A03A05A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A03A05A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A03A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A05A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A03A05A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A03A05A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A03A05A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A05A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A03A05A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A03A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A03A05A02 | 19200,A | A01 | A01A03A02A02A01A03A05A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A03A05A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A05A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A03A05A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A02A01A03A05A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A03A05A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A03A05A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A03A05A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A02A01A03A05A04A01 | 320,1200,A | A02 | A01A03A02A02A01A03A05A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A05A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A03A05A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A03A05A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A03A05A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A05A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A03A05A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A03A05A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | H/H | A03 | A01A03A02A02A01A03 | 2000 | A06 | A01A03A02A02A01A03A06 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A03A06A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A03A06A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A03A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A03A06A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A02A01A03A06A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A03A06A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A06A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A03A06A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A03A06A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A03A06A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A03A06A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A03A06A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A03A06A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A03A06A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A03A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A03A06A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A03A06A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A03A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A03A06A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A03A06A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A03A06A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A06A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A03A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A03A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A03A06A02 | 24000,A | A01 | A01A03A02A02A01A03A06A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A03A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A06A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A03A06A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A02A01A03A06A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A03A06A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A03A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A03A06A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A02A01A03A06A04A01 | 400,1200,A | A02 | A01A03A02A02A01A03A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A03A06A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A03A06A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A03A06A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A03A06A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A03A06A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A03A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A03A06A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A02A01A04 | 630 | A01 | A01A03A02A02A01A04A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A04A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A04A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A04A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A04A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A04A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A04A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A04A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A04A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A04A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A04A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A04A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A04A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A04A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A04A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A04A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A04A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A04A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A04A01A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A04A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A04A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A04A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A04A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A04A01A02 | 9450,A | A01 | A01A03A02A02A01A04A01A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A04A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A04A01A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A04A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A04A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A04A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A04A01A04 | 500,A | A01 | A01A03A02A02A01A04A01A04A01 | 160,500,A | A02 | A01A03A02A02A01A04A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A04A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A04A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A04A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A04A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A04A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A02A01A04 | 800 | A02 | A01A03A02A02A01A04A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A04A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A04A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A04A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A04A02A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A04A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A04A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A04A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A04A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A04A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A04A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A04A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A04A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A04A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A04A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A04A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A04A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A04A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A04A02A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A04A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A04A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A04A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A04A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A04A02A02 | 12000,A | A01 | A01A03A02A02A01A04A02A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A04A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A04A02A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A04A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A04A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A04A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A04A02A04 | 640,A | A01 | A01A03A02A02A01A04A02A04A01 | 160,640,A | A02 | A01A03A02A02A01A04A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A04A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A04A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A04A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A04A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A04A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A02A01A04 | 1000 | A03 | A01A03A02A02A01A04A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A04A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A04A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A04A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A04A03A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A04A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A04A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A04A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A04A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A04A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A04A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A04A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A04A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A04A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A04A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A04A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A04A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A04A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A04A03A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A04A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A04A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A04A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A04A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A04A03A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A02A01A04A03A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A04A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A04A03A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A04A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A04A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A04A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A04A03A04 | 800,A | A01 | A01A03A02A02A01A04A03A04A01 | 200,800,A | A02 | A01A03A02A02A01A04A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A04A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A04A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A04A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A04A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A04A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A02A01A04 | 1250 | A04 | A01A03A02A02A01A04A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A04A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A04A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A04A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A04A04A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A04A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A04A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A04A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A04A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A04A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A04A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A04A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A04A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A04A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A04A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A04A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A04A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A04A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A04A04A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A04A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A04A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A04A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A04A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A04A04A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A02A01A04A04A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A04A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A04A04A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A04A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A04A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A04A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A04A04A04 | 1000,A | A01 | A01A03A02A02A01A04A04A04A01 | 250,1000,A | A02 | A01A03A02A02A01A04A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A04A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A04A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A04A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A04A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A04A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A02A01A04 | 1600 | A05 | A01A03A02A02A01A04A05 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A04A05A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A04A05A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A04A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A04A05A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A04A05A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A04A05A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A05A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A04A05A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A04A05A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A04A05A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A04A05A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A04A05A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A04A05A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A04A05A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A04A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A04A05A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A04A05A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A04A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A05A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A04A05A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A04A05A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A04A05A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A05A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A04A05A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A04A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A04A05A02 | 19200,A | A01 | A01A03A02A02A01A04A05A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A04A05A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A05A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A04A05A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A04A05A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A04A05A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A04A05A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A04A05A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A02A01A04A05A04A01 | 320,1200,A | A02 | A01A03A02A02A01A04A05A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A05A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A04A05A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A04A05A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A04A05A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A05A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A04A05A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A04A05A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A02A01A04 | 2000 | A06 | A01A03A02A02A01A04A06 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A04A06A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A04A06A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A04A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A04A06A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A04A06A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A04A06A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A06A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A04A06A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A04A06A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A04A06A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A04A06A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A04A06A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A04A06A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A04A06A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A04A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A04A06A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A04A06A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A04A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A04A06A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A04A06A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A04A06A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A06A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A04A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A04A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A04A06A02 | 24000,A | A01 | A01A03A02A02A01A04A06A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A04A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A06A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A04A06A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A04A06A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A04A06A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A04A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A04A06A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A02A01A04A06A04A01 | 400,1200,A | A02 | A01A03A02A02A01A04A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A04A06A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A04A06A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A04A06A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A04A06A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A04A06A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A04A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A04A06A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A02A01A05 | 630 | A01 | A01A03A02A02A01A05A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A05A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A05A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A05A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A05A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A05A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A05A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A05A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A05A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A05A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A05A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A05A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A05A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A05A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A05A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A05A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A05A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A05A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A05A01A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A05A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A05A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A05A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A05A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A05A01A02 | 9450,A | A01 | A01A03A02A02A01A05A01A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A05A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A05A01A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A05A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A05A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A05A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A05A01A04 | 500,A | A01 | A01A03A02A02A01A05A01A04A01 | 160,500,A | A02 | A01A03A02A02A01A05A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A05A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A05A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A05A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A05A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A05A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A02A01A05 | 800 | A02 | A01A03A02A02A01A05A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A05A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A05A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A05A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A05A02A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A05A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A05A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A05A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A05A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A05A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A05A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A05A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A05A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A05A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A05A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A05A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A05A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A05A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A05A02A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A05A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A05A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A05A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A05A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A05A02A02 | 12000,A | A01 | A01A03A02A02A01A05A02A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A05A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A05A02A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A05A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A05A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A05A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A05A02A04 | 640,A | A01 | A01A03A02A02A01A05A02A04A01 | 160,640,A | A02 | A01A03A02A02A01A05A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A05A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A05A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A05A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A05A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A05A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A02A01A05 | 1000 | A03 | A01A03A02A02A01A05A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A05A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A05A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A05A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A05A03A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A05A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A05A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A05A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A05A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A05A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A05A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A05A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A05A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A05A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A05A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A05A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A05A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A05A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A05A03A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A05A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A05A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A05A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A05A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A05A03A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A02A01A05A03A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A05A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A05A03A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A05A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A05A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A05A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A05A03A04 | 800,A | A01 | A01A03A02A02A01A05A03A04A01 | 200,800,A | A02 | A01A03A02A02A01A05A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A05A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A05A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A05A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A05A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A05A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A02A01A05 | 1250 | A04 | A01A03A02A02A01A05A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A05A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A05A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A05A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A05A04A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A05A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A05A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A05A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A05A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A05A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A05A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A05A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A05A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A05A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A05A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A05A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A05A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A05A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A05A04A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A05A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A05A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A05A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A05A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A05A04A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A02A01A05A04A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A05A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A05A04A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A05A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A05A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A05A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A05A04A04 | 1000,A | A01 | A01A03A02A02A01A05A04A04A01 | 250,1000,A | A02 | A01A03A02A02A01A05A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A05A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A05A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A05A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A05A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A05A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A02A01A05 | 1600 | A05 | A01A03A02A02A01A05A05 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A05A05A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A05A05A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A05A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A05A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A05A05A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A05A05A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A05A05A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A05A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A05A05A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A05A05A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A05A05A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A05A05A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A05A05A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A05A05A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A05A05A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A05A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A05A05A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A05A05A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A05A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A05A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A05A05A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A05A05A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A05A05A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A05A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A05A05A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A05A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A05A05A02 | 19200,A | A01 | A01A03A02A02A01A05A05A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A05A05A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A05A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A05A05A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A05A05A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A05A05A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A05A05A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A05A05A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A02A01A05A05A04A01 | 320,1200,A | A02 | A01A03A02A02A01A05A05A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A05A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A05A05A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A05A05A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A05A05A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A05A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A05A05A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A05A05A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A02A01A05 | 2000 | A06 | A01A03A02A02A01A05A06 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A05A06A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A05A06A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A05A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A06A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A02A01A05A06A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A05A06A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A05A06A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A06A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A05A06A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A05A06A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A05A06A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A05A06A01A11 | / | A12 | A01A03A02A02A01A05A06A01A12 | / | A13 | A01A03A02A02A01A05A06A01A13 | / | A14 | A01A03A02A02A01A05A06A01A14 | / | A15 | A01A03A02A02A01A05A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A05A06A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A05A06A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A05A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A05A06A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A05A06A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A05A06A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A06A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A05A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A05A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A05A06A02 | 24000,A | A01 | A01A03A02A02A01A05A06A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A05A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A06A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A05A06A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A05A06A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A05A06A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A05A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A05A06A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A02A01A05A06A04A01 | 400,1200,A | A02 | A01A03A02A02A01A05A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A05A06A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A05A06A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A05A06A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A05A06A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A05A06A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A05A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A05A06A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A02A01A06 | 630 | A01 | A01A03A02A02A01A06A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A06A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A06A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A06A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A01A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A02A01A06A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A06A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A06A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A06A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A06A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A06A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A06A01A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A02A01A06A01A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A02A01A06A01A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A02A01A06A01A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A02A01A06A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A06A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A06A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A06A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A06A01A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A06A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A06A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A06A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A06A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A06A01A02 | 9450,A | A01 | A01A03A02A02A01A06A01A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A06A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A06A01A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A06A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A06A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A06A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A06A01A04 | 500,A | A01 | A01A03A02A02A01A06A01A04A01 | 160,500,A | A02 | A01A03A02A02A01A06A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A06A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A06A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A06A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A06A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A06A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A02A01A06 | 800 | A02 | A01A03A02A02A01A06A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A06A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A06A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A06A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A02A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A02A01A06A02A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A06A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A06A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A06A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A06A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A06A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A06A02A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A02A01A06A02A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A02A01A06A02A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A02A01A06A02A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A02A01A06A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A06A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A06A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A06A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A06A02A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A06A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A06A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A06A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A06A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A06A02A02 | 12000,A | A01 | A01A03A02A02A01A06A02A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A06A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A06A02A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A06A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A06A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A06A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A06A02A04 | 640,A | A01 | A01A03A02A02A01A06A02A04A01 | 160,640,A | A02 | A01A03A02A02A01A06A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A06A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A06A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A06A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A06A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A06A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A02A01A06 | 1000 | A03 | A01A03A02A02A01A06A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A06A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A06A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A06A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A03A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A02A01A06A03A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A06A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A06A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A06A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A06A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A06A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A06A03A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A02A01A06A03A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A02A01A06A03A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A02A01A06A03A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A02A01A06A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A06A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A06A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A06A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A06A03A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A06A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A06A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A06A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A06A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A06A03A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A02A01A06A03A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A06A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A06A03A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A06A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A06A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A06A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A06A03A04 | 800,A | A01 | A01A03A02A02A01A06A03A04A01 | 200,800,A | A02 | A01A03A02A02A01A06A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A06A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A06A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A06A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A06A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A06A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A02A01A06 | 1250 | A04 | A01A03A02A02A01A06A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A06A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A06A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A06A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A04A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A02A01A06A04A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A06A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A06A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A06A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A06A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A06A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A06A04A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A02A01A06A04A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A02A01A06A04A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A02A01A06A04A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A02A01A06A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A06A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A06A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A06A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A06A04A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A06A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A06A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A06A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A06A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A06A04A02 | 15000,A | A01 | A01A03A02A02A01A06A04A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A06A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A06A04A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A06A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A06A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A06A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A06A04A04 | 1000,A | A01 | A01A03A02A02A01A06A04A04A01 | 250,1000,A | A02 | A01A03A02A02A01A06A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A06A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A06A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A06A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A06A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A06A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A02A01A06 | 1600 | A05 | A01A03A02A02A01A06A05 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A06A05A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A06A05A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A06A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A05A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A02A01A06A05A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A06A05A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A06A05A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A05A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A06A05A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A06A05A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A06A05A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A06A05A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A02A01A06A05A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A02A01A06A05A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A02A01A06A05A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A02A01A06A05A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A06A05A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A06A05A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A06A05A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A05A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A06A05A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A06A05A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A06A05A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A05A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A06A05A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A06A05A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A06A05A02 | 19200,A | A01 | A01A03A02A02A01A06A05A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A06A05A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A05A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A06A05A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A06A05A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A06A05A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A05A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A06A05A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A06A05A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A02A01A06A05A04A01 | 320,1200,A | A02 | A01A03A02A02A01A06A05A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A05A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A06A05A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A06A05A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A06A05A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A05A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A06A05A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A06A05A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 2000 | A02 | A01A03A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A02A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A02A01A06 | 2000 | A06 | A01A03A02A02A01A06A06 | 长延时 | A01 | A01A03A02A02A01A06A06A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A02A01A06A06A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A02A01A06A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A06A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A02A01A06A06A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A06A06A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A06A06A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A06A01A07 | / | A08 | A01A03A02A02A01A06A06A01A08 | / | A09 | A01A03A02A02A01A06A06A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A02A01A06A06A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A02A01A06A06A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A02A01A06A06A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A02A01A06A06A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A02A01A06A06A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A02A01A06A06A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A02A01A06A06A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A02A01A06A06A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A02A01A06A06A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A06A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A02A01A06A06A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A06A06A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A06A06A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A06A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A02A01A06A06A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A06A06A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A02A01A06A06A02 | 24000,A | A01 | A01A03A02A02A01A06A06A02A01 | 2500,50000,A | A02 | A01A03A02A02A01A06A06A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A06A02A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A06A06A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A02A01A06A06A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A02A01A06A06A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A06A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A02A01A06A06A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A02A01A06A06A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A02A01A06A06A04A01 | 400,1200,A | A02 | A01A03A02A02A01A06A06A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A02A01A06A06A04A03 | / | A04 | A01A03A02A02A01A06A06A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A02A01A06A06A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A02A01A06A06A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A02A01A06A06A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A02A01A06A06A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A02A01A06A06A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | L/L | A01 | A01A03A02A07A01A01 | 2000 | A01 | A01A03A02A07A01A01A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A01A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A01A01A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A01A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A01A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A07A01A01A01A01A04 | 100 | A05 | A01A03A02A07A01A01A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A01A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A01A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A01A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A01A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A01A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A01A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A07A01A01A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A07A01A01A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A07A01A01A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A07A01A01A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A01A01A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A07A01A01A01A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A07A01A01A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A01A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A01A01A03A04 | / | A05 | A01A03A02A07A01A01A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A01A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A01A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A01A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A01A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A01A01A02 | 10,Ir1 | A01 | A01A03A02A07A01A01A01A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A07A01A01A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A01A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A01A01A02A04 | / | A05 | A01A03A02A07A01A01A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A01A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A01A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A01A01A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | L/L | A01 | A01A03A02A07A01A01 | 2500 | A02 | A01A03A02A07A01A01A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A01A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A01A02A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A01A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A01A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A07A01A01A02A01A04 | 125 | A05 | A01A03A02A07A01A01A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A01A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A01A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A01A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A01A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A01A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A01A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A07A01A01A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A07A01A01A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A07A01A01A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A07A01A01A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A01A02A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A07A01A01A02A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A07A01A01A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A01A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A01A02A03A04 | / | A05 | A01A03A02A07A01A01A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A01A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A01A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A01A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A01A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A01A02A02 | 10,Ir1 | A01 | A01A03A02A07A01A01A02A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A07A01A01A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A01A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A01A02A02A04 | / | A05 | A01A03A02A07A01A01A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A01A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A01A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A01A02A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | L/L | A01 | A01A03A02A07A01A01 | 2900 | A03 | A01A03A02A07A01A01A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A01A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A01A03A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A01A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A01A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A07A01A01A03A01A04 | 145 | A05 | A01A03A02A07A01A01A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A01A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A01A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A01A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A01A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A01A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A01A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A07A01A01A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A07A01A01A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A07A01A01A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A07A01A01A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A01A03A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A07A01A01A03A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A07A01A01A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A01A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A01A03A03A04 | / | A05 | A01A03A02A07A01A01A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A01A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A01A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A01A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A01A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A01A03A02 | 10,Ir1 | A01 | A01A03A02A07A01A01A03A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A07A01A01A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A01A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A01A03A02A04 | / | A05 | A01A03A02A07A01A01A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A01A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A01A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A01A03A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | L/L | A01 | A01A03A02A07A01A01 | 3200 | A04 | A01A03A02A07A01A01A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A01A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A01A04A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A01A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A01A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A07A01A01A04A01A04 | 160 | A05 | A01A03A02A07A01A01A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A01A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A01A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A01A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A01A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A01A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A01A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A07A01A01A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A07A01A01A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A07A01A01A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A07A01A01A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A01A04A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A07A01A01A04A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A07A01A01A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A01A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A01A04A03A04 | / | A05 | A01A03A02A07A01A01A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A01A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A01A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A01A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A01A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A01A04A02 | 10,Ir1 | A01 | A01A03A02A07A01A01A04A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A07A01A01A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A01A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A01A04A02A04 | / | A05 | A01A03A02A07A01A01A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A01A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A01A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A01A04A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | M/M | A02 | A01A03A02A07A01A02 | 2000 | A01 | A01A03A02A07A01A02A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A02A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A02A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A02A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A02A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A07A01A02A01A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A07A01A02A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A02A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A02A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A02A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A02A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A02A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A02A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A07A01A02A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A07A01A02A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A07A01A02A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A07A01A02A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A02A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A07A01A02A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A07A01A02A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A02A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A02A01A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A07A01A02A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A02A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A02A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A02A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A02A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A02A01A02 | 20000,A | A01 | A01A03A02A07A01A02A01A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A07A01A02A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A02A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A02A01A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A07A01A02A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A02A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A02A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A02A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A07A01A02A01A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A07A01A02A01A04A01 | 400,1200,A | A02 | A01A03A02A07A01A02A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A02A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A02A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A02A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A02A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A02A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A07A01A02A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A02A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | M/M | A02 | A01A03A02A07A01A02 | 2500 | A02 | A01A03A02A07A01A02A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A02A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A02A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A02A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A02A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A07A01A02A02A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A07A01A02A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A02A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A02A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A02A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A02A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A02A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A02A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A07A01A02A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A07A01A02A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A07A01A02A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A07A01A02A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A02A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A07A01A02A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A07A01A02A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A02A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A02A02A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A07A01A02A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A02A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A02A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A02A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A02A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A02A02A02 | 25000,A | A01 | A01A03A02A07A01A02A02A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A07A01A02A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A02A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A02A02A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A07A01A02A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A02A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A02A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A02A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A07A01A02A02A04 | 1500,A | A01 | A01A03A02A07A01A02A02A04A01 | 500,1500,A | A02 | A01A03A02A07A01A02A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A02A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A02A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A02A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A02A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A02A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A07A01A02A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A02A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | M/M | A02 | A01A03A02A07A01A02 | 2900 | A03 | A01A03A02A07A01A02A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A02A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A02A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A02A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A02A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A07A01A02A03A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A07A01A02A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A02A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A02A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A02A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A02A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A02A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A02A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A07A01A02A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A07A01A02A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A07A01A02A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A07A01A02A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A02A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A07A01A02A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A07A01A02A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A02A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A02A03A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A07A01A02A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A02A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A02A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A02A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A02A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A02A03A02 | 29000,A | A01 | A01A03A02A07A01A02A03A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A07A01A02A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A02A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A02A03A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A07A01A02A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A02A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A02A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A02A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A07A01A02A03A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A07A01A02A03A04A01 | 580,1600,A | A02 | A01A03A02A07A01A02A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A02A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A02A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A02A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A02A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A02A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A07A01A02A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A02A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | M/M | A02 | A01A03A02A07A01A02 | 3200 | A04 | A01A03A02A07A01A02A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A02A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A02A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A02A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A02A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A07A01A02A04A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A07A01A02A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A02A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A02A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A02A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A02A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A02A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A02A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A07A01A02A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A07A01A02A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A07A01A02A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A07A01A02A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A02A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A07A01A02A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A07A01A02A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A02A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A02A04A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A07A01A02A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A02A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A02A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A02A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A02A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A02A04A02 | 32000,A | A01 | A01A03A02A07A01A02A04A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A07A01A02A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A02A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A02A04A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A07A01A02A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A02A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A02A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A02A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A07A01A02A04A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A07A01A02A04A04A01 | 640,1600,A | A02 | A01A03A02A07A01A02A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A02A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A02A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A02A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A02A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A02A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A07A01A02A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A02A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | H/H | A03 | A01A03A02A07A01A03 | 2000 | A01 | A01A03A02A07A01A03A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A03A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A03A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A03A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A03A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A07A01A03A01A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A07A01A03A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A03A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A03A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A03A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A03A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A03A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A03A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A07A01A03A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A07A01A03A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A07A01A03A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A07A01A03A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A03A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A07A01A03A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A07A01A03A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A03A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A03A01A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A07A01A03A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A03A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A03A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A03A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A03A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A03A01A02 | 20000,A | A01 | A01A03A02A07A01A03A01A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A07A01A03A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A03A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A03A01A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A07A01A03A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A03A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A03A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A03A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A07A01A03A01A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A07A01A03A01A04A01 | 400,1200,A | A02 | A01A03A02A07A01A03A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A03A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A03A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A03A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A03A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A03A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A07A01A03A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A03A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | H/H | A03 | A01A03A02A07A01A03 | 2500 | A02 | A01A03A02A07A01A03A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A03A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A03A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A03A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A03A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A07A01A03A02A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A07A01A03A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A03A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A03A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A03A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A03A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A03A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A03A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A07A01A03A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A07A01A03A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A07A01A03A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A07A01A03A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A03A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A07A01A03A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A07A01A03A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A03A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A03A02A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A07A01A03A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A03A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A03A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A03A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A03A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A03A02A02 | 25000,A | A01 | A01A03A02A07A01A03A02A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A07A01A03A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A03A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A03A02A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A07A01A03A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A03A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A03A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A03A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A07A01A03A02A04 | 1500,A | A01 | A01A03A02A07A01A03A02A04A01 | 500,1500,A | A02 | A01A03A02A07A01A03A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A03A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A03A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A03A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A03A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A03A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A07A01A03A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A03A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | H/H | A03 | A01A03A02A07A01A03 | 2900 | A03 | A01A03A02A07A01A03A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A03A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A03A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A03A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A03A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A07A01A03A03A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A07A01A03A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A03A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A03A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A03A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A03A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A03A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A03A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A07A01A03A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A07A01A03A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A07A01A03A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A07A01A03A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A03A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A07A01A03A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A07A01A03A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A03A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A03A03A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A07A01A03A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A03A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A03A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A03A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A03A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A03A03A02 | 29000,A | A01 | A01A03A02A07A01A03A03A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A07A01A03A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A03A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A03A03A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A07A01A03A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A03A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A03A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A03A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A07A01A03A03A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A07A01A03A03A04A01 | 580,1600,A | A02 | A01A03A02A07A01A03A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A03A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A03A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A03A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A03A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A03A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A07A01A03A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A03A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | H/H | A03 | A01A03A02A07A01A03 | 3200 | A04 | A01A03A02A07A01A03A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A03A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A03A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A03A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A03A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A07A01A03A04A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A07A01A03A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A03A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A03A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A03A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A03A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A03A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A03A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A07A01A03A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A07A01A03A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A07A01A03A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A07A01A03A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A03A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A07A01A03A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A07A01A03A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A03A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A03A04A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A07A01A03A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A03A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A03A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A03A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A03A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A03A04A02 | 32000,A | A01 | A01A03A02A07A01A03A04A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A07A01A03A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A03A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A03A04A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A07A01A03A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A03A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A03A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A03A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A07A01A03A04A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A07A01A03A04A04A01 | 640,1600,A | A02 | A01A03A02A07A01A03A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A03A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A03A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A03A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A03A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A03A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A07A01A03A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A03A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A07A01A04 | 2000 | A01 | A01A03A02A07A01A04A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A04A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A04A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A04A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A04A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A07A01A04A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A04A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A04A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A04A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A04A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A04A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A04A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A04A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A07A01A04A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A07A01A04A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A07A01A04A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A07A01A04A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A04A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A07A01A04A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A07A01A04A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A04A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A04A01A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A04A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A04A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A04A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A04A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A04A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A04A01A02 | 20000,A | A01 | A01A03A02A07A01A04A01A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A07A01A04A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A04A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A04A01A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A07A01A04A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A04A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A04A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A04A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A07A01A04A01A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A07A01A04A01A04A01 | 400,1200,A | A02 | A01A03A02A07A01A04A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A04A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A04A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A04A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A04A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A04A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A07A01A04A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A04A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A07A01A04 | 2500 | A02 | A01A03A02A07A01A04A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A04A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A04A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A04A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A04A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A07A01A04A02A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A04A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A04A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A04A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A04A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A04A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A04A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A04A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A07A01A04A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A07A01A04A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A07A01A04A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A07A01A04A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A04A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A07A01A04A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A07A01A04A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A04A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A04A02A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A04A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A04A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A04A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A04A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A04A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A04A02A02 | 25000,A | A01 | A01A03A02A07A01A04A02A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A07A01A04A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A04A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A04A02A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A07A01A04A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A04A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A04A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A04A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A07A01A04A02A04 | 1500,A | A01 | A01A03A02A07A01A04A02A04A01 | 500,1500,A | A02 | A01A03A02A07A01A04A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A04A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A04A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A04A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A04A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A04A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A07A01A04A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A04A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A07A01A04 | 2900 | A03 | A01A03A02A07A01A04A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A04A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A04A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A04A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A04A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A07A01A04A03A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A04A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A04A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A04A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A04A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A04A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A04A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A04A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A07A01A04A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A07A01A04A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A07A01A04A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A07A01A04A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A04A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A07A01A04A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A07A01A04A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A04A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A04A03A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A04A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A04A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A04A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A04A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A04A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A04A03A02 | 29000,A | A01 | A01A03A02A07A01A04A03A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A07A01A04A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A04A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A04A03A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A07A01A04A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A04A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A04A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A04A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A07A01A04A03A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A07A01A04A03A04A01 | 580,1600,A | A02 | A01A03A02A07A01A04A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A04A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A04A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A04A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A04A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A04A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A07A01A04A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A04A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A07A01A04 | 3200 | A04 | A01A03A02A07A01A04A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A04A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A04A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A04A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A04A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A07A01A04A04A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A04A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A04A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A04A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A04A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A04A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A04A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A04A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A07A01A04A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A07A01A04A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A07A01A04A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A07A01A04A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A04A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A07A01A04A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A07A01A04A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A04A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A04A04A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A04A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A04A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A04A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A04A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A04A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A04A04A02 | 32000,A | A01 | A01A03A02A07A01A04A04A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A07A01A04A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A04A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A04A04A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A07A01A04A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A04A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A04A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A04A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A07A01A04A04A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A07A01A04A04A04A01 | 640,1600,A | A02 | A01A03A02A07A01A04A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A04A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A04A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A04A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A04A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A04A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A07A01A04A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A04A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A07A01A05 | 2000 | A01 | A01A03A02A07A01A05A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A05A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A05A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A05A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A05A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A07A01A05A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A05A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A05A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A05A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A05A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A05A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A05A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A05A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A07A01A05A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A07A01A05A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A07A01A05A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A07A01A05A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A05A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A07A01A05A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A07A01A05A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A05A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A05A01A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A05A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A05A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A05A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A05A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A05A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A05A01A02 | 20000,A | A01 | A01A03A02A07A01A05A01A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A07A01A05A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A05A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A05A01A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A07A01A05A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A05A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A05A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A05A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A07A01A05A01A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A07A01A05A01A04A01 | 400,1200,A | A02 | A01A03A02A07A01A05A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A05A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A05A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A05A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A05A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A05A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A07A01A05A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A05A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A07A01A05 | 2500 | A02 | A01A03A02A07A01A05A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A05A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A05A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A05A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A05A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A07A01A05A02A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A05A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A05A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A05A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A05A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A05A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A05A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A05A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A07A01A05A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A07A01A05A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A07A01A05A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A07A01A05A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A05A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A07A01A05A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A07A01A05A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A05A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A05A02A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A05A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A05A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A05A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A05A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A05A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A05A02A02 | 25000,A | A01 | A01A03A02A07A01A05A02A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A07A01A05A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A05A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A05A02A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A07A01A05A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A05A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A05A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A05A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A07A01A05A02A04 | 1500,A | A01 | A01A03A02A07A01A05A02A04A01 | 500,1500,A | A02 | A01A03A02A07A01A05A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A05A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A05A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A05A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A05A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A05A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A07A01A05A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A05A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A07A01A05 | 2900 | A03 | A01A03A02A07A01A05A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A05A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A05A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A05A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A05A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A07A01A05A03A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A05A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A05A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A05A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A05A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A05A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A05A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A05A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A07A01A05A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A07A01A05A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A07A01A05A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A07A01A05A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A05A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A07A01A05A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A07A01A05A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A05A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A05A03A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A05A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A05A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A05A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A05A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A05A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A05A03A02 | 29000,A | A01 | A01A03A02A07A01A05A03A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A07A01A05A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A05A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A05A03A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A07A01A05A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A05A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A05A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A05A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A07A01A05A03A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A07A01A05A03A04A01 | 580,1600,A | A02 | A01A03A02A07A01A05A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A05A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A05A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A05A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A05A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A05A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A07A01A05A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A05A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A07A01A05 | 3200 | A04 | A01A03A02A07A01A05A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A05A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A05A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A05A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A05A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A07A01A05A04A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A05A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A05A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A05A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A05A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A05A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A05A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A05A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A07A01A05A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A07A01A05A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A07A01A05A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A07A01A05A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A05A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A07A01A05A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A07A01A05A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A05A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A05A04A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A05A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A05A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A05A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A05A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A05A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A05A04A02 | 32000,A | A01 | A01A03A02A07A01A05A04A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A07A01A05A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A05A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A05A04A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A07A01A05A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A05A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A05A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A05A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A07A01A05A04A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A07A01A05A04A04A01 | 640,1600,A | A02 | A01A03A02A07A01A05A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A05A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A05A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A05A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A05A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A05A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A07A01A05A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A05A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A07A01A06 | 2000 | A01 | A01A03A02A07A01A06A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A06A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A06A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A06A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A06A01A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A07A01A06A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A06A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A06A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A06A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A06A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A06A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A06A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A06A01A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A07A01A06A01A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A07A01A06A01A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A07A01A06A01A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A07A01A06A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A06A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A07A01A06A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A07A01A06A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A06A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A06A01A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A06A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A06A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A06A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A06A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A06A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A06A01A02 | 20000,A | A01 | A01A03A02A07A01A06A01A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A07A01A06A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A06A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A06A01A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A07A01A06A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A06A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A06A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A06A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A07A01A06A01A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A07A01A06A01A04A01 | 400,1200,A | A02 | A01A03A02A07A01A06A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A06A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A06A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A06A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A06A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A06A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A07A01A06A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A06A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A07A01A06 | 2500 | A02 | A01A03A02A07A01A06A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A06A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A06A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A06A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A06A02A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A07A01A06A02A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A06A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A06A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A06A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A06A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A06A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A06A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A06A02A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A07A01A06A02A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A07A01A06A02A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A07A01A06A02A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A07A01A06A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A06A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A07A01A06A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A07A01A06A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A06A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A06A02A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A06A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A06A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A06A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A06A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A06A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A06A02A02 | 25000,A | A01 | A01A03A02A07A01A06A02A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A07A01A06A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A06A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A06A02A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A07A01A06A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A06A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A06A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A06A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A07A01A06A02A04 | 1500,A | A01 | A01A03A02A07A01A06A02A04A01 | 500,1500,A | A02 | A01A03A02A07A01A06A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A06A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A06A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A06A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A06A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A06A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A07A01A06A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A06A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A07A01A06 | 2900 | A03 | A01A03A02A07A01A06A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A06A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A06A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A06A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A06A03A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A07A01A06A03A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A06A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A06A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A06A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A06A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A06A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A06A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A06A03A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A07A01A06A03A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A07A01A06A03A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A07A01A06A03A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A07A01A06A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A06A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A07A01A06A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A07A01A06A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A06A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A06A03A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A06A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A06A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A06A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A06A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A06A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A06A03A02 | 29000,A | A01 | A01A03A02A07A01A06A03A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A07A01A06A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A06A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A06A03A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A07A01A06A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A06A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A06A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A06A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A07A01A06A03A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A07A01A06A03A04A01 | 580,1600,A | A02 | A01A03A02A07A01A06A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A06A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A06A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A06A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A06A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A06A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A07A01A06A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A06A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200C | A07 | A01A03A02A07 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A07A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A07A01A06 | 3200 | A04 | A01A03A02A07A01A06A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A07A01A06A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A07A01A06A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A07A01A06A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A06A04A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A07A01A06A04A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A06A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A06A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A06A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A07A01A06A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A07A01A06A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A07A01A06A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A07A01A06A04A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A07A01A06A04A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A07A01A06A04A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A07A01A06A04A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A07A01A06A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A07A01A06A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A07A01A06A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A07A01A06A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A06A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A07A01A06A04A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A06A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A06A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A06A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A07A01A06A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A06A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A07A01A06A04A02 | 32000,A | A01 | A01A03A02A07A01A06A04A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A07A01A06A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A06A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A06A04A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A07A01A06A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A07A01A06A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A06A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A07A01A06A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A07A01A06A04A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A07A01A06A04A04A01 | 640,1600,A | A02 | A01A03A02A07A01A06A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A07A01A06A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A07A01A06A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A07A01A06A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A07A01A06A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A07A01A06A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A07A01A06A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A07A01A06A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | L/L | A01 | A01A03A02A03A01A01 | 2000 | A01 | A01A03A02A03A01A01A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A01A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A01A01A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A01A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A01A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A03A01A01A01A01A04 | 100 | A05 | A01A03A02A03A01A01A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A01A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A01A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A01A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A01A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A01A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A01A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A03A01A01A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A03A01A01A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A03A01A01A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A03A01A01A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A01A01A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A03A01A01A01A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A03A01A01A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A01A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A01A01A03A04 | / | A05 | A01A03A02A03A01A01A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A01A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A01A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A01A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A01A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A01A01A02 | 10,Ir1 | A01 | A01A03A02A03A01A01A01A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A03A01A01A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A01A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A01A01A02A04 | / | A05 | A01A03A02A03A01A01A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A01A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A01A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A01A01A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | L/L | A01 | A01A03A02A03A01A01 | 2500 | A02 | A01A03A02A03A01A01A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A01A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A01A02A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A01A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A01A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A03A01A01A02A01A04 | 125 | A05 | A01A03A02A03A01A01A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A01A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A01A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A01A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A01A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A01A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A01A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A03A01A01A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A03A01A01A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A03A01A01A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A03A01A01A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A01A02A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A03A01A01A02A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A03A01A01A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A01A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A01A02A03A04 | / | A05 | A01A03A02A03A01A01A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A01A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A01A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A01A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A01A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A01A02A02 | 10,Ir1 | A01 | A01A03A02A03A01A01A02A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A03A01A01A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A01A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A01A02A02A04 | / | A05 | A01A03A02A03A01A01A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A01A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A01A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A01A02A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | L/L | A01 | A01A03A02A03A01A01 | 2900 | A03 | A01A03A02A03A01A01A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A01A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A01A03A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A01A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A01A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A03A01A01A03A01A04 | 145 | A05 | A01A03A02A03A01A01A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A01A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A01A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A01A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A01A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A01A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A01A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A03A01A01A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A03A01A01A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A03A01A01A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A03A01A01A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A01A03A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A03A01A01A03A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A03A01A01A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A01A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A01A03A03A04 | / | A05 | A01A03A02A03A01A01A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A01A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A01A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A01A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A01A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A01A03A02 | 10,Ir1 | A01 | A01A03A02A03A01A01A03A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A03A01A01A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A01A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A01A03A02A04 | / | A05 | A01A03A02A03A01A01A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A01A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A01A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A01A03A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | L/L | A01 | A01A03A02A03A01A01 | 3200 | A04 | A01A03A02A03A01A01A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A01A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A01A04A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A01A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A01A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A03A01A01A04A01A04 | 160 | A05 | A01A03A02A03A01A01A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A01A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A01A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A01A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A01A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A01A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A01A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A03A01A01A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A03A01A01A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A03A01A01A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A03A01A01A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A01A04A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A03A01A01A04A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A03A01A01A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A01A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A01A04A03A04 | / | A05 | A01A03A02A03A01A01A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A01A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A01A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A01A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A01A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A01A04A02 | 10,Ir1 | A01 | A01A03A02A03A01A01A04A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A03A01A01A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A01A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A01A04A02A04 | / | A05 | A01A03A02A03A01A01A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A01A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A01A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A01A04A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | M/M | A02 | A01A03A02A03A01A02 | 2000 | A01 | A01A03A02A03A01A02A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A02A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A02A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A02A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A02A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A03A01A02A01A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A03A01A02A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A02A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A02A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A02A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A02A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A02A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A02A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A03A01A02A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A03A01A02A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A03A01A02A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A03A01A02A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A02A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A03A01A02A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A03A01A02A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A02A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A02A01A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A03A01A02A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A02A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A02A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A02A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A02A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A02A01A02 | 20000,A | A01 | A01A03A02A03A01A02A01A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A03A01A02A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A02A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A02A01A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A03A01A02A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A02A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A02A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A02A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A03A01A02A01A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A03A01A02A01A04A01 | 400,1200,A | A02 | A01A03A02A03A01A02A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A02A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A02A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A02A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A02A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A02A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A03A01A02A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A02A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | M/M | A02 | A01A03A02A03A01A02 | 2500 | A02 | A01A03A02A03A01A02A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A02A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A02A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A02A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A02A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A03A01A02A02A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A03A01A02A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A02A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A02A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A02A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A02A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A02A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A02A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A03A01A02A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A03A01A02A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A03A01A02A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A03A01A02A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A02A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A03A01A02A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A03A01A02A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A02A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A02A02A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A03A01A02A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A02A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A02A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A02A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A02A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A02A02A02 | 25000,A | A01 | A01A03A02A03A01A02A02A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A03A01A02A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A02A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A02A02A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A03A01A02A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A02A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A02A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A02A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A03A01A02A02A04 | 1500,A | A01 | A01A03A02A03A01A02A02A04A01 | 500,1500,A | A02 | A01A03A02A03A01A02A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A02A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A02A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A02A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A02A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A02A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A03A01A02A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A02A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | M/M | A02 | A01A03A02A03A01A02 | 2900 | A03 | A01A03A02A03A01A02A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A02A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A02A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A02A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A02A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A03A01A02A03A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A03A01A02A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A02A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A02A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A02A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A02A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A02A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A02A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A03A01A02A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A03A01A02A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A03A01A02A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A03A01A02A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A02A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A03A01A02A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A03A01A02A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A02A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A02A03A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A03A01A02A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A02A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A02A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A02A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A02A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A02A03A02 | 29000,A | A01 | A01A03A02A03A01A02A03A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A03A01A02A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A02A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A02A03A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A03A01A02A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A02A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A02A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A02A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A03A01A02A03A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A03A01A02A03A04A01 | 580,1600,A | A02 | A01A03A02A03A01A02A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A02A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A02A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A02A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A02A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A02A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A03A01A02A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A02A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | M/M | A02 | A01A03A02A03A01A02 | 3200 | A04 | A01A03A02A03A01A02A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A02A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A02A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A02A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A02A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A03A01A02A04A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A03A01A02A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A02A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A02A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A02A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A02A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A02A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A02A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A03A01A02A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A03A01A02A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A03A01A02A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A03A01A02A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A02A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A03A01A02A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A03A01A02A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A02A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A02A04A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A03A01A02A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A02A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A02A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A02A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A02A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A02A04A02 | 32000,A | A01 | A01A03A02A03A01A02A04A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A03A01A02A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A02A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A02A04A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A03A01A02A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A02A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A02A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A02A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A03A01A02A04A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A03A01A02A04A04A01 | 640,1600,A | A02 | A01A03A02A03A01A02A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A02A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A02A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A02A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A02A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A02A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A03A01A02A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A02A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | H/H | A03 | A01A03A02A03A01A03 | 2000 | A01 | A01A03A02A03A01A03A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A03A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A03A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A03A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A03A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A03A01A03A01A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A03A01A03A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A03A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A03A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A03A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A03A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A03A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A03A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A03A01A03A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A03A01A03A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A03A01A03A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A03A01A03A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A03A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A03A01A03A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A03A01A03A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A03A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A03A01A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A03A01A03A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A03A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A03A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A03A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A03A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A03A01A02 | 20000,A | A01 | A01A03A02A03A01A03A01A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A03A01A03A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A03A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A03A01A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A03A01A03A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A03A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A03A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A03A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A03A01A03A01A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A03A01A03A01A04A01 | 400,1200,A | A02 | A01A03A02A03A01A03A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A03A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A03A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A03A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A03A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A03A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A03A01A03A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A03A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | H/H | A03 | A01A03A02A03A01A03 | 2500 | A02 | A01A03A02A03A01A03A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A03A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A03A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A03A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A03A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A03A01A03A02A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A03A01A03A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A03A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A03A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A03A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A03A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A03A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A03A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A03A01A03A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A03A01A03A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A03A01A03A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A03A01A03A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A03A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A03A01A03A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A03A01A03A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A03A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A03A02A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A03A01A03A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A03A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A03A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A03A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A03A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A03A02A02 | 25000,A | A01 | A01A03A02A03A01A03A02A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A03A01A03A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A03A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A03A02A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A03A01A03A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A03A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A03A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A03A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A03A01A03A02A04 | 1500,A | A01 | A01A03A02A03A01A03A02A04A01 | 500,1500,A | A02 | A01A03A02A03A01A03A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A03A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A03A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A03A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A03A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A03A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A03A01A03A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A03A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | H/H | A03 | A01A03A02A03A01A03 | 2900 | A03 | A01A03A02A03A01A03A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A03A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A03A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A03A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A03A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A03A01A03A03A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A03A01A03A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A03A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A03A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A03A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A03A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A03A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A03A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A03A01A03A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A03A01A03A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A03A01A03A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A03A01A03A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A03A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A03A01A03A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A03A01A03A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A03A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A03A03A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A03A01A03A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A03A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A03A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A03A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A03A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A03A03A02 | 29000,A | A01 | A01A03A02A03A01A03A03A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A03A01A03A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A03A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A03A03A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A03A01A03A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A03A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A03A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A03A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A03A01A03A03A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A03A01A03A03A04A01 | 580,1600,A | A02 | A01A03A02A03A01A03A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A03A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A03A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A03A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A03A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A03A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A03A01A03A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A03A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | H/H | A03 | A01A03A02A03A01A03 | 3200 | A04 | A01A03A02A03A01A03A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A03A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A03A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A03A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A03A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A03A01A03A04A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A03A01A03A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A03A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A03A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A03A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A03A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A03A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A03A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A03A01A03A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A03A01A03A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A03A01A03A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A03A01A03A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A03A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A03A01A03A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A03A01A03A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A03A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A03A04A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A03A01A03A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A03A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A03A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A03A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A03A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A03A04A02 | 32000,A | A01 | A01A03A02A03A01A03A04A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A03A01A03A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A03A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A03A04A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A03A01A03A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A03A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A03A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A03A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A03A01A03A04A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A03A01A03A04A04A01 | 640,1600,A | A02 | A01A03A02A03A01A03A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A03A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A03A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A03A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A03A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A03A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A03A01A03A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A03A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A03A01A04 | 2000 | A01 | A01A03A02A03A01A04A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A04A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A04A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A04A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A04A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A03A01A04A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A04A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A04A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A04A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A04A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A04A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A04A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A04A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A03A01A04A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A03A01A04A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A03A01A04A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A03A01A04A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A04A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A03A01A04A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A03A01A04A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A04A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A04A01A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A04A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A04A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A04A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A04A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A04A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A04A01A02 | 20000,A | A01 | A01A03A02A03A01A04A01A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A03A01A04A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A04A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A04A01A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A03A01A04A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A04A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A04A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A04A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A03A01A04A01A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A03A01A04A01A04A01 | 400,1200,A | A02 | A01A03A02A03A01A04A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A04A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A04A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A04A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A04A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A04A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A03A01A04A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A04A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A03A01A04 | 2500 | A02 | A01A03A02A03A01A04A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A04A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A04A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A04A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A04A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A03A01A04A02A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A04A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A04A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A04A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A04A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A04A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A04A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A04A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A03A01A04A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A03A01A04A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A03A01A04A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A03A01A04A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A04A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A03A01A04A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A03A01A04A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A04A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A04A02A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A04A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A04A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A04A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A04A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A04A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A04A02A02 | 25000,A | A01 | A01A03A02A03A01A04A02A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A03A01A04A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A04A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A04A02A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A03A01A04A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A04A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A04A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A04A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A03A01A04A02A04 | 1500,A | A01 | A01A03A02A03A01A04A02A04A01 | 500,1500,A | A02 | A01A03A02A03A01A04A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A04A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A04A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A04A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A04A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A04A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A03A01A04A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A04A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A03A01A04 | 2900 | A03 | A01A03A02A03A01A04A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A04A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A04A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A04A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A04A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A03A01A04A03A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A04A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A04A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A04A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A04A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A04A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A04A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A04A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A03A01A04A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A03A01A04A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A03A01A04A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A03A01A04A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A04A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A03A01A04A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A03A01A04A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A04A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A04A03A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A04A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A04A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A04A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A04A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A04A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A04A03A02 | 29000,A | A01 | A01A03A02A03A01A04A03A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A03A01A04A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A04A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A04A03A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A03A01A04A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A04A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A04A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A04A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A03A01A04A03A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A03A01A04A03A04A01 | 580,1600,A | A02 | A01A03A02A03A01A04A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A04A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A04A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A04A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A04A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A04A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A03A01A04A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A04A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A03A01A04 | 3200 | A04 | A01A03A02A03A01A04A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A04A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A04A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A04A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A04A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A03A01A04A04A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A04A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A04A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A04A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A04A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A04A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A04A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A04A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A03A01A04A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A03A01A04A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A03A01A04A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A03A01A04A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A04A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A03A01A04A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A03A01A04A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A04A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A04A04A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A04A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A04A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A04A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A04A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A04A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A04A04A02 | 32000,A | A01 | A01A03A02A03A01A04A04A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A03A01A04A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A04A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A04A04A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A03A01A04A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A04A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A04A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A04A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A03A01A04A04A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A03A01A04A04A04A01 | 640,1600,A | A02 | A01A03A02A03A01A04A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A04A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A04A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A04A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A04A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A04A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A03A01A04A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A04A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A03A01A05 | 2000 | A01 | A01A03A02A03A01A05A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A05A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A05A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A05A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A05A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A03A01A05A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A05A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A05A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A05A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A05A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A05A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A05A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A05A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A03A01A05A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A03A01A05A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A03A01A05A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A03A01A05A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A05A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A03A01A05A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A03A01A05A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A05A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A05A01A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A05A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A05A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A05A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A05A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A05A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A05A01A02 | 20000,A | A01 | A01A03A02A03A01A05A01A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A03A01A05A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A05A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A05A01A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A03A01A05A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A05A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A05A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A05A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A03A01A05A01A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A03A01A05A01A04A01 | 400,1200,A | A02 | A01A03A02A03A01A05A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A05A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A05A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A05A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A05A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A05A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A03A01A05A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A05A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A03A01A05 | 2500 | A02 | A01A03A02A03A01A05A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A05A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A05A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A05A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A05A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A03A01A05A02A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A05A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A05A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A05A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A05A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A05A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A05A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A05A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A03A01A05A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A03A01A05A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A03A01A05A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A03A01A05A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A05A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A03A01A05A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A03A01A05A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A05A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A05A02A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A05A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A05A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A05A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A05A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A05A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A05A02A02 | 25000,A | A01 | A01A03A02A03A01A05A02A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A03A01A05A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A05A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A05A02A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A03A01A05A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A05A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A05A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A05A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A03A01A05A02A04 | 1500,A | A01 | A01A03A02A03A01A05A02A04A01 | 500,1500,A | A02 | A01A03A02A03A01A05A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A05A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A05A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A05A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A05A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A05A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A03A01A05A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A05A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A03A01A05 | 2900 | A03 | A01A03A02A03A01A05A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A05A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A05A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A05A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A05A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A03A01A05A03A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A05A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A05A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A05A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A05A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A05A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A05A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A05A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A03A01A05A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A03A01A05A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A03A01A05A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A03A01A05A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A05A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A03A01A05A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A03A01A05A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A05A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A05A03A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A05A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A05A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A05A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A05A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A05A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A05A03A02 | 29000,A | A01 | A01A03A02A03A01A05A03A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A03A01A05A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A05A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A05A03A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A03A01A05A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A05A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A05A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A05A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A03A01A05A03A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A03A01A05A03A04A01 | 580,1600,A | A02 | A01A03A02A03A01A05A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A05A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A05A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A05A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A05A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A05A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A03A01A05A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A05A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A03A01A05 | 3200 | A04 | A01A03A02A03A01A05A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A05A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A05A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A05A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A05A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A03A01A05A04A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A05A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A05A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A05A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A05A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A05A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A05A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A05A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A03A01A05A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A03A01A05A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A03A01A05A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A03A01A05A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A05A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A03A01A05A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A03A01A05A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A05A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A05A04A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A05A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A05A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A05A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A05A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A05A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A05A04A02 | 32000,A | A01 | A01A03A02A03A01A05A04A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A03A01A05A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A05A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A05A04A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A03A01A05A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A05A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A05A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A05A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A03A01A05A04A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A03A01A05A04A04A01 | 640,1600,A | A02 | A01A03A02A03A01A05A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A05A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A05A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A05A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A05A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A05A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A03A01A05A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A05A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A03A01A06 | 2000 | A01 | A01A03A02A03A01A06A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A06A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A06A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A06A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A06A01A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A03A01A06A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A06A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A06A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A06A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A06A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A06A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A06A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A06A01A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A03A01A06A01A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A03A01A06A01A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A03A01A06A01A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A03A01A06A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A06A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A03A01A06A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A03A01A06A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A06A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A06A01A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A06A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A06A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A06A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A06A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A06A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A06A01A02 | 20000,A | A01 | A01A03A02A03A01A06A01A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A03A01A06A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A06A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A06A01A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A03A01A06A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A06A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A06A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A06A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A03A01A06A01A04 | 1200,A | A01 | A01A03A02A03A01A06A01A04A01 | 400,1200,A | A02 | A01A03A02A03A01A06A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A06A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A06A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A06A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A06A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A06A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A03A01A06A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A06A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A03A01A06 | 2500 | A02 | A01A03A02A03A01A06A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A06A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A06A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A06A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A06A02A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A03A01A06A02A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A06A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A06A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A06A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A06A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A06A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A06A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A06A02A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A03A01A06A02A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A03A01A06A02A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A03A01A06A02A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A03A01A06A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A06A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A03A01A06A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A03A01A06A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A06A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A06A02A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A06A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A06A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A06A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A06A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A06A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A06A02A02 | 25000,A | A01 | A01A03A02A03A01A06A02A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A03A01A06A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A06A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A06A02A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A03A01A06A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A06A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A06A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A06A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A03A01A06A02A04 | 1500,A | A01 | A01A03A02A03A01A06A02A04A01 | 500,1500,A | A02 | A01A03A02A03A01A06A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A06A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A06A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A06A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A06A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A06A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A03A01A06A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A06A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A03A01A06 | 2900 | A03 | A01A03A02A03A01A06A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A06A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A06A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A06A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A06A03A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A03A01A06A03A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A06A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A06A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A06A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A06A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A06A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A06A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A06A03A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A03A01A06A03A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A03A01A06A03A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A03A01A06A03A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A03A01A06A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A06A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A03A01A06A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A03A01A06A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A06A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A06A03A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A06A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A06A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A06A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A06A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A06A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A06A03A02 | 29000,A | A01 | A01A03A02A03A01A06A03A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A03A01A06A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A06A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A06A03A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A03A01A06A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A06A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A06A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A06A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A03A01A06A03A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A03A01A06A03A04A01 | 580,1600,A | A02 | A01A03A02A03A01A06A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A06A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A06A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A06A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A06A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A06A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A03A01A06A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A06A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 3200 | A03 | A01A03A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A03A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A03A01A06 | 3200 | A04 | A01A03A02A03A01A06A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A03A01A06A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A03A01A06A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A03A01A06A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A06A04A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A03A01A06A04A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A06A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A06A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A06A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A03A01A06A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A03A01A06A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A03A01A06A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A03A01A06A04A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A03A01A06A04A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A03A01A06A04A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A03A01A06A04A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A03A01A06A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A03A01A06A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A03A01A06A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A03A01A06A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A06A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A03A01A06A04A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A06A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A06A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A06A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A03A01A06A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A06A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A03A01A06A04A02 | 32000,A | A01 | A01A03A02A03A01A06A04A02A01 | 3200,80000,A | A02 | A01A03A02A03A01A06A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A06A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A06A04A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A03A01A06A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A03A01A06A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A06A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A03A01A06A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A03A01A06A04A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A03A01A06A04A04A01 | 640,1600,A | A02 | A01A03A02A03A01A06A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A03A01A06A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A03A01A06A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A03A01A06A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A03A01A06A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A03A01A06A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A03A01A06A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A03A01A06A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | L/L | A01 | A01A03A02A04A01A01 | 2500 | A01 | A01A03A02A04A01A01A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A01A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A01A01A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A01A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A01A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A04A01A01A01A01A04 | 125 | A05 | A01A03A02A04A01A01A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A01A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A01A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A01A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A01A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A01A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A01A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A04A01A01A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A04A01A01A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A04A01A01A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A04A01A01A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A01A01A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A04A01A01A01A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A04A01A01A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A01A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A01A01A03A04 | / | A05 | A01A03A02A04A01A01A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A01A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A01A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A01A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A01A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A01A01A02 | 10,Ir1 | A01 | A01A03A02A04A01A01A01A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A04A01A01A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A01A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A01A01A02A04 | / | A05 | A01A03A02A04A01A01A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A01A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A01A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A01A01A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | L/L | A01 | A01A03A02A04A01A01 | 3200 | A02 | A01A03A02A04A01A01A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A01A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A01A02A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A01A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A01A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A04A01A01A02A01A04 | 145 | A05 | A01A03A02A04A01A01A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A01A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A01A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A01A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A01A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A01A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A01A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A04A01A01A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A04A01A01A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A04A01A01A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A04A01A01A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A01A02A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A04A01A01A02A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A04A01A01A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A01A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A01A02A03A04 | / | A05 | A01A03A02A04A01A01A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A01A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A01A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A01A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A01A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A01A02A02 | 10,Ir1 | A01 | A01A03A02A04A01A01A02A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A04A01A01A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A01A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A01A02A02A04 | / | A05 | A01A03A02A04A01A01A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A01A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A01A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A01A02A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | L/L | A01 | A01A03A02A04A01A01 | 3600 | A03 | A01A03A02A04A01A01A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A01A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A01A03A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A01A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A01A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A04A01A01A03A01A04 | 160 | A05 | A01A03A02A04A01A01A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A01A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A01A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A01A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A01A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A01A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A01A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A04A01A01A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A04A01A01A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A04A01A01A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A04A01A01A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A01A03A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A04A01A01A03A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A04A01A01A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A01A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A01A03A03A04 | / | A05 | A01A03A02A04A01A01A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A01A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A01A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A01A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A01A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A01A03A02 | 10,Ir1 | A01 | A01A03A02A04A01A01A03A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A04A01A01A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A01A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A01A03A02A04 | / | A05 | A01A03A02A04A01A01A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A01A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A01A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A01A03A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | L/L | A01 | A01A03A02A04A01A01 | 4000 | A04 | A01A03A02A04A01A01A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A01A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A01A04A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A01A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A01A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A04A01A01A04A01A04 | 200 | A05 | A01A03A02A04A01A01A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A01A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A01A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A01A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A01A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A01A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A01A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A04A01A01A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A04A01A01A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A04A01A01A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A04A01A01A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A01A04A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A04A01A01A04A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A04A01A01A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A01A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A01A04A03A04 | / | A05 | A01A03A02A04A01A01A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A01A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A01A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A01A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A01A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A01A04A02 | 10,Ir1 | A01 | A01A03A02A04A01A01A04A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A04A01A01A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A01A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A01A04A02A04 | / | A05 | A01A03A02A04A01A01A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A01A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A01A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A01A04A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | M/M | A02 | A01A03A02A04A01A02 | 2500 | A01 | A01A03A02A04A01A02A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A02A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A02A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A02A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A02A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A04A01A02A01A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A04A01A02A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A02A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A02A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A02A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A02A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A02A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A02A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A04A01A02A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A04A01A02A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A04A01A02A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A04A01A02A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A02A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A04A01A02A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A04A01A02A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A02A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A02A01A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A04A01A02A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A02A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A02A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A02A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A02A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A02A01A02 | 25000,A | A01 | A01A03A02A04A01A02A01A02A01 | 4000,80000,A | A02 | A01A03A02A04A01A02A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A02A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A02A01A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A04A01A02A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A02A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A02A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A02A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A04A01A02A01A04 | 1500,A | A01 | A01A03A02A04A01A02A01A04A01 | 500,1500,A | A02 | A01A03A02A04A01A02A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A02A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A02A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A02A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A02A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A02A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A04A01A02A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A02A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | M/M | A02 | A01A03A02A04A01A02 | 3200 | A02 | A01A03A02A04A01A02A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A02A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A02A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A02A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A02A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A04A01A02A02A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A04A01A02A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A02A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A02A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A02A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A02A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A02A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A02A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A04A01A02A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A04A01A02A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A04A01A02A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A04A01A02A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A02A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A04A01A02A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A04A01A02A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A02A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A02A02A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A04A01A02A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A02A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A02A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A02A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A02A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A02A02A02 | 32000,A | A01 | A01A03A02A04A01A02A02A02A01 | 4000,80000,A | A02 | A01A03A02A04A01A02A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A02A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A02A02A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A04A01A02A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A02A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A02A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A02A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A04A01A02A02A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A04A01A02A02A04A01 | 640,1600,A | A02 | A01A03A02A04A01A02A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A02A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A02A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A02A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A02A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A02A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A04A01A02A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A02A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | M/M | A02 | A01A03A02A04A01A02 | 3600 | A03 | A01A03A02A04A01A02A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A02A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A02A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A02A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A02A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A04A01A02A03A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A04A01A02A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A02A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A02A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A02A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A02A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A02A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A02A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A04A01A02A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A04A01A02A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A04A01A02A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A04A01A02A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A02A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A04A01A02A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A04A01A02A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A02A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A02A03A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A04A01A02A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A02A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A02A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A02A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A02A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A02A03A02 | 36000,A | A01 | A01A03A02A04A01A02A03A02A01 | 4000,80000,A | A02 | A01A03A02A04A01A02A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A02A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A02A03A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A04A01A02A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A02A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A02A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A02A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A04A01A02A03A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A04A01A02A03A04A01 | 720,1600,A | A02 | A01A03A02A04A01A02A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A02A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A02A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A02A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A02A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A02A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A04A01A02A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A02A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | M/M | A02 | A01A03A02A04A01A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04A01A02A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A02A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A02A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A02A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A02A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A04A01A02A04A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A04A01A02A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A02A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A02A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A02A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A02A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A02A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A02A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A04A01A02A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A04A01A02A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A04A01A02A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A04A01A02A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A02A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A04A01A02A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A04A01A02A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A02A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A02A04A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A04A01A02A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A02A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A02A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A02A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A02A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A02A04A02 | 40000,A | A01 | A01A03A02A04A01A02A04A02A01 | 4000,80000,A | A02 | A01A03A02A04A01A02A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A02A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A02A04A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A04A01A02A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A02A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A02A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A02A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A04A01A02A04A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A04A01A02A04A04A01 | 800,1600,A | A02 | A01A03A02A04A01A02A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A02A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A02A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A02A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A02A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A02A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A04A01A02A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A02A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | H/H | A03 | A01A03A02A04A01A03 | 2500 | A01 | A01A03A02A04A01A03A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A03A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A03A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A03A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A03A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A04A01A03A01A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A04A01A03A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A03A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A03A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A03A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A03A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A03A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A03A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A04A01A03A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A04A01A03A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A04A01A03A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A04A01A03A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A03A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A04A01A03A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A04A01A03A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A03A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A03A01A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A04A01A03A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A03A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A03A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A03A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A03A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A03A01A02 | 25000,A | A01 | A01A03A02A04A01A03A01A02A01 | 4000,80000,A | A02 | A01A03A02A04A01A03A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A03A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A03A01A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A04A01A03A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A03A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A03A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A03A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A04A01A03A01A04 | 1500,A | A01 | A01A03A02A04A01A03A01A04A01 | 500,1500,A | A02 | A01A03A02A04A01A03A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A03A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A03A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A03A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A03A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A03A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A04A01A03A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A03A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | H/H | A03 | A01A03A02A04A01A03 | 3200 | A02 | A01A03A02A04A01A03A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A03A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A03A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A03A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A03A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A04A01A03A02A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A04A01A03A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A03A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A03A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A03A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A03A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A03A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A03A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A04A01A03A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A04A01A03A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A04A01A03A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A04A01A03A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A03A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A04A01A03A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A04A01A03A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A03A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A03A02A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A04A01A03A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A03A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A03A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A03A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A03A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A03A02A02 | 32000,A | A01 | A01A03A02A04A01A03A02A02A01 | 4000,80000,A | A02 | A01A03A02A04A01A03A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A03A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A03A02A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A04A01A03A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A03A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A03A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A03A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A04A01A03A02A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A04A01A03A02A04A01 | 640,1600,A | A02 | A01A03A02A04A01A03A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A03A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A03A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A03A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A03A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A03A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A04A01A03A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A03A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | H/H | A03 | A01A03A02A04A01A03 | 3600 | A03 | A01A03A02A04A01A03A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A03A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A03A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A03A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A03A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A04A01A03A03A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A04A01A03A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A03A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A03A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A03A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A03A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A03A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A03A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A04A01A03A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A04A01A03A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A04A01A03A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A04A01A03A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A03A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A04A01A03A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A04A01A03A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A03A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A03A03A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A04A01A03A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A03A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A03A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A03A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A03A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A03A03A02 | 36000,A | A01 | A01A03A02A04A01A03A03A02A01 | 4000,80000,A | A02 | A01A03A02A04A01A03A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A03A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A03A03A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A04A01A03A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A03A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A03A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A03A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A04A01A03A03A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A04A01A03A03A04A01 | 720,1600,A | A02 | A01A03A02A04A01A03A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A03A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A03A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A03A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A03A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A03A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A04A01A03A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A03A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | H/H | A03 | A01A03A02A04A01A03 | 4000 | A04 | A01A03A02A04A01A03A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A03A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A03A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A03A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A03A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A04A01A03A04A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A04A01A03A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A03A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A03A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A03A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A03A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A03A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A03A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A04A01A03A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A04A01A03A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A04A01A03A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A04A01A03A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A03A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A04A01A03A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A04A01A03A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A03A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A03A04A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A04A01A03A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A03A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A03A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A03A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A03A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A03A04A02 | 40000,A | A01 | A01A03A02A04A01A03A04A02A01 | 4000,80000,A | A02 | A01A03A02A04A01A03A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A03A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A03A04A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A04A01A03A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A03A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A03A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A03A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A04A01A03A04A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A04A01A03A04A04A01 | 800,1600,A | A02 | A01A03A02A04A01A03A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A03A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A03A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A03A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A03A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A03A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A04A01A03A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A03A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A04A01A04 | 2500 | A01 | A01A03A02A04A01A04A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A04A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A04A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A04A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A04A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A04A01A04A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A04A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A04A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A04A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A04A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A04A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A04A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A04A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A04A01A04A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A04A01A04A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A04A01A04A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A04A01A04A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A04A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A04A01A04A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A04A01A04A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A04A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A04A01A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A04A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A04A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A04A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A04A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A04A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A04A01A02 | 25000,A | A01 | A01A03A02A04A01A04A01A02A01 | 4000,80000,A | A02 | A01A03A02A04A01A04A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A04A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A04A01A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A04A01A04A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A04A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A04A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A04A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A04A01A04A01A04 | 1500,A | A01 | A01A03A02A04A01A04A01A04A01 | 500,1500,A | A02 | A01A03A02A04A01A04A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A04A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A04A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A04A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A04A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A04A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A04A01A04A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A04A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A04A01A04 | 3200 | A02 | A01A03A02A04A01A04A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A04A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A04A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A04A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A04A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A04A01A04A02A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A04A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A04A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A04A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A04A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A04A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A04A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A04A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A04A01A04A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A04A01A04A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A04A01A04A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A04A01A04A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A04A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A04A01A04A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A04A01A04A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A04A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A04A02A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A04A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A04A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A04A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A04A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A04A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A04A02A02 | 32000,A | A01 | A01A03A02A04A01A04A02A02A01 | 4000,80000,A | A02 | A01A03A02A04A01A04A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A04A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A04A02A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A04A01A04A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A04A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A04A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A04A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A04A01A04A02A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A04A01A04A02A04A01 | 640,1600,A | A02 | A01A03A02A04A01A04A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A04A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A04A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A04A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A04A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A04A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A04A01A04A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A04A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A04A01A04 | 3600 | A03 | A01A03A02A04A01A04A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A04A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A04A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A04A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A04A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A04A01A04A03A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A04A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A04A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A04A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A04A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A04A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A04A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A04A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A04A01A04A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A04A01A04A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A04A01A04A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A04A01A04A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A04A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A04A01A04A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A04A01A04A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A04A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A04A03A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A04A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A04A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A04A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A04A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A04A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A04A03A02 | 36000,A | A01 | A01A03A02A04A01A04A03A02A01 | 4000,80000,A | A02 | A01A03A02A04A01A04A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A04A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A04A03A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A04A01A04A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A04A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A04A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A04A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A04A01A04A03A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A04A01A04A03A04A01 | 720,1600,A | A02 | A01A03A02A04A01A04A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A04A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A04A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A04A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A04A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A04A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A04A01A04A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A04A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A04A01A04 | 4000 | A04 | A01A03A02A04A01A04A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A04A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A04A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A04A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A04A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A04A01A04A04A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A04A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A04A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A04A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A04A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A04A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A04A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A04A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A04A01A04A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A04A01A04A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A04A01A04A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A04A01A04A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A04A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A04A01A04A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A04A01A04A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A04A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A04A04A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A04A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A04A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A04A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A04A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A04A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A04A04A02 | 40000,A | A01 | A01A03A02A04A01A04A04A02A01 | 4000,80000,A | A02 | A01A03A02A04A01A04A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A04A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A04A04A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A04A01A04A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A04A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A04A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A04A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A04A01A04A04A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A04A01A04A04A04A01 | 800,1600,A | A02 | A01A03A02A04A01A04A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A04A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A04A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A04A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A04A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A04A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A04A01A04A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A04A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A04A01A05 | 2500 | A01 | A01A03A02A04A01A05A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A05A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A05A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A05A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A05A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A04A01A05A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A05A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A05A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A05A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A05A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A05A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A05A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A05A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A04A01A05A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A04A01A05A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A04A01A05A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A04A01A05A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A05A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A04A01A05A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A04A01A05A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A05A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A05A01A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A05A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A05A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A05A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A05A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A05A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A05A01A02 | 25000,A | A01 | A01A03A02A04A01A05A01A02A01 | 4000,80000,A | A02 | A01A03A02A04A01A05A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A05A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A05A01A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A04A01A05A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A05A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A05A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A05A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A04A01A05A01A04 | 1500,A | A01 | A01A03A02A04A01A05A01A04A01 | 500,1500,A | A02 | A01A03A02A04A01A05A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A05A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A05A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A05A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A05A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A05A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A04A01A05A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A05A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A04A01A05 | 3200 | A02 | A01A03A02A04A01A05A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A05A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A05A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A05A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A05A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A04A01A05A02A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A05A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A05A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A05A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A05A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A05A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A05A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A05A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A04A01A05A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A04A01A05A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A04A01A05A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A04A01A05A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A05A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A04A01A05A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A04A01A05A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A05A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A05A02A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A05A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A05A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A05A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A05A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A05A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A05A02A02 | 32000,A | A01 | A01A03A02A04A01A05A02A02A01 | 4000,80000,A | A02 | A01A03A02A04A01A05A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A05A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A05A02A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A04A01A05A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A05A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A05A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A05A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A04A01A05A02A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A04A01A05A02A04A01 | 640,1600,A | A02 | A01A03A02A04A01A05A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A05A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A05A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A05A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A05A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A05A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A04A01A05A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A05A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A04A01A05 | 3600 | A03 | A01A03A02A04A01A05A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A05A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A05A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A05A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A05A03A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A04A01A05A03A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A05A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A05A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A05A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A05A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A05A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A05A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A05A03A01A11 | / | A12 | A01A03A02A04A01A05A03A01A12 | / | A13 | A01A03A02A04A01A05A03A01A13 | / | A14 | A01A03A02A04A01A05A03A01A14 | / | A15 | A01A03A02A04A01A05A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A05A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A04A01A05A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A04A01A05A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A05A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A05A03A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A05A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A05A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A05A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A05A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A05A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A05A03A02 | 36000,A | A01 | A01A03A02A04A01A05A03A02A01 | 4000,80000,A | A02 | A01A03A02A04A01A05A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A05A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A05A03A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A04A01A05A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A05A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A05A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A05A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A04A01A05A03A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A04A01A05A03A04A01 | 720,1600,A | A02 | A01A03A02A04A01A05A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A05A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A05A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A05A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A05A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A05A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A04A01A05A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A05A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A04A01A05 | 4000 | A04 | A01A03A02A04A01A05A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A05A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A05A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A05A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A05A04A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A04A01A05A04A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A05A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A05A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A05A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A05A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A05A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A05A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A05A04A01A11 | / | A12 | A01A03A02A04A01A05A04A01A12 | / | A13 | A01A03A02A04A01A05A04A01A13 | / | A14 | A01A03A02A04A01A05A04A01A14 | / | A15 | A01A03A02A04A01A05A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A05A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A04A01A05A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A04A01A05A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A05A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A05A04A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A05A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A05A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A05A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A05A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A05A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A05A04A02 | 40000,A | A01 | A01A03A02A04A01A05A04A02A01 | 4000,80000,A | A02 | A01A03A02A04A01A05A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A05A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A05A04A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A04A01A05A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A05A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A05A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A05A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A04A01A05A04A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A04A01A05A04A04A01 | 800,1600,A | A02 | A01A03A02A04A01A05A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A05A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A05A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A05A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A05A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A05A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A04A01A05A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A05A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A04A01A06 | 2500 | A01 | A01A03A02A04A01A06A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A06A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A06A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A06A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A06A01A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A04A01A06A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A06A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A06A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A06A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A06A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A06A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A06A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A06A01A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A04A01A06A01A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A04A01A06A01A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A04A01A06A01A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A04A01A06A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A06A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A04A01A06A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A04A01A06A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A06A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A06A01A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A06A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A06A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A06A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A06A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A06A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A06A01A02 | 25000,A | A01 | A01A03A02A04A01A06A01A02A01 | 4000,80000,A | A02 | A01A03A02A04A01A06A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A06A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A06A01A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A04A01A06A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A06A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A06A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A06A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A04A01A06A01A04 | 1500,A | A01 | A01A03A02A04A01A06A01A04A01 | 500,1500,A | A02 | A01A03A02A04A01A06A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A06A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A06A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A06A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A06A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A06A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A04A01A06A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A06A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A04A01A06 | 3200 | A02 | A01A03A02A04A01A06A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A06A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A06A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A06A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A06A02A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A04A01A06A02A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A06A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A06A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A06A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A06A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A06A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A06A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A06A02A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A04A01A06A02A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A04A01A06A02A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A04A01A06A02A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A04A01A06A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A06A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A04A01A06A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A04A01A06A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A06A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A06A02A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A06A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A06A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A06A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A06A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A06A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A06A02A02 | 32000,A | A01 | A01A03A02A04A01A06A02A02A01 | 4000,80000,A | A02 | A01A03A02A04A01A06A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A06A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A06A02A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A04A01A06A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A06A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A06A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A06A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A04A01A06A02A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A04A01A06A02A04A01 | 640,1600,A | A02 | A01A03A02A04A01A06A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A06A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A06A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A06A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A06A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A06A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A04A01A06A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A06A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A04A01A06 | 3600 | A03 | A01A03A02A04A01A06A03 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A06A03A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A06A03A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A06A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A06A03A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A04A01A06A03A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A06A03A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A06A03A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A06A03A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A06A03A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A06A03A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A06A03A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A06A03A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A04A01A06A03A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A04A01A06A03A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A04A01A06A03A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A04A01A06A03A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A06A03A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A04A01A06A03A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A04A01A06A03A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A06A03A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A06A03A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A06A03A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A06A03A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A06A03A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A06A03A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A06A03A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A06A03A02 | 36000,A | A01 | A01A03A02A04A01A06A03A02A01 | 4000,80000,A | A02 | A01A03A02A04A01A06A03A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A06A03A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A06A03A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A04A01A06A03A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A06A03A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A06A03A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A06A03A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A04A01A06A03A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A04A01A06A03A04A01 | 720,1600,A | A02 | A01A03A02A04A01A06A03A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A06A03A04A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A06A03A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A06A03A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A06A03A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A06A03A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A04A01A06A03A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A06A03A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 4000 | A04 | A01A03A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A04A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A04A01A06 | 4000 | A04 | A01A03A02A04A01A06A04 | 长延时 | A01 | A01A03A02A04A01A06A04A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A04A01A06A04A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A04A01A06A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A06A04A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A04A01A06A04A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A06A04A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A06A04A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A06A04A01A07 | / | A08 | A01A03A02A04A01A06A04A01A08 | / | A09 | A01A03A02A04A01A06A04A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A04A01A06A04A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A04A01A06A04A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A04A01A06A04A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A04A01A06A04A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A04A01A06A04A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A04A01A06A04A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A04A01A06A04A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A04A01A06A04A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A04A01A06A04A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A06A04A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A04A01A06A04A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A06A04A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A06A04A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A06A04A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A04A01A06A04A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A06A04A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A04A01A06A04A02 | 40000,A | A01 | A01A03A02A04A01A06A04A02A01 | 4000,80000,A | A02 | A01A03A02A04A01A06A04A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A06A04A02A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A06A04A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A04A01A06A04A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A04A01A06A04A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A06A04A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A04A01A06A04A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A04A01A06A04A04 | 1600,A | A01 | A01A03A02A04A01A06A04A04A01 | 800,1600,A | A02 | A01A03A02A04A01A06A04A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A04A01A06A04A04A03 | / | A04 | A01A03A02A04A01A06A04A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A04A01A06A04A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A04A01A06A04A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A04A01A06A04A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A04A01A06A04A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A04A01A06A04A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 5000 | A05 | A01A03A02A05 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A05A01 | L/L | A01 | A01A03A02A05A01A01 | 4000 | A01 | A01A03A02A05A01A01A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A05A01A01A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A05A01A01A01A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A05A01A01A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A01A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A05A01A01A01A01A04 | 200 | A05 | A01A03A02A05A01A01A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A01A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A01A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A05A01A01A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A05A01A01A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A05A01A01A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A05A01A01A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A05A01A01A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A05A01A01A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A05A01A01A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A05A01A01A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A05A01A01A01A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A05A01A01A01A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A05A01A01A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A01A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A05A01A01A01A03A04 | / | A05 | A01A03A02A05A01A01A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A01A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A01A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A05A01A01A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A05A01A01A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A05A01A01A01A02 | 10,Ir1 | A01 | A01A03A02A05A01A01A01A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A05A01A01A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A01A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A05A01A01A01A02A04 | / | A05 | A01A03A02A05A01A01A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A05A01A01A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A01A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A05A01A01A01A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 5000 | A05 | A01A03A02A05 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A05A01 | L/L | A01 | A01A03A02A05A01A01 | 5000 | A02 | A01A03A02A05A01A01A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A05A01A01A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A05A01A01A02A01A01 | 0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0,In | A02 | A01A03A02A05A01A01A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A01A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A05A01A01A02A01A04 | 250 | A05 | A01A03A02A05A01A01A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A01A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A01A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A05A01A01A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A05A01A01A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A05A01A01A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A05A01A01A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A05A01A01A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A05A01A01A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A05A01A01A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A05A01A01A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A05A01A01A02A03 | 6,lr1 | A01 | A01A03A02A05A01A01A02A03A01 | 1.5,2,3,4,5,6,8,10,Ir1 | A02 | A01A03A02A05A01A01A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A01A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A05A01A01A02A03A04 | / | A05 | A01A03A02A05A01A01A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A01A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A01A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A05A01A01A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A05A01A01A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A05A01A01A02A02 | 10,Ir1 | A01 | A01A03A02A05A01A01A02A02A01 | 5,8,10,12,15,18,20,Ir1 | A02 | A01A03A02A05A01A01A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A01A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A05A01A01A02A02A04 | / | A05 | A01A03A02A05A01A01A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A05A01A01A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A01A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A05A01A01A02A02A08
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 5000 | A05 | A01A03A02A05 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A05A01 | M/M | A02 | A01A03A02A05A01A02 | 4000 | A01 | A01A03A02A05A01A02A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A05A01A02A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A05A01A02A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A05A01A02A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A02A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A05A01A02A01A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A05A01A02A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A02A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A02A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A05A01A02A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A05A01A02A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A05A01A02A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A05A01A02A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A05A01A02A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A05A01A02A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A05A01A02A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A05A01A02A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A05A01A02A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A05A01A02A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A05A01A02A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A02A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A05A01A02A01A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A05A01A02A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A02A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A02A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A05A01A02A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A05A01A02A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A05A01A02A01A02 | 40000,A | A01 | A01A03A02A05A01A02A01A02A01 | 5000,80000,A | A02 | A01A03A02A05A01A02A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A02A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A05A01A02A01A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A05A01A02A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A05A01A02A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A02A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A05A01A02A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A05A01A02A01A04 | 2000,A | A01 | A01A03A02A05A01A02A01A04A01 | 800,2000,A | A02 | A01A03A02A05A01A02A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A02A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A05A01A02A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A05A01A02A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A02A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A02A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A05A01A02A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A05A01A02A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 5000 | A05 | A01A03A02A05 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A05A01 | M/M | A02 | A01A03A02A05A01A02 | 5000 | A02 | A01A03A02A05A01A02A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A05A01A02A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A05A01A02A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A05A01A02A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A02A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A05A01A02A02A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A05A01A02A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A02A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A02A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A05A01A02A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A05A01A02A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A05A01A02A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A05A01A02A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A05A01A02A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A05A01A02A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A05A01A02A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A05A01A02A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A05A01A02A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A05A01A02A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A05A01A02A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A02A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A05A01A02A02A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A05A01A02A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A02A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A02A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A05A01A02A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A05A01A02A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A05A01A02A02A02 | 50000,A | A01 | A01A03A02A05A01A02A02A02A01 | 5000,80000,A | A02 | A01A03A02A05A01A02A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A02A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A05A01A02A02A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A05A01A02A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A05A01A02A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A02A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A05A01A02A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A05A01A02A02A04 | 2000,A | A01 | A01A03A02A05A01A02A02A04A01 | 1000,2000,A | A02 | A01A03A02A05A01A02A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A02A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A05A01A02A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A05A01A02A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A02A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A02A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A05A01A02A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A05A01A02A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 5000 | A05 | A01A03A02A05 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A05A01 | H/H | A03 | A01A03A02A05A01A03 | 4000 | A01 | A01A03A02A05A01A03A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A05A01A03A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A05A01A03A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A05A01A03A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A03A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A05A01A03A01A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A05A01A03A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A03A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A03A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A05A01A03A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A05A01A03A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A05A01A03A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A05A01A03A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A05A01A03A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A05A01A03A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A05A01A03A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A05A01A03A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A05A01A03A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A05A01A03A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A05A01A03A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A03A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A05A01A03A01A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A05A01A03A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A03A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A03A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A05A01A03A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A05A01A03A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A05A01A03A01A02 | 40000,A | A01 | A01A03A02A05A01A03A01A02A01 | 5000,80000,A | A02 | A01A03A02A05A01A03A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A03A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A05A01A03A01A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A05A01A03A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A05A01A03A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A03A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A05A01A03A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A05A01A03A01A04 | 2000,A | A01 | A01A03A02A05A01A03A01A04A01 | 800,2000,A | A02 | A01A03A02A05A01A03A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A03A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A05A01A03A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A05A01A03A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A03A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A03A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A05A01A03A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A05A01A03A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 5000 | A05 | A01A03A02A05 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A05A01 | H/H | A03 | A01A03A02A05A01A03 | 5000 | A02 | A01A03A02A05A01A03A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A05A01A03A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A05A01A03A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A05A01A03A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A03A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A05A01A03A02A01A04 | 20 | A05 | A01A03A02A05A01A03A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A03A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A03A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A05A01A03A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A05A01A03A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A05A01A03A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A05A01A03A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A05A01A03A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A05A01A03A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A05A01A03A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A05A01A03A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A05A01A03A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A05A01A03A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A05A01A03A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A03A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A05A01A03A02A03A04 | 50 | A05 | A01A03A02A05A01A03A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A03A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A03A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A05A01A03A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A05A01A03A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A05A01A03A02A02 | 50000,A | A01 | A01A03A02A05A01A03A02A02A01 | 5000,80000,A | A02 | A01A03A02A05A01A03A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A03A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A05A01A03A02A02A04 | 500 | A05 | A01A03A02A05A01A03A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A05A01A03A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A03A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A05A01A03A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A05A01A03A02A04 | 2000,A | A01 | A01A03A02A05A01A03A02A04A01 | 1000,2000,A | A02 | A01A03A02A05A01A03A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A03A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A05A01A03A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A05A01A03A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A03A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A03A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A05A01A03A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A05A01A03A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 5000 | A05 | A01A03A02A05 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A05A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A05A01A04 | 4000 | A01 | A01A03A02A05A01A04A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A05A01A04A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A05A01A04A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A05A01A04A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A04A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A05A01A04A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A05A01A04A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A04A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A04A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A05A01A04A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A05A01A04A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A05A01A04A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A05A01A04A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A05A01A04A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A05A01A04A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A05A01A04A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A05A01A04A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A05A01A04A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A05A01A04A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A05A01A04A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A04A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A05A01A04A01A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A05A01A04A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A04A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A04A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A05A01A04A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A05A01A04A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A05A01A04A01A02 | 40000,A | A01 | A01A03A02A05A01A04A01A02A01 | 5000,80000,A | A02 | A01A03A02A05A01A04A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A04A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A05A01A04A01A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A05A01A04A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A05A01A04A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A04A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A05A01A04A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A05A01A04A01A04 | 2000,A | A01 | A01A03A02A05A01A04A01A04A01 | 800,2000,A | A02 | A01A03A02A05A01A04A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A04A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A05A01A04A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A05A01A04A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A04A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A04A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A05A01A04A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A05A01A04A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 5000 | A05 | A01A03A02A05 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A05A01 | MY/MY | A04 | A01A03A02A05A01A04 | 5000 | A02 | A01A03A02A05A01A04A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A05A01A04A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A05A01A04A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A05A01A04A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A04A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A05A01A04A02A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A05A01A04A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A04A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A04A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A05A01A04A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A05A01A04A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A05A01A04A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A05A01A04A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A05A01A04A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A05A01A04A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A05A01A04A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A05A01A04A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A05A01A04A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A05A01A04A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A05A01A04A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A04A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A05A01A04A02A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A05A01A04A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A04A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A04A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A05A01A04A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A05A01A04A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A05A01A04A02A02 | 50000,A | A01 | A01A03A02A05A01A04A02A02A01 | 5000,80000,A | A02 | A01A03A02A05A01A04A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A04A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A05A01A04A02A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A05A01A04A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A05A01A04A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A04A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A05A01A04A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A05A01A04A02A04 | 2000,A | A01 | A01A03A02A05A01A04A02A04A01 | 1000,2000,A | A02 | A01A03A02A05A01A04A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A04A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A05A01A04A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A05A01A04A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A04A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A04A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A05A01A04A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A05A01A04A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 5000 | A05 | A01A03A02A05 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A05A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A05A01A05 | 4000 | A01 | A01A03A02A05A01A05A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A05A01A05A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A05A01A05A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A05A01A05A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A05A01A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A05A01A05A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A05A01A05A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A05A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A05A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A05A01A05A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A05A01A05A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A05A01A05A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A05A01A05A01A01A11 | / | A12 | A01A03A02A05A01A05A01A01A12 | / | A13 | A01A03A02A05A01A05A01A01A13 | / | A14 | A01A03A02A05A01A05A01A01A14 | / | A15 | A01A03A02A05A01A05A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A05A01A05A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A05A01A05A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A05A01A05A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A05A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A05A01A05A01A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A05A01A05A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A05A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A05A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A05A01A05A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A05A01A05A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A05A01A05A01A02 | 40000,A | A01 | A01A03A02A05A01A05A01A02A01 | 5000,80000,A | A02 | A01A03A02A05A01A05A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A05A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A05A01A05A01A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A05A01A05A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A05A01A05A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A05A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A05A01A05A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A05A01A05A01A04 | 2000,A | A01 | A01A03A02A05A01A05A01A04A01 | 800,2000,A | A02 | A01A03A02A05A01A05A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A05A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A05A01A05A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A05A01A05A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A05A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A05A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A05A01A05A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A05A01A05A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 5000 | A05 | A01A03A02A05 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A05A01 | HY/HY | A05 | A01A03A02A05A01A05 | 5000 | A02 | A01A03A02A05A01A05A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A05A01A05A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A05A01A05A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A05A01A05A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A05A02A01A03 | I^2t | A04 | A01A03A02A05A01A05A02A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A05A01A05A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A05A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A05A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A05A01A05A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A05A01A05A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A05A01A05A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A05A01A05A02A01A11 | / | A12 | A01A03A02A05A01A05A02A01A12 | / | A13 | A01A03A02A05A01A05A02A01A13 | / | A14 | A01A03A02A05A01A05A02A01A14 | / | A15 | A01A03A02A05A01A05A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A05A01A05A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A05A01A05A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A05A01A05A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A05A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A05A01A05A02A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A05A01A05A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A05A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A05A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A05A01A05A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A05A01A05A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A05A01A05A02A02 | 50000,A | A01 | A01A03A02A05A01A05A02A02A01 | 5000,80000,A | A02 | A01A03A02A05A01A05A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A05A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A05A01A05A02A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A05A01A05A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A05A01A05A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A05A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A05A01A05A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A05A01A05A02A04 | 2000,A | A01 | A01A03A02A05A01A05A02A04A01 | 1000,2000,A | A02 | A01A03A02A05A01A05A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A05A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A05A01A05A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A05A01A05A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A05A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A05A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A05A01A05A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A05A01A05A02A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 5000 | A05 | A01A03A02A05 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A05A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A05A01A06 | 4000 | A01 | A01A03A02A05A01A06A01 | 长延时 | A01 | A01A03A02A05A01A06A01A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A05A01A06A01A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A05A01A06A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A06A01A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A05A01A06A01A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A05A01A06A01A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A06A01A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A06A01A01A07 | / | A08 | A01A03A02A05A01A06A01A01A08 | / | A09 | A01A03A02A05A01A06A01A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A05A01A06A01A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A05A01A06A01A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A05A01A06A01A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A05A01A06A01A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A05A01A06A01A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A05A01A06A01A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A05A01A06A01A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A05A01A06A01A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A05A01A06A01A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A06A01A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A05A01A06A01A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A05A01A06A01A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A06A01A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A06A01A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A05A01A06A01A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A05A01A06A01A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A05A01A06A01A02 | 40000,A | A01 | A01A03A02A05A01A06A01A02A01 | 5000,80000,A | A02 | A01A03A02A05A01A06A01A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A06A01A02A03 | / | A04 | A01A03A02A05A01A06A01A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A05A01A06A01A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A05A01A06A01A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A06A01A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A05A01A06A01A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A05A01A06A01A04 | 2000,A | A01 | A01A03A02A05A01A06A01A04A01 | 800,2000,A | A02 | A01A03A02A05A01A06A01A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A06A01A04A03 | / | A04 | A01A03A02A05A01A06A01A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A05A01A06A01A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A06A01A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A06A01A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A05A01A06A01A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A05A01A06A01A04A09
产品分类 | A01 | ACB | A01A03 | CW1 | A01A03A02 | 5000 | A05 | A01A03A02A05 | 配电保护 | A01 | A01A03A02A05A01 | MYK/MYK | A06 | A01A03A02A05A01A06 | 5000 | A02 | A01A03A02A05A01A06A02 | 长延时 | A01 | A01A03A02A05A01A06A02A01 | 1,ln | A01 | A01A03A02A05A01A06A02A01A01 | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A03A02A05A01A06A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A06A02A01A03 | I^2t,It,I^4t | A04 | A01A03A02A05A01A06A02A01A04 | 10 | A05 | A01A03A02A05A01A06A02A01A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A06A02A01A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A06A02A01A07 | / | A08 | A01A03A02A05A01A06A02A01A08 | / | A09 | A01A03A02A05A01A06A02A01A09 | 480 | A10 | A01A03A02A05A01A06A02A01A10 | 15,30,60,120,240,480 | A11 | A01A03A02A05A01A06A02A01A11 | 120 | A12 | A01A03A02A05A01A06A02A01A12 | 10,15,30,60,90,120 | A13 | A01A03A02A05A01A06A02A01A13 | 1440 | A14 | A01A03A02A05A01A06A02A01A14 | 60,120,240,480,960,1440 | A15 | A01A03A02A05A01A06A02A01A15 | 短路短延时 | A03 | A01A03A02A05A01A06A02A03 | 6,ln | A01 | A01A03A02A05A01A06A02A03A01 | 0.4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,In | A02 | A01A03A02A05A01A06A02A03A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A06A02A03A03 | I^2t,OFF | A04 | A01A03A02A05A01A06A02A03A04 | 10 | A05 | A01A03A02A05A01A06A02A03A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A06A02A03A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A06A02A03A07 | 0.2 | A08 | A01A03A02A05A01A06A02A03A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A05A01A06A02A03A09 | 短路瞬时 | A02 | A01A03A02A05A01A06A02A02 | 50000,A | A01 | A01A03A02A05A01A06A02A02A01 | 5000,80000,A | A02 | A01A03A02A05A01A06A02A02A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A06A02A02A03 | / | A04 | A01A03A02A05A01A06A02A02A04 | 50 | A05 | A01A03A02A05A01A06A02A02A05 | 15 | A06 | A01A03A02A05A01A06A02A02A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A06A02A02A07 | 0.02 | A08 | A01A03A02A05A01A06A02A02A08 | 接地保护 | A04 | A01A03A02A05A01A06A02A04 | 2000,A | A01 | A01A03A02A05A01A06A02A04A01 | 1000,2000,A | A02 | A01A03A02A05A01A06A02A04A02 | 可关闭 | A03 | A01A03A02A05A01A06A02A04A03 | / | A04 | A01A03A02A05A01A06A02A04A04 | 10 | A05 | A01A03A02A05A01A06A02A04A05 | 10 | A06 | A01A03A02A05A01A06A02A04A06 | 10 | A07 | A01A03A02A05A01A06A02A04A07 | 0.4 | A08 | A01A03A02A05A01A06A02A04A08 | 0.1,0.2,0.3,0.4 | A09 | A01A03A02A05A01A06A02A04A09