## Sheet1
| 编码1 | 产品分类 | 编码2 | 产品系列 | 编码2 | 壳架电流 | *编码4 | 编码4 | 用途 | *编码5 | 编码5 | 脱扣器型号 | *编码6 | 编码6 | 额定电流ln | *编码7 | 编码7 | 长延时 | *编码8 | 编码8 | 电流默认值 | *编码9 | 编码9 | 长延时Ir1范围 | *编码10 | 编码10 | 长延时是否关闭 | *编码11 | 编码11 | 短路短延时 | *编码24 | 编码24 | 瞬时 | *编码34 | 编码34 | 电流默认值 | *编码39 | 编码39 | 电流取值范围 | *编码310 | 编码310 | 是否关闭 | *编码311 | 编码311 | 接地保护 | *编码43 | 编码43 | 剩余电流 | *编码53 | 编码53 | 电流默认值 | *编码54 | 编码54 | 电流取值范围 | *编码55 | 编码55 | 是否关闭 | *编码56 | 编码56 | 特性 | *编码57 | 编码57 | 递变级差 | *编码58 | 编码58 | 电流动作允差 | *编码59 | 编码59 | 时间动作允差 | *编码60 | 编码60 | 时间默认值 | *编码61 | 编码61 | 时间取值范围（小） | *编码62 | 编码62 | 时间取值范围（大） | *编码63 | 编码63
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A01A01A01 | 16 | A01 | A01A01A02A01A01A01A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A01A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A01A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A01A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A01A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A01A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A01A01A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A01A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A01A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A01A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A01A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A01A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A01A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A01A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A01A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A01A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A01A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A01A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A01A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A01A01A01 | 20 | A02 | A01A01A02A01A01A01A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A01A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A01A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A01A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A01A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A01A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A01A02A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A01A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A01A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A01A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A01A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A01A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A01A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A01A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A01A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A01A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A01A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A01A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A01A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A01A01A01 | 25 | A03 | A01A01A02A01A01A01A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A01A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A01A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A01A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A01A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A01A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A01A03A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A01A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A01A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A01A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A01A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A01A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A01A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A01A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A01A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A01A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A01A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A01A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A01A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A01A01A01 | 32 | A04 | A01A01A02A01A01A01A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A01A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A01A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A01A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A01A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A01A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A01A04A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A01A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A01A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A01A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A01A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A01A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A01A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A01A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A01A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A01A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A01A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A01A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A01A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A01A01A01 | 40 | A05 | A01A01A02A01A01A01A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A01A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A01A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A01A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A01A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A01A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A01A05A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A01A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A01A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A01A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A01A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A01A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A01A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A01A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A01A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A01A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A01A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A01A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A01A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A01A01A01 | 50 | A06 | A01A01A02A01A01A01A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A01A06A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A01A06A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A01A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A01A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A01A06A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A01A06A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A01A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A01A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A01A06A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A01A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A01A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A01A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A01A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A01A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A01A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A01A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A01A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A01A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A01A01A01 | 63 | A07 | A01A01A02A01A01A01A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A01A07A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A01A07A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A01A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A01A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A01A07A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A01A07A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A01A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A01A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A01A07A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A01A07A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A01A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A01A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A01A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A01A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A01A07A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A01A07A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A01A07A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A01A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A01A01A01 | 80 | A08 | A01A01A02A01A01A01A08 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A01A08A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A01A08A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A01A08A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A08A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A01A08A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A01A08A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A01A08A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A01A08A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A08A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A01A08A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A01A08A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A01A08A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A01A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A08A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A01A08A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A01A08A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A01A08A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A01A08A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A01A08A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A01A08A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A01A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A01A01A01 | 100 | A09 | A01A01A02A01A01A01A09 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A01A09A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A01A09A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A01A09A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A09A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A01A09A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A01A09A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A01A09A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A01A09A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A09A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A01A09A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A01A09A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A01A09A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A01A09A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A09A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A01A09A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A01A09A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A01A09A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A01A09A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A01A09A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A01A09A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A01A09A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A01A01A01 | 125 | A10 | A01A01A02A01A01A01A10 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A01A10A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A01A10A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A01A10A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A10A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A01A10A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A01A10A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A01A10A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A01A10A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A10A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A01A10A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A01A10A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A01A10A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A01A10A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A01A10A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A01A10A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A01A10A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A01A10A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A01A10A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A01A10A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A01A10A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A01A10A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A01A01A03 | 16 | A01 | A01A01A02A01A01A03A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A03A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A03A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A03A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A03A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A03A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A03A01A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A03A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A03A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A03A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A03A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A03A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A03A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A03A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A03A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A03A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A03A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A03A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A03A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A01A01A03 | 20 | A02 | A01A01A02A01A01A03A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A03A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A03A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A03A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A03A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A03A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A03A02A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A03A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A03A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A03A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A03A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A03A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A03A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A03A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A03A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A03A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A03A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A03A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A03A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A01A01A03 | 25 | A03 | A01A01A02A01A01A03A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A03A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A03A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A03A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A03A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A03A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A03A03A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A03A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A03A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A03A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A03A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A03A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A03A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A03A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A03A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A03A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A03A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A03A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A03A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A01A01A03 | 32 | A04 | A01A01A02A01A01A03A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A03A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A03A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A03A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A03A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A03A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A03A04A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A03A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A03A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A03A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A03A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A03A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A03A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A03A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A03A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A03A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A03A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A03A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A03A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A01A01A03 | 40 | A05 | A01A01A02A01A01A03A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A03A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A03A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A03A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A03A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A03A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A03A05A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A03A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A03A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A03A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A03A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A03A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A03A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A03A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A03A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A03A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A03A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A03A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A03A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A01A01A03 | 50 | A06 | A01A01A02A01A01A03A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A03A06A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A03A06A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A03A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A03A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A03A06A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A03A06A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A03A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A03A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A03A06A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A03A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A03A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A03A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A03A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A03A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A03A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A03A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A03A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A03A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A01A01A03 | 63 | A07 | A01A01A02A01A01A03A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A03A07A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A03A07A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A03A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A03A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A03A07A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A03A07A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A03A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A03A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A03A07A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A03A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A03A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A03A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A03A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A03A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A03A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A03A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A03A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A03A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A01A01A03 | 80 | A08 | A01A01A02A01A01A03A08 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A03A08A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A03A08A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A03A08A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A08A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A03A08A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A03A08A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A03A08A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A03A08A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A08A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A03A08A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A03A08A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A03A08A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A03A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A08A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A03A08A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A03A08A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A03A08A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A03A08A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A03A08A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A03A08A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A03A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A01A01A03 | 100 | A09 | A01A01A02A01A01A03A09 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A03A09A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A03A09A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A03A09A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A09A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A03A09A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A03A09A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A03A09A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A03A09A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A09A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A03A09A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A03A09A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A03A09A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A03A09A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A09A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A03A09A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A03A09A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A03A09A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A03A09A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A03A09A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A03A09A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A03A09A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A01A01A03 | 125 | A10 | A01A01A02A01A01A03A10 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A03A10A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A03A10A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A03A10A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A10A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A03A10A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A03A10A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A03A10A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A03A10A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A10A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A03A10A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A03A10A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A03A10A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A03A10A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A03A10A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A03A10A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A03A10A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A03A10A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A03A10A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A03A10A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A03A10A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A03A10A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A01A01A02 | 16 | A01 | A01A01A02A01A01A02A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A02A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A02A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A02A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A02A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A02A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A02A01A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A02A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A02A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A02A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A02A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A02A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A02A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A02A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A02A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A02A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A02A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A02A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A02A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A01A01A02 | 20 | A02 | A01A01A02A01A01A02A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A02A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A02A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A02A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A02A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A02A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A02A02A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A02A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A02A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A02A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A02A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A02A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A02A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A02A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A02A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A02A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A02A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A02A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A02A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A01A01A02 | 25 | A03 | A01A01A02A01A01A02A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A02A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A02A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A02A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A02A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A02A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A02A03A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A02A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A02A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A02A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A02A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A02A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A02A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A02A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A02A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A02A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A02A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A02A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A02A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A01A01A02 | 32 | A04 | A01A01A02A01A01A02A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A02A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A02A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A02A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A02A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A02A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A02A04A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A02A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A02A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A02A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A02A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A02A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A02A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A02A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A02A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A02A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A02A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A02A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A02A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A01A01A02 | 40 | A05 | A01A01A02A01A01A02A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A02A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A02A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A02A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A02A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A02A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A02A05A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A02A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A02A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A02A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A02A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A02A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A02A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A02A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A02A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A02A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A02A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A02A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A02A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A01A01A02 | 50 | A06 | A01A01A02A01A01A02A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A02A06A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A02A06A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A02A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A02A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A02A06A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A02A06A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A02A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A02A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A02A06A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A02A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A02A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A02A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A02A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A02A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A02A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A02A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A02A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A02A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A01A01A02 | 63 | A07 | A01A01A02A01A01A02A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A02A07A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A02A07A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A02A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A02A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A02A07A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A02A07A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A02A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A02A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A02A07A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A02A07A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A02A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A02A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A02A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A02A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A02A07A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A02A07A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A02A07A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A02A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A01A01A02 | 80 | A08 | A01A01A02A01A01A02A08 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A02A08A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A02A08A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A02A08A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A08A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A02A08A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A02A08A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A02A08A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A02A08A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A08A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A02A08A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A02A08A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A02A08A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A02A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A08A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A02A08A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A02A08A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A02A08A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A02A08A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A02A08A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A02A08A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A02A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A01A01A02 | 100 | A09 | A01A01A02A01A01A02A09 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A02A09A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A02A09A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A02A09A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A09A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A02A09A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A02A09A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A02A09A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A02A09A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A09A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A02A09A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A02A09A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A02A09A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A02A09A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A09A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A02A09A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A02A09A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A02A09A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A02A09A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A02A09A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A02A09A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A02A09A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A01A01A02 | 125 | A10 | A01A01A02A01A01A02A10 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A02A10A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A02A10A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A02A10A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A10A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A02A10A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A02A10A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A02A10A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A02A10A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A10A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A02A10A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A02A10A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A02A10A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A02A10A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A02A10A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A02A10A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A02A10A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A02A10A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A02A10A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A02A10A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A02A10A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A02A10A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A01A01A04 | 16 | A01 | A01A01A02A01A01A04A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A04A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A04A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A04A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A04A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A04A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A04A01A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A04A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A04A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A04A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A04A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A04A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A04A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A04A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A04A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A04A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A04A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A04A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A04A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A01A01A04 | 20 | A02 | A01A01A02A01A01A04A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A04A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A04A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A04A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A04A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A04A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A04A02A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A04A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A04A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A04A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A04A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A04A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A04A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A04A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A04A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A04A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A04A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A04A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A04A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A01A01A04 | 25 | A03 | A01A01A02A01A01A04A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A04A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A04A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A04A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A04A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A04A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A04A03A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A04A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A04A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A04A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A04A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A04A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A04A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A04A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A04A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A04A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A04A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A04A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A04A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A01A01A04 | 32 | A04 | A01A01A02A01A01A04A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A04A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A04A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A04A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A04A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A04A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A04A04A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A04A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A04A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A04A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A04A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A04A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A04A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A04A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A04A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A04A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A04A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A04A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A04A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A01A01A04 | 40 | A05 | A01A01A02A01A01A04A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A04A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A04A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A04A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A04A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A04A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A04A05A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A04A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A04A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A04A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A04A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A04A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A04A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A04A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A04A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A04A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A04A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A04A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A04A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A01A01A04 | 50 | A06 | A01A01A02A01A01A04A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A04A06A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A04A06A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A04A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A04A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A04A06A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A04A06A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A04A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A04A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A04A06A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A04A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A04A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A04A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A04A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A04A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A04A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A04A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A04A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A04A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A01A01A04 | 63 | A07 | A01A01A02A01A01A04A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A04A07A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A04A07A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A04A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A04A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A04A07A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A04A07A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A04A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A04A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A04A07A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A04A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A04A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A04A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A04A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A04A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A04A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A04A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A04A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A04A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A01A01A04 | 80 | A08 | A01A01A02A01A01A04A08 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A04A08A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A04A08A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A04A08A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A08A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A04A08A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A04A08A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A04A08A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A04A08A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A08A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A04A08A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A04A08A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A04A08A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A04A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A08A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A04A08A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A04A08A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A04A08A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A04A08A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A04A08A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A04A08A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A04A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A01A01A04 | 100 | A09 | A01A01A02A01A01A04A09 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A04A09A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A04A09A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A04A09A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A09A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A04A09A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A04A09A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A04A09A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A04A09A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A09A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A04A09A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A04A09A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A04A09A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A04A09A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A09A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A04A09A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A04A09A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A04A09A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A04A09A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A04A09A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A04A09A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A04A09A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A01A01A04 | 125 | A10 | A01A01A02A01A01A04A10 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A04A10A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A01A04A10A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A01A04A10A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A10A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A04A10A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A04A10A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A04A10A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A04A10A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A10A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A04A10A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A04A10A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A04A10A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A04A10A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A04A10A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A04A10A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A04A10A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A04A10A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A04A10A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A04A10A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A04A10A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A04A10A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A01A01A09 | 1.5 | A01 | A01A01A02A01A01A09A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A09A01A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A09A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A09A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A09A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A09A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A09A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A09A01A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A09A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A09A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A09A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A09A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A09A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A09A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A09A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A09A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A09A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A09A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A09A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A09A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A01A01A09 | 2.5 | A02 | A01A01A02A01A01A09A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A09A02A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A09A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A09A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A09A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A09A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A09A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A09A02A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A09A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A09A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A09A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A09A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A09A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A09A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A09A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A09A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A09A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A09A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A09A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A09A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A01A01A09 | 6 | A03 | A01A01A02A01A01A09A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A09A03A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A09A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A09A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A09A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A09A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A09A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A09A03A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A09A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A09A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A09A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A09A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A09A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A09A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A09A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A09A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A09A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A09A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A09A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A09A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A01A01A09 | 10 | A04 | A01A01A02A01A01A09A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A09A04A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A09A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A09A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A09A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A09A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A09A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A09A04A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A09A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A09A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A09A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A09A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A09A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A09A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A09A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A09A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A09A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A09A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A09A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A09A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A01A01A09 | 16 | A05 | A01A01A02A01A01A09A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A09A05A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A09A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A09A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A09A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A09A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A09A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A09A05A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A09A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A09A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A09A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A09A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A09A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A09A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A09A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A09A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A09A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A09A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A09A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A09A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A01A01A09 | 20 | A06 | A01A01A02A01A01A09A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A09A06A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A09A06A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A09A06A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A09A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A09A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A09A06A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A09A06A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A09A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A09A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A09A06A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A09A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A09A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A09A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A09A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A09A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A09A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A09A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A09A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A09A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A01A01A09 | 25 | A07 | A01A01A02A01A01A09A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A09A07A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A09A07A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A09A07A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A09A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A09A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A09A07A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A09A07A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A09A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A09A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A09A07A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A09A07A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A09A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A09A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A09A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A09A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A09A07A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A09A07A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A09A07A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A09A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A01A01A09 | 32 | A08 | A01A01A02A01A01A09A08 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A09A08A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A09A08A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A09A08A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A09A08A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A09A08A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A09A08A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A09A08A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A09A08A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A08A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A09A08A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A09A08A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A09A08A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A09A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A08A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A09A08A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A09A08A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A09A08A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A09A08A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A09A08A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A09A08A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A09A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A01A01A09 | 40 | A09 | A01A01A02A01A01A09A09 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A09A09A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A09A09A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A09A09A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A09A09A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A09A09A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A09A09A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A09A09A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A09A09A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A09A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A09A09A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A09A09A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A09A09A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A09A09A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A09A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A09A09A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A09A09A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A09A09A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A09A09A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A09A09A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A09A09A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A09A09A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A01A01A09 | 50 | A10 | A01A01A02A01A01A09A10 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A09A10A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A09A10A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A09A10A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A09A10A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A09A10A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A09A10A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A09A10A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A09A10A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A10A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A09A10A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A09A10A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A09A10A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A09A10A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A10A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A09A10A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A09A10A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A09A10A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A09A10A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A09A10A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A09A10A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A09A10A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A01A01A09 | 63 | A11 | A01A01A02A01A01A09A11 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A09A11A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A09A11A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A09A11A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A09A11A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A09A11A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A09A11A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A09A11A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A09A11A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A11A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A09A11A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A09A11A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A09A11A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A09A11A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A11A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A09A11A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A09A11A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A09A11A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A09A11A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A09A11A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A09A11A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A09A11A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A01A01A09 | 80 | A12 | A01A01A02A01A01A09A12 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A09A12A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A09A12A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A09A12A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A09A12A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A09A12A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A09A12A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A09A12A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A09A12A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A12A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A09A12A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A09A12A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A09A12A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A09A12A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A12A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A09A12A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A09A12A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A09A12A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A09A12A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A09A12A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A09A12A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A09A12A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A01A01A09 | 100 | A13 | A01A01A02A01A01A09A13 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A09A13A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A09A13A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A09A13A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A09A13A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A09A13A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A09A13A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A09A13A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A09A13A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A13A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A09A13A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A09A13A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A09A13A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A09A13A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A13A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A09A13A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A09A13A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A09A13A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A09A13A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A09A13A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A09A13A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A09A13A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A01A01A09 | 125 | A14 | A01A01A02A01A01A09A14 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A09A14A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A09A14A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A09A14A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A09A14A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A09A14A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A09A14A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A09A14A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A09A14A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A14A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A09A14A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A09A14A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A09A14A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A09A14A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A09A14A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A09A14A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A09A14A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A09A14A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A09A14A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A09A14A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A09A14A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A09A14A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A01A01A11 | 1.5 | A01 | A01A01A02A01A01A11A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A11A01A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A11A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A11A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A11A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A11A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A11A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A11A01A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A11A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A11A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A11A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A11A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A11A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A11A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A11A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A11A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A11A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A11A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A11A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A11A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A01A01A11 | 2.5 | A02 | A01A01A02A01A01A11A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A11A02A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A11A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A11A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A11A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A11A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A11A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A11A02A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A11A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A11A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A11A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A11A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A11A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A11A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A11A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A11A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A11A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A11A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A11A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A11A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A01A01A11 | 6 | A03 | A01A01A02A01A01A11A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A11A03A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A11A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A11A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A11A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A11A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A11A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A11A03A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A11A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A11A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A11A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A11A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A11A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A11A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A11A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A11A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A11A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A11A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A11A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A11A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A01A01A11 | 10 | A04 | A01A01A02A01A01A11A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A11A04A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A11A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A11A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A11A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A11A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A11A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A11A04A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A11A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A11A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A11A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A11A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A11A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A11A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A11A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A11A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A11A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A11A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A11A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A11A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A01A01A11 | 16 | A05 | A01A01A02A01A01A11A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A11A05A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A11A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A11A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A11A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A11A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A11A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A11A05A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A11A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A11A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A11A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A11A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A11A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A11A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A11A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A11A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A11A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A11A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A11A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A11A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A01A01A11 | 20 | A06 | A01A01A02A01A01A11A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A11A06A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A11A06A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A11A06A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A11A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A11A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A11A06A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A11A06A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A11A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A11A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A11A06A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A11A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A11A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A11A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A11A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A11A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A11A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A11A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A11A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A11A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A01A01A11 | 25 | A07 | A01A01A02A01A01A11A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A11A07A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A11A07A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A11A07A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A11A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A11A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A11A07A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A11A07A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A11A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A11A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A11A07A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A11A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A11A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A11A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A11A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A11A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A11A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A11A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A11A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A11A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A01A01A11 | 32 | A08 | A01A01A02A01A01A11A08 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A11A08A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A11A08A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A11A08A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A11A08A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A11A08A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A11A08A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A11A08A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A11A08A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A08A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A11A08A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A11A08A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A11A08A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A11A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A08A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A11A08A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A11A08A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A11A08A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A11A08A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A11A08A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A11A08A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A11A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A01A01A11 | 40 | A09 | A01A01A02A01A01A11A09 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A11A09A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A11A09A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A11A09A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A11A09A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A11A09A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A11A09A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A11A09A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A11A09A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A09A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A11A09A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A11A09A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A11A09A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A11A09A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A09A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A11A09A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A11A09A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A11A09A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A11A09A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A11A09A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A11A09A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A11A09A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A01A01A11 | 50 | A10 | A01A01A02A01A01A11A10 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A11A10A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A11A10A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A11A10A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A11A10A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A11A10A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A11A10A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A11A10A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A11A10A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A10A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A11A10A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A11A10A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A11A10A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A11A10A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A10A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A11A10A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A11A10A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A11A10A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A11A10A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A11A10A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A11A10A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A11A10A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A01A01A11 | 63 | A11 | A01A01A02A01A01A11A11 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A11A11A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A11A11A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A11A11A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A11A11A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A11A11A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A11A11A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A11A11A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A11A11A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A11A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A11A11A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A11A11A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A11A11A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A11A11A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A11A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A11A11A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A11A11A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A11A11A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A11A11A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A11A11A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A11A11A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A11A11A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A01A01A11 | 80 | A12 | A01A01A02A01A01A11A12 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A11A12A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A11A12A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A11A12A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A11A12A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A11A12A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A11A12A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A11A12A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A11A12A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A12A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A11A12A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A11A12A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A11A12A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A11A12A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A12A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A11A12A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A11A12A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A11A12A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A11A12A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A11A12A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A11A12A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A11A12A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A01A01A11 | 100 | A13 | A01A01A02A01A01A11A13 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A11A13A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A11A13A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A11A13A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A11A13A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A11A13A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A11A13A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A11A13A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A11A13A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A13A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A11A13A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A11A13A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A11A13A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A11A13A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A13A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A11A13A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A11A13A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A11A13A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A11A13A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A11A13A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A11A13A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A11A13A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A01A01A11 | 125 | A14 | A01A01A02A01A01A11A14 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A11A14A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A11A14A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A11A14A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A11A14A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A11A14A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A11A14A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A11A14A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A11A14A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A14A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A11A14A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A11A14A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A11A14A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A11A14A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A11A14A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A11A14A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A11A14A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A11A14A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A11A14A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A11A14A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A11A14A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A11A14A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A01A01A10 | 1.5 | A01 | A01A01A02A01A01A10A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A10A01A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A10A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A10A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A10A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A10A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A10A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A10A01A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A10A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A10A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A10A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A10A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A10A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A10A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A10A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A10A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A10A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A10A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A10A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A10A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A01A01A10 | 2.5 | A02 | A01A01A02A01A01A10A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A10A02A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A10A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A10A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A10A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A10A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A10A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A10A02A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A10A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A10A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A10A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A10A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A10A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A10A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A10A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A10A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A10A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A10A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A10A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A10A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A01A01A10 | 6 | A03 | A01A01A02A01A01A10A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A10A03A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A10A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A10A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A10A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A10A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A10A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A10A03A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A10A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A10A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A10A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A10A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A10A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A10A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A10A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A10A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A10A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A10A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A10A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A10A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A01A01A10 | 10 | A04 | A01A01A02A01A01A10A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A10A04A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A10A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A10A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A10A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A10A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A10A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A10A04A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A10A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A10A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A10A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A10A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A10A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A10A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A10A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A10A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A10A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A10A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A10A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A10A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A01A01A10 | 16 | A05 | A01A01A02A01A01A10A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A10A05A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A10A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A10A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A10A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A10A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A10A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A10A05A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A10A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A10A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A10A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A10A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A10A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A10A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A10A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A10A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A10A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A10A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A10A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A10A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A01A01A10 | 20 | A06 | A01A01A02A01A01A10A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A10A06A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A10A06A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A10A06A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A10A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A10A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A10A06A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A10A06A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A10A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A10A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A10A06A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A10A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A10A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A10A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A10A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A10A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A10A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A10A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A10A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A10A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A01A01A10 | 25 | A07 | A01A01A02A01A01A10A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A10A07A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A10A07A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A10A07A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A10A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A10A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A10A07A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A10A07A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A10A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A10A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A10A07A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A10A07A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A10A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A10A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A10A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A10A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A10A07A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A10A07A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A10A07A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A10A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A01A01A10 | 32 | A08 | A01A01A02A01A01A10A08 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A10A08A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A10A08A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A10A08A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A10A08A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A10A08A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A10A08A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A10A08A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A10A08A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A08A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A10A08A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A10A08A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A10A08A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A10A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A08A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A10A08A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A10A08A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A10A08A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A10A08A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A10A08A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A10A08A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A10A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A01A01A10 | 40 | A09 | A01A01A02A01A01A10A09 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A10A09A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A10A09A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A10A09A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A10A09A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A10A09A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A10A09A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A10A09A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A10A09A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A09A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A10A09A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A10A09A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A10A09A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A10A09A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A09A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A10A09A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A10A09A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A10A09A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A10A09A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A10A09A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A10A09A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A10A09A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A01A01A10 | 50 | A10 | A01A01A02A01A01A10A10 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A10A10A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A10A10A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A10A10A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A10A10A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A10A10A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A10A10A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A10A10A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A10A10A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A10A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A10A10A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A10A10A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A10A10A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A10A10A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A10A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A10A10A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A10A10A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A10A10A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A10A10A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A10A10A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A10A10A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A10A10A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A01A01A10 | 63 | A11 | A01A01A02A01A01A10A11 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A10A11A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A10A11A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A10A11A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A10A11A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A10A11A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A10A11A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A10A11A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A10A11A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A11A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A10A11A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A10A11A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A10A11A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A10A11A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A11A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A10A11A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A10A11A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A10A11A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A10A11A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A10A11A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A10A11A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A10A11A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A01A01A10 | 80 | A12 | A01A01A02A01A01A10A12 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A10A12A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A10A12A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A10A12A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A10A12A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A10A12A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A10A12A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A10A12A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A10A12A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A12A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A10A12A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A10A12A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A10A12A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A10A12A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A12A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A10A12A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A10A12A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A10A12A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A10A12A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A10A12A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A10A12A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A10A12A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A01A01A10 | 100 | A13 | A01A01A02A01A01A10A13 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A10A13A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A10A13A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A10A13A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A10A13A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A10A13A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A10A13A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A10A13A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A10A13A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A13A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A10A13A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A10A13A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A10A13A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A10A13A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A13A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A10A13A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A10A13A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A10A13A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A10A13A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A10A13A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A10A13A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A10A13A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A01A01A10 | 125 | A14 | A01A01A02A01A01A10A14 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A10A14A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A10A14A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A10A14A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A10A14A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A10A14A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A10A14A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A10A14A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A10A14A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A14A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A10A14A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A10A14A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A01A10A14A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A01A10A14A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A10A14A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A10A14A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A10A14A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A10A14A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A10A14A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A01A10A14A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A01A10A14A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A01A10A14A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A01A01A12 | 1.5 | A01 | A01A01A02A01A01A12A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A12A01A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A12A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A12A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A12A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A12A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A12A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A12A01A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A12A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A12A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A12A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A12A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A12A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A12A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A12A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A12A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A12A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A12A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A12A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A12A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A01A01A12 | 2.5 | A02 | A01A01A02A01A01A12A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A12A02A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A12A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A12A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A12A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A12A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A12A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A12A02A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A12A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A12A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A12A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A12A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A12A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A12A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A12A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A12A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A12A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A12A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A12A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A12A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A01A01A12 | 6 | A03 | A01A01A02A01A01A12A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A12A03A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A12A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A12A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A12A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A12A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A12A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A12A03A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A12A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A12A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A12A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A12A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A12A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A12A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A12A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A12A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A12A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A12A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A12A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A12A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A01A01A12 | 10 | A04 | A01A01A02A01A01A12A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A12A04A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A12A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A12A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A12A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A12A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A12A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A12A04A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A12A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A12A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A12A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A12A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A12A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A12A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A12A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A12A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A12A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A12A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A12A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A12A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A01A01A12 | 16 | A05 | A01A01A02A01A01A12A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A12A05A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A12A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A12A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A12A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A12A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A12A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A12A05A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A12A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A12A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A12A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A12A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A12A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A12A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A12A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A12A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A12A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A12A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A12A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A12A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A01A01A12 | 20 | A06 | A01A01A02A01A01A12A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A12A06A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A12A06A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A12A06A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A12A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A12A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A12A06A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A12A06A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A12A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A12A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A12A06A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A12A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A12A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A12A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A12A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A12A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A12A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A12A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A12A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A12A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A01A01A12 | 25 | A07 | A01A01A02A01A01A12A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A12A07A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A12A07A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A12A07A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A12A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A12A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A12A07A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A12A07A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A12A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A12A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A12A07A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A12A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A12A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A12A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A12A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A12A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A12A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A12A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A12A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A12A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A01A01A12 | 32 | A08 | A01A01A02A01A01A12A08 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A12A08A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A12A08A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A12A08A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A12A08A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A12A08A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A12A08A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A12A08A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A12A08A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A08A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A12A08A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A12A08A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A12A08A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A12A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A08A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A12A08A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A12A08A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A12A08A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A12A08A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A12A08A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A12A08A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A12A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A01A01A12 | 40 | A09 | A01A01A02A01A01A12A09 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A12A09A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A12A09A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A12A09A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A12A09A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A12A09A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A12A09A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A12A09A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A12A09A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A09A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A12A09A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A12A09A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A12A09A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A12A09A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A09A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A12A09A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A12A09A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A12A09A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A12A09A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A12A09A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A12A09A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A12A09A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A01A01A12 | 50 | A10 | A01A01A02A01A01A12A10 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A12A10A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A12A10A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A12A10A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A12A10A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A12A10A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A12A10A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A12A10A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A01A12A10A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A10A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A12A10A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A12A10A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A12A10A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A12A10A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A10A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A12A10A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A12A10A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A12A10A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A12A10A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A12A10A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A12A10A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A12A10A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A01A01A12 | 63 | A11 | A01A01A02A01A01A12A11 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A12A11A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A12A11A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A12A11A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A12A11A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A12A11A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A12A11A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A12A11A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A12A11A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A11A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A12A11A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A12A11A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A12A11A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A12A11A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A11A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A12A11A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A12A11A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A12A11A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A12A11A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A12A11A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A12A11A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A12A11A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A01A01A12 | 80 | A12 | A01A01A02A01A01A12A12 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A12A12A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A12A12A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A12A12A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A12A12A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A12A12A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A12A12A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A12A12A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A12A12A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A12A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A12A12A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A12A12A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A12A12A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A12A12A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A12A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A12A12A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A12A12A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A12A12A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A12A12A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A12A12A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A12A12A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A12A12A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A01A01A12 | 100 | A13 | A01A01A02A01A01A12A13 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A12A13A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A12A13A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A12A13A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A12A13A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A12A13A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A12A13A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A12A13A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A12A13A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A13A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A12A13A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A12A13A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A12A13A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A12A13A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A13A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A12A13A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A12A13A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A12A13A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A12A13A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A12A13A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A12A13A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A12A13A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A01A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A01A01A12 | 125 | A14 | A01A01A02A01A01A12A14 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A01A12A14A01 | / | A01 | A01A01A02A01A01A12A14A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A01A12A14A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A01A12A14A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A01A12A14A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A01A12A14A02 | 10 | A01 | A01A01A02A01A01A12A14A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A01A01A12A14A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A14A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A01A12A14A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A01A12A14A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A01A12A14A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A01A12A14A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A01A12A14A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A01A12A14A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A01A12A14A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A01A12A14A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A01A12A14A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A01A12A14A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A01A12A14A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A01A12A14A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+UA | A05 | A01A01A02A01A02A05 | 16 | A01 | A01A01A02A01A02A05A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A05A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A05A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A05A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A05A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A05A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A05A01A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A05A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A05A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A05A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A05A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A05A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A05A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A05A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A05A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A05A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A05A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A05A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A05A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+UA | A05 | A01A01A02A01A02A05 | 20 | A02 | A01A01A02A01A02A05A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A05A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A05A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A05A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A05A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A05A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A05A02A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A05A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A05A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A05A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A05A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A05A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A05A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A05A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A05A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A05A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A05A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A05A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A05A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+UA | A05 | A01A01A02A01A02A05 | 25 | A03 | A01A01A02A01A02A05A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A05A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A05A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A05A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A05A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A05A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A05A03A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A05A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A05A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A05A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A05A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A05A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A05A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A05A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A05A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A05A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A05A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A05A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A05A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+UA | A05 | A01A01A02A01A02A05 | 32 | A04 | A01A01A02A01A02A05A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A05A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A05A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A05A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A05A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A05A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A05A04A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A05A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A05A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A05A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A05A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A05A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A05A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A05A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A05A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A05A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A05A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A05A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A05A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+UA | A05 | A01A01A02A01A02A05 | 40 | A05 | A01A01A02A01A02A05A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A05A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A05A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A05A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A05A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A05A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A05A05A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A05A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A05A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A05A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A05A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A05A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A05A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A05A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A05A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A05A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A05A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A05A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A05A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+UA | A05 | A01A01A02A01A02A05 | 50 | A06 | A01A01A02A01A02A05A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A05A06A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A05A06A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A05A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A05A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A05A06A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A05A06A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A05A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A05A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A05A06A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A05A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A05A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A05A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A05A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A05A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A05A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A05A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A05A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A05A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+UA | A05 | A01A01A02A01A02A05 | 63 | A07 | A01A01A02A01A02A05A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A05A07A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A05A07A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A05A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A05A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A05A07A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A05A07A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A05A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A05A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A05A07A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A05A07A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A05A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A05A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A05A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A05A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A05A07A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A05A07A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A05A07A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A05A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+UA | A05 | A01A01A02A01A02A05 | 80 | A08 | A01A01A02A01A02A05A08 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A05A08A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A05A08A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A05A08A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A08A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A05A08A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A05A08A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A05A08A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A05A08A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A08A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A05A08A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A05A08A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A05A08A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A05A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A08A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A05A08A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A05A08A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A05A08A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A05A08A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A05A08A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A05A08A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A05A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+UA | A05 | A01A01A02A01A02A05 | 100 | A09 | A01A01A02A01A02A05A09 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A05A09A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A05A09A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A05A09A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A09A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A05A09A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A05A09A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A05A09A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A05A09A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A09A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A05A09A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A05A09A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A05A09A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A05A09A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A09A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A05A09A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A05A09A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A05A09A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A05A09A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A05A09A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A05A09A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A05A09A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+UA | A05 | A01A01A02A01A02A05 | 125 | A10 | A01A01A02A01A02A05A10 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A05A10A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A05A10A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A05A10A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A10A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A05A10A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A05A10A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A05A10A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A05A10A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A10A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A05A10A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A05A10A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A05A10A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A05A10A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A05A10A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A05A10A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A05A10A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A05A10A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A05A10A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A05A10A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A05A10A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A05A10A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+VA | A07 | A01A01A02A01A02A07 | 16 | A01 | A01A01A02A01A02A07A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A07A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A07A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A07A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A07A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A07A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A07A01A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A07A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A07A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A07A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A07A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A07A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A07A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A07A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A07A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A07A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A07A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A07A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A07A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+VA | A07 | A01A01A02A01A02A07 | 20 | A02 | A01A01A02A01A02A07A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A07A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A07A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A07A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A07A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A07A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A07A02A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A07A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A07A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A07A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A07A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A07A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A07A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A07A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A07A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A07A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A07A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A07A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A07A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+VA | A07 | A01A01A02A01A02A07 | 25 | A03 | A01A01A02A01A02A07A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A07A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A07A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A07A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A07A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A07A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A07A03A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A07A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A07A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A07A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A07A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A07A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A07A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A07A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A07A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A07A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A07A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A07A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A07A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+VA | A07 | A01A01A02A01A02A07 | 32 | A04 | A01A01A02A01A02A07A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A07A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A07A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A07A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A07A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A07A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A07A04A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A07A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A07A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A07A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A07A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A07A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A07A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A07A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A07A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A07A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A07A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A07A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A07A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+VA | A07 | A01A01A02A01A02A07 | 40 | A05 | A01A01A02A01A02A07A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A07A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A07A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A07A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A07A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A07A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A07A05A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A07A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A07A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A07A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A07A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A07A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A07A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A07A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A07A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A07A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A07A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A07A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A07A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+VA | A07 | A01A01A02A01A02A07 | 50 | A06 | A01A01A02A01A02A07A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A07A06A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A07A06A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A07A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A07A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A07A06A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A07A06A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A07A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A07A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A07A06A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A07A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A07A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A07A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A07A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A07A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A07A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A07A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A07A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A07A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+VA | A07 | A01A01A02A01A02A07 | 63 | A07 | A01A01A02A01A02A07A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A07A07A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A07A07A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A07A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A07A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A07A07A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A07A07A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A07A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A07A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A07A07A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A07A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A07A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A07A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A07A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A07A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A07A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A07A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A07A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A07A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+VA | A07 | A01A01A02A01A02A07 | 80 | A08 | A01A01A02A01A02A07A08 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A07A08A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A07A08A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A07A08A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A08A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A07A08A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A07A08A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A07A08A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A07A08A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A08A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A07A08A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A07A08A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A07A08A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A07A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A08A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A07A08A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A07A08A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A07A08A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A07A08A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A07A08A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A07A08A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A07A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+VA | A07 | A01A01A02A01A02A07 | 100 | A09 | A01A01A02A01A02A07A09 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A07A09A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A07A09A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A07A09A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A09A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A07A09A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A07A09A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A07A09A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A07A09A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A09A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A07A09A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A07A09A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A07A09A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A07A09A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A09A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A07A09A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A07A09A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A07A09A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A07A09A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A07A09A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A07A09A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A07A09A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+VA | A07 | A01A01A02A01A02A07 | 125 | A10 | A01A01A02A01A02A07A10 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A07A10A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A07A10A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A07A10A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A10A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A07A10A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A07A10A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A07A10A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A07A10A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A10A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A07A10A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A07A10A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A07A10A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A07A10A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A07A10A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A07A10A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A07A10A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A07A10A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A07A10A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A07A10A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A07A10A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A07A10A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+UB | A06 | A01A01A02A01A02A06 | 16 | A01 | A01A01A02A01A02A06A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A06A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A06A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A06A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A06A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A06A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A06A01A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A06A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A06A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A06A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A06A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A06A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A06A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A06A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A06A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A06A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A06A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A06A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A06A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+UB | A06 | A01A01A02A01A02A06 | 20 | A02 | A01A01A02A01A02A06A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A06A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A06A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A06A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A06A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A06A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A06A02A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A06A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A06A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A06A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A06A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A06A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A06A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A06A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A06A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A06A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A06A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A06A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A06A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+UB | A06 | A01A01A02A01A02A06 | 25 | A03 | A01A01A02A01A02A06A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A06A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A06A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A06A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A06A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A06A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A06A03A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A06A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A06A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A06A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A06A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A06A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A06A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A06A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A06A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A06A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A06A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A06A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A06A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+UB | A06 | A01A01A02A01A02A06 | 32 | A04 | A01A01A02A01A02A06A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A06A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A06A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A06A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A06A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A06A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A06A04A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A06A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A06A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A06A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A06A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A06A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A06A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A06A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A06A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A06A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A06A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A06A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A06A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+UB | A06 | A01A01A02A01A02A06 | 40 | A05 | A01A01A02A01A02A06A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A06A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A06A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A06A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A06A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A06A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A06A05A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A06A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A06A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A06A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A06A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A06A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A06A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A06A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A06A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A06A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A06A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A06A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A06A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+UB | A06 | A01A01A02A01A02A06 | 50 | A06 | A01A01A02A01A02A06A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A06A06A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A06A06A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A06A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A06A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A06A06A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A06A06A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A06A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A06A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A06A06A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A06A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A06A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A06A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A06A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A06A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A06A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A06A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A06A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A06A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+UB | A06 | A01A01A02A01A02A06 | 63 | A07 | A01A01A02A01A02A06A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A06A07A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A06A07A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A06A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A06A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A06A07A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A06A07A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A06A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A06A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A06A07A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A06A07A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A06A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A06A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A06A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A06A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A06A07A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A06A07A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A06A07A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A06A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+UB | A06 | A01A01A02A01A02A06 | 80 | A08 | A01A01A02A01A02A06A08 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A06A08A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A06A08A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A06A08A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A08A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A06A08A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A06A08A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A06A08A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A06A08A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A08A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A06A08A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A06A08A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A06A08A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A06A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A08A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A06A08A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A06A08A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A06A08A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A06A08A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A06A08A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A06A08A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A06A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+UB | A06 | A01A01A02A01A02A06 | 100 | A09 | A01A01A02A01A02A06A09 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A06A09A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A06A09A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A06A09A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A09A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A06A09A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A06A09A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A06A09A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A06A09A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A09A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A06A09A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A06A09A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A06A09A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A06A09A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A09A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A06A09A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A06A09A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A06A09A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A06A09A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A06A09A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A06A09A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A06A09A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+UB | A06 | A01A01A02A01A02A06 | 125 | A10 | A01A01A02A01A02A06A10 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A06A10A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A06A10A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A06A10A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A10A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A06A10A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A06A10A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A06A10A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A06A10A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A10A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A06A10A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A06A10A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A06A10A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A06A10A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A06A10A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A06A10A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A06A10A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A06A10A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A06A10A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A06A10A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A06A10A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A06A10A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+VB | A08 | A01A01A02A01A02A08 | 16 | A01 | A01A01A02A01A02A08A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A08A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A08A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A08A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A08A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A08A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A08A01A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A08A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A08A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A08A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A08A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A08A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A08A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A08A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A08A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A08A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A08A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A08A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A08A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+VB | A08 | A01A01A02A01A02A08 | 20 | A02 | A01A01A02A01A02A08A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A08A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A08A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A08A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A08A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A08A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A08A02A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A08A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A08A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A08A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A08A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A08A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A08A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A08A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A08A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A08A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A08A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A08A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A08A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+VB | A08 | A01A01A02A01A02A08 | 25 | A03 | A01A01A02A01A02A08A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A08A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A08A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A08A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A08A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A08A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A08A03A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A08A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A08A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A08A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A08A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A08A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A08A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A08A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A08A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A08A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A08A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A08A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A08A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+VB | A08 | A01A01A02A01A02A08 | 32 | A04 | A01A01A02A01A02A08A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A08A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A08A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A08A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A08A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A08A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A08A04A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A08A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A08A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A08A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A08A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A08A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A08A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A08A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A08A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A08A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A08A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A08A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A08A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+VB | A08 | A01A01A02A01A02A08 | 40 | A05 | A01A01A02A01A02A08A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A08A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A08A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A08A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A08A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A08A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A08A05A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A08A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A08A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A08A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A08A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A08A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A08A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A08A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A08A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A08A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A08A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A08A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A08A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+VB | A08 | A01A01A02A01A02A08 | 50 | A06 | A01A01A02A01A02A08A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A08A06A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A08A06A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A08A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A08A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A08A06A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A08A06A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A08A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A08A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A08A06A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A08A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A08A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A08A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A08A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A08A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A08A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A08A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A08A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A08A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+VB | A08 | A01A01A02A01A02A08 | 63 | A07 | A01A01A02A01A02A08A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A08A07A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A08A07A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A08A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A08A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A08A07A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A08A07A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A08A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A08A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A08A07A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A08A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A08A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A08A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A08A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A08A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A08A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A08A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A08A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A08A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+VB | A08 | A01A01A02A01A02A08 | 80 | A08 | A01A01A02A01A02A08A08 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A08A08A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A08A08A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A08A08A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A08A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A08A08A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A08A08A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A08A08A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A08A08A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A08A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A08A08A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A08A08A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A08A08A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A08A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A08A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A08A08A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A08A08A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A08A08A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A08A08A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A08A08A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A08A08A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A08A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+VB | A08 | A01A01A02A01A02A08 | 100 | A09 | A01A01A02A01A02A08A09 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A08A09A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A08A09A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A08A09A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A09A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A08A09A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A08A09A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A08A09A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A08A09A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A09A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A08A09A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A08A09A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A08A09A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A08A09A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A09A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A08A09A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A08A09A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A08A09A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A08A09A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A08A09A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A08A09A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A08A09A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 热磁可调/3M+VB | A08 | A01A01A02A01A02A08 | 125 | A10 | A01A01A02A01A02A08A10 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A08A10A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A01A02A08A10A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A01A02A08A10A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A10A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A08A10A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A08A10A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A08A10A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A08A10A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A10A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A08A10A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A08A10A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A08A10A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A08A10A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A08A10A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A08A10A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A08A10A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A08A10A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A08A10A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A08A10A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A08A10A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A08A10A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UA | A13 | A01A01A02A01A02A13 | 1.5 | A01 | A01A01A02A01A02A13A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A13A01A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A13A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A13A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A13A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A13A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A13A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A13A01A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A13A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A13A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A13A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A13A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A13A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A13A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A13A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A13A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A13A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A13A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A13A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A13A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UA | A13 | A01A01A02A01A02A13 | 2.5 | A02 | A01A01A02A01A02A13A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A13A02A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A13A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A13A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A13A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A13A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A13A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A13A02A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A13A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A13A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A13A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A13A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A13A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A13A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A13A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A13A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A13A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A13A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A13A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A13A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UA | A13 | A01A01A02A01A02A13 | 6 | A03 | A01A01A02A01A02A13A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A13A03A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A13A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A13A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A13A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A13A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A13A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A13A03A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A13A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A13A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A13A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A13A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A13A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A13A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A13A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A13A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A13A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A13A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A13A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A13A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UA | A13 | A01A01A02A01A02A13 | 10 | A04 | A01A01A02A01A02A13A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A13A04A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A13A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A13A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A13A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A13A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A13A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A13A04A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A13A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A13A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A13A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A13A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A13A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A13A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A13A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A13A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A13A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A13A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A13A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A13A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UA | A13 | A01A01A02A01A02A13 | 16 | A05 | A01A01A02A01A02A13A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A13A05A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A13A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A13A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A13A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A13A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A13A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A13A05A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A13A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A13A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A13A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A13A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A13A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A13A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A13A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A13A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A13A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A13A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A13A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A13A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UA | A13 | A01A01A02A01A02A13 | 20 | A06 | A01A01A02A01A02A13A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A13A06A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A13A06A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A13A06A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A13A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A13A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A13A06A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A13A06A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A13A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A13A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A13A06A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A13A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A13A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A13A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A13A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A13A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A13A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A13A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A13A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A13A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UA | A13 | A01A01A02A01A02A13 | 25 | A07 | A01A01A02A01A02A13A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A13A07A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A13A07A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A13A07A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A13A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A13A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A13A07A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A13A07A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A13A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A13A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A13A07A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A13A07A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A13A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A13A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A13A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A13A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A13A07A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A13A07A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A13A07A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A13A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UA | A13 | A01A01A02A01A02A13 | 32 | A08 | A01A01A02A01A02A13A08 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A13A08A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A13A08A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A13A08A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A13A08A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A13A08A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A13A08A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A13A08A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A13A08A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A08A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A13A08A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A13A08A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A13A08A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A13A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A08A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A13A08A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A13A08A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A13A08A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A13A08A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A13A08A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A13A08A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A13A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UA | A13 | A01A01A02A01A02A13 | 40 | A09 | A01A01A02A01A02A13A09 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A13A09A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A13A09A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A13A09A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A13A09A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A13A09A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A13A09A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A13A09A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A13A09A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A09A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A13A09A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A13A09A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A13A09A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A13A09A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A09A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A13A09A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A13A09A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A13A09A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A13A09A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A13A09A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A13A09A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A13A09A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UA | A13 | A01A01A02A01A02A13 | 50 | A10 | A01A01A02A01A02A13A10 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A13A10A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A13A10A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A13A10A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A13A10A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A13A10A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A13A10A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A13A10A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A13A10A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A10A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A13A10A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A13A10A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A13A10A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A13A10A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A10A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A13A10A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A13A10A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A13A10A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A13A10A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A13A10A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A13A10A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A13A10A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UA | A13 | A01A01A02A01A02A13 | 63 | A11 | A01A01A02A01A02A13A11 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A13A11A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A13A11A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A13A11A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A13A11A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A13A11A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A13A11A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A13A11A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A13A11A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A11A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A13A11A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A13A11A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A13A11A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A13A11A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A11A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A13A11A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A13A11A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A13A11A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A13A11A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A13A11A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A13A11A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A13A11A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UA | A13 | A01A01A02A01A02A13 | 80 | A12 | A01A01A02A01A02A13A12 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A13A12A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A13A12A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A13A12A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A13A12A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A13A12A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A13A12A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A13A12A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A13A12A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A12A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A13A12A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A13A12A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A13A12A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A13A12A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A12A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A13A12A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A13A12A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A13A12A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A13A12A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A13A12A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A13A12A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A13A12A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UA | A13 | A01A01A02A01A02A13 | 100 | A13 | A01A01A02A01A02A13A13 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A13A13A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A13A13A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A13A13A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A13A13A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A13A13A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A13A13A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A13A13A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A13A13A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A13A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A13A13A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A13A13A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A13A13A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A13A13A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A13A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A13A13A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A13A13A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A13A13A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A13A13A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A13A13A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A13A13A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A13A13A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UA | A13 | A01A01A02A01A02A13 | 125 | A14 | A01A01A02A01A02A13A14 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A13A14A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A13A14A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A13A14A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A13A14A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A13A14A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A13A14A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A13A14A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A13A14A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A14A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A13A14A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A13A14A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A13A14A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A13A14A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A13A14A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A13A14A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A13A14A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A13A14A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A13A14A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A13A14A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A13A14A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A13A14A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VA | A15 | A01A01A02A01A02A15 | 1.5 | A01 | A01A01A02A01A02A15A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A15A01A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A15A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A15A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A15A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A15A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A15A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A15A01A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A15A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A15A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A15A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A15A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A15A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A15A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A15A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A15A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A15A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A15A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A15A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A15A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VA | A15 | A01A01A02A01A02A15 | 2.5 | A02 | A01A01A02A01A02A15A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A15A02A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A15A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A15A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A15A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A15A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A15A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A15A02A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A15A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A15A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A15A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A15A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A15A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A15A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A15A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A15A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A15A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A15A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A15A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A15A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VA | A15 | A01A01A02A01A02A15 | 6 | A03 | A01A01A02A01A02A15A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A15A03A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A15A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A15A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A15A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A15A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A15A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A15A03A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A15A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A15A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A15A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A15A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A15A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A15A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A15A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A15A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A15A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A15A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A15A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A15A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VA | A15 | A01A01A02A01A02A15 | 10 | A04 | A01A01A02A01A02A15A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A15A04A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A15A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A15A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A15A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A15A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A15A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A15A04A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A15A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A15A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A15A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A15A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A15A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A15A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A15A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A15A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A15A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A15A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A15A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A15A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VA | A15 | A01A01A02A01A02A15 | 16 | A05 | A01A01A02A01A02A15A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A15A05A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A15A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A15A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A15A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A15A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A15A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A15A05A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A15A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A15A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A15A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A15A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A15A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A15A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A15A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A15A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A15A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A15A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A15A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A15A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VA | A15 | A01A01A02A01A02A15 | 20 | A06 | A01A01A02A01A02A15A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A15A06A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A15A06A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A15A06A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A15A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A15A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A15A06A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A15A06A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A15A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A15A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A15A06A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A15A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A15A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A15A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A15A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A15A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A15A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A15A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A15A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A15A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VA | A15 | A01A01A02A01A02A15 | 25 | A07 | A01A01A02A01A02A15A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A15A07A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A15A07A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A15A07A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A15A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A15A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A15A07A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A15A07A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A15A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A15A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A15A07A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A15A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A15A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A15A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A15A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A15A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A15A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A15A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A15A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A15A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VA | A15 | A01A01A02A01A02A15 | 32 | A08 | A01A01A02A01A02A15A08 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A15A08A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A15A08A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A15A08A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A15A08A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A15A08A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A15A08A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A15A08A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A15A08A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A08A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A15A08A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A15A08A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A15A08A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A15A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A08A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A15A08A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A15A08A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A15A08A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A15A08A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A15A08A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A15A08A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A15A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VA | A15 | A01A01A02A01A02A15 | 40 | A09 | A01A01A02A01A02A15A09 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A15A09A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A15A09A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A15A09A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A15A09A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A15A09A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A15A09A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A15A09A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A15A09A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A09A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A15A09A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A15A09A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A15A09A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A15A09A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A09A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A15A09A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A15A09A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A15A09A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A15A09A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A15A09A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A15A09A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A15A09A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VA | A15 | A01A01A02A01A02A15 | 50 | A10 | A01A01A02A01A02A15A10 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A15A10A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A15A10A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A15A10A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A15A10A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A15A10A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A15A10A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A15A10A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A15A10A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A10A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A15A10A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A15A10A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A15A10A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A15A10A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A10A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A15A10A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A15A10A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A15A10A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A15A10A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A15A10A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A15A10A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A15A10A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VA | A15 | A01A01A02A01A02A15 | 63 | A11 | A01A01A02A01A02A15A11 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A15A11A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A15A11A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A15A11A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A15A11A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A15A11A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A15A11A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A15A11A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A15A11A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A11A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A15A11A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A15A11A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A15A11A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A15A11A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A11A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A15A11A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A15A11A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A15A11A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A15A11A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A15A11A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A15A11A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A15A11A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VA | A15 | A01A01A02A01A02A15 | 80 | A12 | A01A01A02A01A02A15A12 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A15A12A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A15A12A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A15A12A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A15A12A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A15A12A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A15A12A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A15A12A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A15A12A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A12A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A15A12A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A15A12A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A15A12A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A15A12A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A12A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A15A12A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A15A12A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A15A12A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A15A12A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A15A12A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A15A12A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A15A12A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VA | A15 | A01A01A02A01A02A15 | 100 | A13 | A01A01A02A01A02A15A13 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A15A13A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A15A13A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A15A13A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A15A13A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A15A13A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A15A13A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A15A13A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A15A13A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A13A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A15A13A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A15A13A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A15A13A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A15A13A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A13A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A15A13A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A15A13A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A15A13A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A15A13A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A15A13A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A15A13A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A15A13A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VA | A15 | A01A01A02A01A02A15 | 125 | A14 | A01A01A02A01A02A15A14 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A15A14A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A15A14A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A15A14A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A15A14A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A15A14A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A15A14A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A15A14A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A15A14A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A14A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A15A14A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A15A14A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A15A14A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A15A14A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A15A14A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A15A14A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A15A14A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A15A14A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A15A14A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A15A14A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A15A14A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A15A14A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UB | A14 | A01A01A02A01A02A14 | 1.5 | A01 | A01A01A02A01A02A14A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A14A01A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A14A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A14A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A14A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A14A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A14A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A14A01A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A14A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A14A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A14A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A14A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A14A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A14A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A14A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A14A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A14A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A14A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A14A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A14A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UB | A14 | A01A01A02A01A02A14 | 2.5 | A02 | A01A01A02A01A02A14A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A14A02A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A14A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A14A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A14A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A14A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A14A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A14A02A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A14A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A14A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A14A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A14A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A14A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A14A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A14A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A14A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A14A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A14A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A14A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A14A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UB | A14 | A01A01A02A01A02A14 | 6 | A03 | A01A01A02A01A02A14A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A14A03A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A14A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A14A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A14A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A14A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A14A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A14A03A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A14A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A14A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A14A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A14A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A14A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A14A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A14A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A14A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A14A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A14A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A14A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A14A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UB | A14 | A01A01A02A01A02A14 | 10 | A04 | A01A01A02A01A02A14A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A14A04A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A14A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A14A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A14A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A14A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A14A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A14A04A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A14A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A14A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A14A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A14A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A14A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A14A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A14A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A14A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A14A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A14A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A14A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A14A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UB | A14 | A01A01A02A01A02A14 | 16 | A05 | A01A01A02A01A02A14A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A14A05A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A14A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A14A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A14A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A14A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A14A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A14A05A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A14A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A14A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A14A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A14A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A14A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A14A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A14A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A14A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A14A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A14A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A14A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A14A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UB | A14 | A01A01A02A01A02A14 | 20 | A06 | A01A01A02A01A02A14A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A14A06A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A14A06A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A14A06A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A14A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A14A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A14A06A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A14A06A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A14A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A14A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A14A06A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A14A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A14A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A14A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A14A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A14A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A14A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A14A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A14A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A14A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UB | A14 | A01A01A02A01A02A14 | 25 | A07 | A01A01A02A01A02A14A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A14A07A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A14A07A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A14A07A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A14A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A14A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A14A07A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A14A07A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A14A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A14A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A14A07A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A14A07A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A14A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A14A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A14A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A14A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A14A07A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A14A07A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A14A07A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A14A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UB | A14 | A01A01A02A01A02A14 | 32 | A08 | A01A01A02A01A02A14A08 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A14A08A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A14A08A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A14A08A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A14A08A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A14A08A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A14A08A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A14A08A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A14A08A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A08A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A14A08A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A14A08A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A14A08A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A14A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A08A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A14A08A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A14A08A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A14A08A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A14A08A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A14A08A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A14A08A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A14A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UB | A14 | A01A01A02A01A02A14 | 40 | A09 | A01A01A02A01A02A14A09 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A14A09A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A14A09A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A14A09A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A14A09A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A14A09A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A14A09A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A14A09A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A14A09A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A09A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A14A09A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A14A09A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A14A09A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A14A09A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A09A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A14A09A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A14A09A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A14A09A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A14A09A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A14A09A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A14A09A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A14A09A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UB | A14 | A01A01A02A01A02A14 | 50 | A10 | A01A01A02A01A02A14A10 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A14A10A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A14A10A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A14A10A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A14A10A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A14A10A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A14A10A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A14A10A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A14A10A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A10A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A14A10A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A14A10A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A14A10A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A14A10A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A10A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A14A10A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A14A10A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A14A10A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A14A10A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A14A10A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A14A10A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A14A10A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UB | A14 | A01A01A02A01A02A14 | 63 | A11 | A01A01A02A01A02A14A11 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A14A11A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A14A11A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A14A11A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A14A11A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A14A11A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A14A11A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A14A11A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A14A11A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A11A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A14A11A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A14A11A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A14A11A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A14A11A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A11A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A14A11A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A14A11A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A14A11A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A14A11A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A14A11A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A14A11A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A14A11A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UB | A14 | A01A01A02A01A02A14 | 80 | A12 | A01A01A02A01A02A14A12 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A14A12A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A14A12A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A14A12A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A14A12A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A14A12A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A14A12A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A14A12A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A14A12A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A12A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A14A12A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A14A12A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A14A12A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A14A12A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A12A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A14A12A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A14A12A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A14A12A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A14A12A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A14A12A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A14A12A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A14A12A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UB | A14 | A01A01A02A01A02A14 | 100 | A13 | A01A01A02A01A02A14A13 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A14A13A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A14A13A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A14A13A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A14A13A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A14A13A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A14A13A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A14A13A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A14A13A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A13A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A14A13A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A14A13A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A14A13A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A14A13A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A13A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A14A13A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A14A13A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A14A13A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A14A13A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A14A13A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A14A13A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A14A13A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+UB | A14 | A01A01A02A01A02A14 | 125 | A14 | A01A01A02A01A02A14A14 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A14A14A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A14A14A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A14A14A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A14A14A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A14A14A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A14A14A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A14A14A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A14A14A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A14A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A14A14A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A14A14A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A01A02A14A14A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A01A02A14A14A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A14A14A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A14A14A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A14A14A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A14A14A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A14A14A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A01A02A14A14A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A01A02A14A14A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A01A02A14A14A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VB | A16 | A01A01A02A01A02A16 | 1.5 | A01 | A01A01A02A01A02A16A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A16A01A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A16A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A16A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A16A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A16A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A16A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A16A01A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A16A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A16A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A16A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A16A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A16A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A16A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A16A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A16A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A16A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A16A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A16A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A16A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VB | A16 | A01A01A02A01A02A16 | 2.5 | A02 | A01A01A02A01A02A16A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A16A02A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A16A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A16A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A16A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A16A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A16A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A16A02A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A16A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A16A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A16A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A16A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A16A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A16A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A16A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A16A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A16A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A16A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A16A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A16A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VB | A16 | A01A01A02A01A02A16 | 6 | A03 | A01A01A02A01A02A16A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A16A03A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A16A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A16A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A16A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A16A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A16A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A16A03A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A16A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A16A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A16A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A16A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A16A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A16A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A16A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A16A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A16A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A16A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A16A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A16A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VB | A16 | A01A01A02A01A02A16 | 10 | A04 | A01A01A02A01A02A16A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A16A04A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A16A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A16A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A16A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A16A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A16A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A16A04A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A16A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A16A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A16A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A16A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A16A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A16A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A16A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A16A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A16A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A16A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A16A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A16A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VB | A16 | A01A01A02A01A02A16 | 16 | A05 | A01A01A02A01A02A16A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A16A05A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A16A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A16A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A16A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A16A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A16A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A16A05A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A16A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A16A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A16A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A16A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A16A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A16A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A16A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A16A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A16A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A16A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A16A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A16A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VB | A16 | A01A01A02A01A02A16 | 20 | A06 | A01A01A02A01A02A16A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A16A06A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A16A06A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A16A06A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A16A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A16A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A16A06A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A16A06A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A16A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A16A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A16A06A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A16A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A16A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A16A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A16A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A16A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A16A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A16A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A16A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A16A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VB | A16 | A01A01A02A01A02A16 | 25 | A07 | A01A01A02A01A02A16A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A16A07A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A16A07A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A16A07A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A16A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A16A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A16A07A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A16A07A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A16A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A16A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A16A07A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A16A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A16A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A16A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A16A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A16A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A16A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A16A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A16A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A16A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VB | A16 | A01A01A02A01A02A16 | 32 | A08 | A01A01A02A01A02A16A08 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A16A08A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A16A08A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A16A08A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A16A08A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A16A08A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A16A08A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A16A08A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A16A08A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A08A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A16A08A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A16A08A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A16A08A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A16A08A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A08A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A16A08A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A16A08A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A16A08A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A16A08A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A16A08A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A16A08A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A16A08A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VB | A16 | A01A01A02A01A02A16 | 40 | A09 | A01A01A02A01A02A16A09 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A16A09A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A16A09A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A16A09A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A16A09A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A16A09A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A16A09A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A16A09A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A16A09A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A09A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A16A09A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A16A09A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A16A09A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A16A09A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A09A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A16A09A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A16A09A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A16A09A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A16A09A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A16A09A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A16A09A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A16A09A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VB | A16 | A01A01A02A01A02A16 | 50 | A10 | A01A01A02A01A02A16A10 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A16A10A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A16A10A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A16A10A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A16A10A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A16A10A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A16A10A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A16A10A02A01 | 10 | A02 | A01A01A02A01A02A16A10A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A10A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A16A10A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A16A10A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A16A10A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A16A10A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A10A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A16A10A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A16A10A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A16A10A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A16A10A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A16A10A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A16A10A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A16A10A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VB | A16 | A01A01A02A01A02A16 | 63 | A11 | A01A01A02A01A02A16A11 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A16A11A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A16A11A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A16A11A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A16A11A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A16A11A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A16A11A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A16A11A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A16A11A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A11A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A16A11A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A16A11A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A16A11A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A16A11A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A11A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A16A11A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A16A11A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A16A11A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A16A11A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A16A11A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A16A11A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A16A11A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VB | A16 | A01A01A02A01A02A16 | 80 | A12 | A01A01A02A01A02A16A12 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A16A12A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A16A12A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A16A12A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A16A12A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A16A12A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A16A12A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A16A12A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A16A12A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A12A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A16A12A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A16A12A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A16A12A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A16A12A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A12A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A16A12A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A16A12A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A16A12A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A16A12A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A16A12A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A16A12A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A16A12A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VB | A16 | A01A01A02A01A02A16 | 100 | A13 | A01A01A02A01A02A16A13 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A16A13A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A16A13A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A16A13A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A16A13A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A16A13A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A16A13A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A16A13A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A16A13A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A13A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A16A13A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A16A13A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A16A13A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A16A13A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A13A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A16A13A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A16A13A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A16A13A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A16A13A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A16A13A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A16A13A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A16A13A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A01 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A01A02 | 单磁可调/2M+VB | A16 | A01A01A02A01A02A16 | 125 | A14 | A01A01A02A01A02A16A14 | 长延时 | A01 | A01A01A02A01A02A16A14A01 | / | A01 | A01A01A02A01A02A16A14A01A01 | / | A02 | A01A01A02A01A02A16A14A01A02 | / | A03 | A01A01A02A01A02A16A14A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A01A02A16A14A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A01A02A16A14A02 | 12 | A01 | A01A01A02A01A02A16A14A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A01A02A16A14A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A14A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A01A02A16A14A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A01A02A16A14A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A01A02A16A14A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A01A02A16A14A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A01A02A16A14A05A03 | / | A04 | A01A01A02A01A02A16A14A05A04 | / | A05 | A01A01A02A01A02A16A14A05A05 | / | A06 | A01A01A02A01A02A16A14A05A06 | / | A07 | A01A01A02A01A02A16A14A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A01A02A16A14A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A01A02A16A14A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A01A02A16A14A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A02A01A01 | 125 | A01 | A01A01A02A02A01A01A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A01A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A01A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A01A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A01A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A01A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A01A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A01A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A01A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A01A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A01A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A01A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A01A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A01A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A01A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A01A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A01A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A01A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A01A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A01A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A01A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A01A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A02A01A01 | 140 | A02 | A01A01A02A02A01A01A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A01A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A01A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A01A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A01A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A01A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A01A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A01A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A01A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A01A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A01A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A01A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A01A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A01A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A01A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A01A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A01A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A01A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A01A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A01A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A01A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A01A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A02A01A01 | 160 | A03 | A01A01A02A02A01A01A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A01A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A01A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A01A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A01A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A01A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A01A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A01A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A01A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A01A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A01A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A01A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A01A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A01A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A01A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A01A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A01A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A01A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A01A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A01A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A01A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A01A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A02A01A01 | 180 | A04 | A01A01A02A02A01A01A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A01A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A01A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A01A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A01A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A01A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A01A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A01A04A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A01A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A01A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A01A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A01A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A01A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A01A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A01A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A01A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A01A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A01A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A01A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A01A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A01A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A01A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A02A01A01 | 200 | A05 | A01A01A02A02A01A01A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A01A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A01A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A01A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A01A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A01A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A01A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A01A05A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A01A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A01A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A01A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A01A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A01A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A01A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A01A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A01A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A01A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A01A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A01A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A01A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A01A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A01A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A02A01A01 | 225 | A06 | A01A01A02A02A01A01A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A01A06A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A01A06A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A01A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A01A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A01A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A01A06A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A01A06A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A01A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A01A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A01A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A01A06A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A01A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A01A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A01A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A01A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A01A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A01A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A01A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A01A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A01A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A01A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A02A01A01 | 250 | A07 | A01A01A02A02A01A01A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A01A07A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A01A07A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A01A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A01A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A01A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A01A07A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A01A07A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A01A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A01A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A01A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A01A07A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A01A07A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A01A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A01A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A01A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A01A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A01A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A01A07A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A01A07A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A01A07A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A01A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A02A01A03 | 125 | A01 | A01A01A02A02A01A03A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A03A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A03A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A03A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A03A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A03A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A03A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A03A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A03A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A03A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A03A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A03A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A03A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A03A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A03A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A03A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A03A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A03A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A03A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A03A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A03A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A03A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A02A01A03 | 140 | A02 | A01A01A02A02A01A03A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A03A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A03A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A03A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A03A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A03A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A03A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A03A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A03A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A03A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A03A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A03A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A03A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A03A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A03A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A03A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A03A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A03A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A03A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A03A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A03A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A03A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A02A01A03 | 160 | A03 | A01A01A02A02A01A03A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A03A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A03A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A03A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A03A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A03A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A03A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A03A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A03A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A03A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A03A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A03A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A03A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A03A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A03A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A03A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A03A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A03A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A03A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A03A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A03A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A03A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A02A01A03 | 180 | A04 | A01A01A02A02A01A03A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A03A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A03A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A03A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A03A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A03A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A03A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A03A04A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A03A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A03A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A03A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A03A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A03A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A03A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A03A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A03A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A03A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A03A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A03A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A03A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A03A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A03A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A02A01A03 | 200 | A05 | A01A01A02A02A01A03A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A03A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A03A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A03A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A03A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A03A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A03A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A03A05A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A03A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A03A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A03A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A03A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A03A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A03A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A03A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A03A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A03A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A03A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A03A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A03A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A03A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A03A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A02A01A03 | 225 | A06 | A01A01A02A02A01A03A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A03A06A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A03A06A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A03A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A03A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A03A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A03A06A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A03A06A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A03A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A03A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A03A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A03A06A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A03A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A03A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A03A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A03A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A03A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A03A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A03A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A03A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A03A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A03A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A02A01A03 | 250 | A07 | A01A01A02A02A01A03A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A03A07A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A03A07A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A03A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A03A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A03A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A03A07A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A03A07A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A03A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A03A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A03A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A03A07A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A03A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A03A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A03A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A03A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A03A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A03A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A03A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A03A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A03A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A03A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A02A01A02 | 125 | A01 | A01A01A02A02A01A02A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A02A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A02A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A02A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A02A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A02A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A02A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A02A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A02A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A02A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A02A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A02A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A02A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A02A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A02A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A02A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A02A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A02A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A02A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A02A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A02A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A02A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A02A01A02 | 140 | A02 | A01A01A02A02A01A02A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A02A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A02A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A02A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A02A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A02A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A02A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A02A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A02A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A02A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A02A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A02A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A02A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A02A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A02A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A02A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A02A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A02A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A02A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A02A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A02A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A02A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A02A01A02 | 160 | A03 | A01A01A02A02A01A02A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A02A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A02A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A02A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A02A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A02A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A02A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A02A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A02A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A02A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A02A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A02A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A02A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A02A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A02A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A02A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A02A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A02A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A02A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A02A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A02A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A02A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A02A01A02 | 180 | A04 | A01A01A02A02A01A02A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A02A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A02A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A02A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A02A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A02A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A02A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A02A04A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A02A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A02A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A02A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A02A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A02A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A02A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A02A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A02A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A02A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A02A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A02A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A02A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A02A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A02A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A02A01A02 | 200 | A05 | A01A01A02A02A01A02A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A02A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A02A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A02A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A02A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A02A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A02A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A02A05A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A02A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A02A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A02A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A02A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A02A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A02A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A02A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A02A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A02A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A02A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A02A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A02A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A02A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A02A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A02A01A02 | 225 | A06 | A01A01A02A02A01A02A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A02A06A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A02A06A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A02A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A02A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A02A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A02A06A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A02A06A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A02A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A02A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A02A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A02A06A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A02A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A02A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A02A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A02A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A02A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A02A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A02A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A02A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A02A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A02A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A02A01A02 | 250 | A07 | A01A01A02A02A01A02A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A02A07A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A02A07A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A02A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A02A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A02A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A02A07A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A02A07A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A02A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A02A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A02A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A02A07A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A02A07A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A02A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A02A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A02A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A02A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A02A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A02A07A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A02A07A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A02A07A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A02A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A02A01A04 | 125 | A01 | A01A01A02A02A01A04A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A04A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A04A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A04A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A04A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A04A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A04A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A04A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A04A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A04A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A04A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A04A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A04A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A04A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A04A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A04A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A04A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A04A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A04A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A04A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A04A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A04A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A02A01A04 | 140 | A02 | A01A01A02A02A01A04A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A04A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A04A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A04A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A04A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A04A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A04A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A04A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A04A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A04A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A04A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A04A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A04A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A04A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A04A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A04A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A04A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A04A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A04A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A04A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A04A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A04A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A02A01A04 | 160 | A03 | A01A01A02A02A01A04A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A04A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A04A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A04A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A04A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A04A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A04A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A04A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A04A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A04A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A04A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A04A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A04A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A04A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A04A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A04A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A04A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A04A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A04A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A04A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A04A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A04A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A02A01A04 | 180 | A04 | A01A01A02A02A01A04A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A04A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A04A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A04A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A04A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A04A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A04A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A04A04A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A04A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A04A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A04A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A04A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A04A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A04A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A04A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A04A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A04A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A04A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A04A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A04A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A04A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A04A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A02A01A04 | 200 | A05 | A01A01A02A02A01A04A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A04A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A04A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A04A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A04A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A04A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A04A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A04A05A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A04A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A04A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A04A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A04A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A04A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A04A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A04A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A04A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A04A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A04A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A04A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A04A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A04A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A04A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A02A01A04 | 225 | A06 | A01A01A02A02A01A04A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A04A06A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A04A06A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A04A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A04A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A04A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A04A06A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A04A06A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A04A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A04A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A04A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A04A06A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A04A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A04A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A04A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A04A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A04A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A04A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A04A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A04A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A04A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A04A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A02A01A04 | 250 | A07 | A01A01A02A02A01A04A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A04A07A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A01A04A07A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A01A04A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A04A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A04A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A04A07A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A04A07A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A04A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A04A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A04A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A04A07A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A04A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A04A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A04A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A04A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A04A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A04A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A04A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A04A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A04A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A04A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A02A01A09 | 125 | A01 | A01A01A02A02A01A09A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A09A01A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A09A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A09A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A09A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A09A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A09A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A09A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A09A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A09A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A09A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A09A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A09A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A09A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A09A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A09A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A09A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A09A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A09A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A09A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A09A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A09A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A02A01A09 | 140 | A02 | A01A01A02A02A01A09A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A09A02A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A09A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A09A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A09A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A09A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A09A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A09A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A09A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A09A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A09A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A09A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A09A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A09A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A09A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A09A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A09A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A09A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A09A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A09A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A09A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A09A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A02A01A09 | 160 | A03 | A01A01A02A02A01A09A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A09A03A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A09A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A09A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A09A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A09A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A09A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A09A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A09A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A09A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A09A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A09A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A09A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A09A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A09A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A09A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A09A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A09A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A09A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A09A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A09A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A09A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A02A01A09 | 180 | A04 | A01A01A02A02A01A09A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A09A04A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A09A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A09A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A09A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A09A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A09A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A09A04A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A09A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A09A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A09A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A09A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A09A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A09A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A09A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A09A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A09A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A09A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A09A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A09A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A09A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A09A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A02A01A09 | 200 | A05 | A01A01A02A02A01A09A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A09A05A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A09A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A09A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A09A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A09A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A09A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A09A05A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A09A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A09A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A09A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A09A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A09A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A09A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A09A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A09A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A09A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A09A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A09A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A09A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A09A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A09A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A02A01A09 | 225 | A06 | A01A01A02A02A01A09A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A09A06A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A09A06A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A09A06A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A09A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A09A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A09A06A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A09A06A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A09A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A09A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A09A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A09A06A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A09A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A09A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A09A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A09A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A09A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A09A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A09A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A09A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A09A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A09A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A02A01A09 | 250 | A07 | A01A01A02A02A01A09A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A09A07A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A09A07A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A09A07A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A09A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A09A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A09A07A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A09A07A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A09A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A09A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A09A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A09A07A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A09A07A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A09A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A09A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A09A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A09A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A09A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A09A07A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A09A07A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A09A07A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A09A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A02A01A11 | 125 | A01 | A01A01A02A02A01A11A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A11A01A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A11A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A11A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A11A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A11A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A11A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A11A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A11A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A11A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A11A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A11A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A11A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A11A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A11A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A11A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A11A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A11A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A11A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A11A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A11A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A11A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A02A01A11 | 140 | A02 | A01A01A02A02A01A11A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A11A02A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A11A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A11A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A11A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A11A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A11A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A11A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A11A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A11A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A11A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A11A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A11A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A11A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A11A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A11A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A11A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A11A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A11A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A11A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A11A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A11A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A02A01A11 | 160 | A03 | A01A01A02A02A01A11A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A11A03A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A11A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A11A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A11A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A11A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A11A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A11A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A11A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A11A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A11A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A11A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A11A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A11A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A11A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A11A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A11A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A11A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A11A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A11A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A11A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A11A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A02A01A11 | 180 | A04 | A01A01A02A02A01A11A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A11A04A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A11A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A11A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A11A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A11A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A11A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A11A04A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A11A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A11A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A11A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A11A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A11A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A11A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A11A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A11A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A11A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A11A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A11A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A11A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A11A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A11A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A02A01A11 | 200 | A05 | A01A01A02A02A01A11A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A11A05A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A11A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A11A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A11A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A11A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A11A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A11A05A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A11A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A11A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A11A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A11A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A11A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A11A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A11A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A11A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A11A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A11A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A11A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A11A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A11A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A11A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A02A01A11 | 225 | A06 | A01A01A02A02A01A11A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A11A06A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A11A06A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A11A06A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A11A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A11A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A11A06A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A11A06A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A11A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A11A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A11A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A11A06A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A11A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A11A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A11A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A11A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A11A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A11A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A11A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A11A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A11A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A11A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A02A01A11 | 250 | A07 | A01A01A02A02A01A11A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A11A07A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A11A07A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A11A07A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A11A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A11A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A11A07A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A11A07A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A11A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A11A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A11A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A11A07A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A11A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A11A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A11A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A11A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A11A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A11A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A11A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A11A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A11A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A11A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A02A01A10 | 125 | A01 | A01A01A02A02A01A10A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A10A01A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A10A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A10A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A10A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A10A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A10A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A10A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A10A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A10A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A10A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A10A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A10A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A10A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A10A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A10A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A10A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A10A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A10A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A10A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A10A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A10A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A02A01A10 | 140 | A02 | A01A01A02A02A01A10A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A10A02A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A10A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A10A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A10A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A10A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A10A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A10A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A10A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A10A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A10A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A10A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A10A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A10A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A10A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A10A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A10A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A10A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A10A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A10A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A10A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A10A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A02A01A10 | 160 | A03 | A01A01A02A02A01A10A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A10A03A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A10A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A10A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A10A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A10A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A10A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A10A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A10A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A10A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A10A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A10A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A10A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A10A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A10A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A10A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A10A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A10A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A10A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A10A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A10A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A10A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A02A01A10 | 180 | A04 | A01A01A02A02A01A10A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A10A04A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A10A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A10A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A10A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A10A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A10A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A10A04A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A10A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A10A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A10A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A10A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A10A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A10A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A10A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A10A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A10A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A10A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A10A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A10A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A10A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A10A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A02A01A10 | 200 | A05 | A01A01A02A02A01A10A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A10A05A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A10A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A10A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A10A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A10A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A10A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A10A05A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A10A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A10A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A10A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A10A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A10A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A10A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A10A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A10A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A10A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A10A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A10A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A10A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A10A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A10A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A02A01A10 | 225 | A06 | A01A01A02A02A01A10A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A10A06A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A10A06A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A10A06A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A10A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A10A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A10A06A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A10A06A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A10A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A10A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A10A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A10A06A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A10A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A10A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A10A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A10A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A10A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A10A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A10A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A10A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A10A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A10A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A02A01A10 | 250 | A07 | A01A01A02A02A01A10A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A10A07A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A10A07A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A10A07A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A10A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A10A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A10A07A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A10A07A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A10A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A10A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A10A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A10A07A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A01A10A07A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A01A10A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A10A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A10A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A10A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A10A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A10A07A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A01A10A07A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A01A10A07A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A01A10A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A02A01A12 | 125 | A01 | A01A01A02A02A01A12A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A12A01A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A12A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A12A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A12A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A12A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A12A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A12A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A12A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A12A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A12A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A12A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A12A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A12A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A12A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A12A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A12A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A12A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A12A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A12A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A12A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A12A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A02A01A12 | 140 | A02 | A01A01A02A02A01A12A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A12A02A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A12A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A12A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A12A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A12A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A12A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A12A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A12A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A12A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A12A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A12A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A12A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A12A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A12A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A12A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A12A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A12A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A12A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A12A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A12A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A12A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A02A01A12 | 160 | A03 | A01A01A02A02A01A12A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A12A03A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A12A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A12A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A12A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A12A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A12A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A12A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A12A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A12A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A12A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A12A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A12A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A12A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A12A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A12A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A12A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A12A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A12A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A12A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A12A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A12A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A02A01A12 | 180 | A04 | A01A01A02A02A01A12A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A12A04A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A12A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A12A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A12A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A12A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A12A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A12A04A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A12A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A12A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A12A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A12A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A12A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A12A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A12A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A12A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A12A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A12A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A12A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A12A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A12A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A12A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A02A01A12 | 200 | A05 | A01A01A02A02A01A12A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A12A05A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A12A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A12A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A12A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A12A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A12A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A12A05A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A12A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A12A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A12A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A12A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A12A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A12A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A12A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A12A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A12A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A12A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A12A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A12A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A12A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A12A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A02A01A12 | 225 | A06 | A01A01A02A02A01A12A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A12A06A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A12A06A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A12A06A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A12A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A12A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A12A06A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A12A06A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A12A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A12A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A12A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A12A06A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A12A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A12A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A12A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A12A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A12A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A12A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A12A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A12A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A12A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A12A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A02A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A02A01A12 | 250 | A07 | A01A01A02A02A01A12A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A01A12A07A01 | / | A01 | A01A01A02A02A01A12A07A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A01A12A07A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A01A12A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A01A12A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A01A12A07A02 | 10 | A01 | A01A01A02A02A01A12A07A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A02A01A12A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A12A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A01A12A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A01A12A07A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A01A12A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A01A12A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A01A12A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A01A12A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A01A12A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A01A12A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A01A12A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A01A12A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A01A12A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A01A12A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A02A02A01 | 125 | A01 | A01A01A02A02A02A01A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A01A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A01A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A01A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A01A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A01A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A01A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A01A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A01A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A01A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A01A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A01A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A01A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A01A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A01A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A01A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A01A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A01A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A01A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A01A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A01A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A01A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A02A02A01 | 140 | A02 | A01A01A02A02A02A01A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A01A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A01A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A01A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A01A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A01A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A01A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A01A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A01A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A01A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A01A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A01A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A01A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A01A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A01A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A01A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A01A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A01A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A01A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A01A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A01A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A01A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A02A02A01 | 160 | A03 | A01A01A02A02A02A01A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A01A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A01A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A01A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A01A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A01A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A01A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A01A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A01A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A01A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A01A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A01A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A01A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A01A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A01A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A01A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A01A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A01A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A01A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A01A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A01A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A01A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A02A02A01 | 180 | A04 | A01A01A02A02A02A01A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A01A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A01A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A01A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A01A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A01A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A01A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A01A04A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A01A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A01A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A01A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A01A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A01A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A01A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A01A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A01A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A01A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A01A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A01A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A01A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A01A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A01A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A02A02A01 | 200 | A05 | A01A01A02A02A02A01A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A01A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A01A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A01A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A01A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A01A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A01A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A01A05A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A01A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A01A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A01A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A01A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A01A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A01A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A01A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A01A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A01A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A01A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A01A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A01A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A01A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A01A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A02A02A01 | 225 | A06 | A01A01A02A02A02A01A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A01A06A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A01A06A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A01A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A01A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A01A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A01A06A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A01A06A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A01A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A01A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A01A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A01A06A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A01A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A01A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A01A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A01A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A01A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A01A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A01A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A01A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A01A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A01A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A02A02A01 | 250 | A07 | A01A01A02A02A02A01A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A01A07A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A01A07A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A01A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A01A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A01A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A01A07A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A01A07A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A01A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A01A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A01A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A01A07A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A01A07A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A01A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A01A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A01A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A01A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A01A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A01A07A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A01A07A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A01A07A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A01A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A02A02A03 | 125 | A01 | A01A01A02A02A02A03A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A03A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A03A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A03A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A03A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A03A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A03A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A03A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A03A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A03A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A03A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A03A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A03A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A03A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A03A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A03A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A03A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A03A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A03A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A03A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A03A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A03A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A02A02A03 | 140 | A02 | A01A01A02A02A02A03A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A03A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A03A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A03A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A03A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A03A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A03A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A03A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A03A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A03A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A03A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A03A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A03A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A03A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A03A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A03A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A03A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A03A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A03A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A03A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A03A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A03A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A02A02A03 | 160 | A03 | A01A01A02A02A02A03A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A03A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A03A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A03A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A03A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A03A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A03A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A03A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A03A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A03A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A03A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A03A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A03A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A03A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A03A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A03A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A03A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A03A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A03A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A03A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A03A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A03A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A02A02A03 | 180 | A04 | A01A01A02A02A02A03A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A03A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A03A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A03A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A03A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A03A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A03A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A03A04A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A03A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A03A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A03A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A03A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A03A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A03A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A03A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A03A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A03A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A03A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A03A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A03A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A03A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A03A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A02A02A03 | 200 | A05 | A01A01A02A02A02A03A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A03A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A03A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A03A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A03A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A03A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A03A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A03A05A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A03A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A03A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A03A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A03A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A03A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A03A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A03A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A03A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A03A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A03A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A03A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A03A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A03A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A03A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A02A02A03 | 225 | A06 | A01A01A02A02A02A03A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A03A06A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A03A06A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A03A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A03A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A03A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A03A06A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A03A06A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A03A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A03A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A03A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A03A06A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A03A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A03A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A03A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A03A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A03A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A03A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A03A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A03A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A03A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A03A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A02A02A03 | 250 | A07 | A01A01A02A02A02A03A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A03A07A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A03A07A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A03A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A03A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A03A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A03A07A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A03A07A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A03A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A03A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A03A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A03A07A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A03A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A03A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A03A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A03A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A03A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A03A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A03A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A03A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A03A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A03A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A02A02A02 | 125 | A01 | A01A01A02A02A02A02A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A02A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A02A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A02A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A02A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A02A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A02A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A02A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A02A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A02A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A02A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A02A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A02A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A02A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A02A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A02A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A02A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A02A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A02A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A02A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A02A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A02A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A02A02A02 | 140 | A02 | A01A01A02A02A02A02A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A02A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A02A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A02A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A02A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A02A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A02A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A02A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A02A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A02A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A02A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A02A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A02A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A02A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A02A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A02A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A02A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A02A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A02A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A02A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A02A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A02A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A02A02A02 | 160 | A03 | A01A01A02A02A02A02A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A02A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A02A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A02A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A02A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A02A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A02A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A02A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A02A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A02A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A02A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A02A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A02A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A02A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A02A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A02A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A02A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A02A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A02A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A02A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A02A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A02A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A02A02A02 | 180 | A04 | A01A01A02A02A02A02A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A02A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A02A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A02A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A02A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A02A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A02A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A02A04A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A02A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A02A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A02A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A02A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A02A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A02A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A02A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A02A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A02A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A02A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A02A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A02A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A02A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A02A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A02A02A02 | 200 | A05 | A01A01A02A02A02A02A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A02A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A02A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A02A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A02A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A02A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A02A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A02A05A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A02A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A02A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A02A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A02A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A02A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A02A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A02A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A02A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A02A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A02A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A02A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A02A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A02A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A02A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A02A02A02 | 225 | A06 | A01A01A02A02A02A02A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A02A06A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A02A06A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A02A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A02A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A02A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A02A06A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A02A06A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A02A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A02A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A02A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A02A06A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A02A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A02A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A02A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A02A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A02A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A02A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A02A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A02A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A02A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A02A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A02A02A02 | 250 | A07 | A01A01A02A02A02A02A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A02A07A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A02A07A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A02A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A02A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A02A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A02A07A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A02A07A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A02A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A02A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A02A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A02A07A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A02A07A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A02A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A02A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A02A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A02A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A02A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A02A07A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A02A07A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A02A07A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A02A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A02A02A04 | 125 | A01 | A01A01A02A02A02A04A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A04A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A04A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A04A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A04A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A04A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A04A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A04A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A04A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A04A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A04A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A04A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A04A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A04A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A04A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A04A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A04A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A04A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A04A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A04A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A04A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A04A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A02A02A04 | 140 | A02 | A01A01A02A02A02A04A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A04A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A04A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A04A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A04A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A04A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A04A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A04A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A04A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A04A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A04A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A04A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A04A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A04A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A04A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A04A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A04A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A04A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A04A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A04A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A04A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A04A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A02A02A04 | 160 | A03 | A01A01A02A02A02A04A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A04A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A04A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A04A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A04A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A04A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A04A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A04A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A04A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A04A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A04A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A04A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A04A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A04A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A04A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A04A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A04A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A04A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A04A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A04A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A04A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A04A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A02A02A04 | 180 | A04 | A01A01A02A02A02A04A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A04A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A04A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A04A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A04A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A04A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A04A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A04A04A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A04A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A04A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A04A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A04A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A04A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A04A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A04A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A04A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A04A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A04A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A04A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A04A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A04A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A04A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A02A02A04 | 200 | A05 | A01A01A02A02A02A04A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A04A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A04A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A04A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A04A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A04A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A04A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A04A05A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A04A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A04A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A04A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A04A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A04A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A04A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A04A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A04A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A04A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A04A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A04A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A04A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A04A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A04A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A02A02A04 | 225 | A06 | A01A01A02A02A02A04A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A04A06A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A04A06A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A04A06A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A04A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A04A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A04A06A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A04A06A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A04A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A04A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A04A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A04A06A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A04A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A04A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A04A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A04A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A04A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A04A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A04A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A04A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A04A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A04A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A02A02A04 | 250 | A07 | A01A01A02A02A02A04A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A04A07A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A02A02A04A07A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A02A02A04A07A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A04A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A04A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A04A07A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A04A07A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A04A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A04A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A04A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A04A07A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A04A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A04A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A04A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A04A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A04A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A04A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A04A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A04A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A04A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A04A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A02A02A09 | 125 | A01 | A01A01A02A02A02A09A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A09A01A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A09A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A09A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A09A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A09A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A09A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A09A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A09A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A09A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A09A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A09A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A09A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A09A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A09A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A09A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A09A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A09A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A09A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A09A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A09A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A09A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A02A02A09 | 140 | A02 | A01A01A02A02A02A09A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A09A02A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A09A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A09A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A09A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A09A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A09A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A09A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A09A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A09A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A09A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A09A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A09A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A09A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A09A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A09A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A09A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A09A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A09A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A09A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A09A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A09A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A02A02A09 | 160 | A03 | A01A01A02A02A02A09A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A09A03A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A09A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A09A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A09A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A09A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A09A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A09A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A09A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A09A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A09A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A09A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A09A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A09A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A09A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A09A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A09A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A09A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A09A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A09A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A09A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A09A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A02A02A09 | 180 | A04 | A01A01A02A02A02A09A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A09A04A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A09A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A09A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A09A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A09A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A09A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A09A04A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A09A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A09A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A09A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A09A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A09A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A09A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A09A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A09A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A09A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A09A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A09A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A09A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A09A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A09A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A02A02A09 | 200 | A05 | A01A01A02A02A02A09A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A09A05A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A09A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A09A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A09A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A09A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A09A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A09A05A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A09A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A09A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A09A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A09A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A09A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A09A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A09A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A09A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A09A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A09A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A09A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A09A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A09A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A09A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A02A02A09 | 225 | A06 | A01A01A02A02A02A09A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A09A06A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A09A06A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A09A06A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A09A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A09A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A09A06A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A09A06A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A09A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A09A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A09A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A09A06A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A09A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A09A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A09A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A09A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A09A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A09A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A09A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A09A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A09A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A09A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A02A02A09 | 250 | A07 | A01A01A02A02A02A09A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A09A07A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A09A07A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A09A07A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A09A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A09A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A09A07A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A09A07A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A09A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A09A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A09A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A09A07A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A09A07A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A09A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A09A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A09A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A09A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A09A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A09A07A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A09A07A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A09A07A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A09A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A02A02A11 | 125 | A01 | A01A01A02A02A02A11A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A11A01A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A11A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A11A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A11A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A11A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A11A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A11A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A11A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A11A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A11A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A11A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A11A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A11A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A11A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A11A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A11A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A11A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A11A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A11A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A11A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A11A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A02A02A11 | 140 | A02 | A01A01A02A02A02A11A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A11A02A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A11A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A11A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A11A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A11A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A11A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A11A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A11A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A11A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A11A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A11A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A11A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A11A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A11A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A11A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A11A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A11A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A11A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A11A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A11A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A11A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A02A02A11 | 160 | A03 | A01A01A02A02A02A11A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A11A03A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A11A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A11A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A11A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A11A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A11A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A11A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A11A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A11A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A11A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A11A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A11A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A11A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A11A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A11A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A11A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A11A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A11A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A11A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A11A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A11A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A02A02A11 | 180 | A04 | A01A01A02A02A02A11A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A11A04A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A11A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A11A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A11A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A11A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A11A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A11A04A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A11A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A11A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A11A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A11A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A11A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A11A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A11A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A11A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A11A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A11A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A11A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A11A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A11A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A11A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A02A02A11 | 200 | A05 | A01A01A02A02A02A11A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A11A05A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A11A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A11A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A11A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A11A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A11A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A11A05A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A11A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A11A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A11A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A11A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A11A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A11A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A11A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A11A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A11A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A11A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A11A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A11A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A11A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A11A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A02A02A11 | 225 | A06 | A01A01A02A02A02A11A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A11A06A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A11A06A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A11A06A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A11A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A11A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A11A06A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A11A06A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A11A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A11A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A11A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A11A06A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A11A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A11A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A11A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A11A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A11A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A11A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A11A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A11A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A11A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A11A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A02A02A11 | 250 | A07 | A01A01A02A02A02A11A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A11A07A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A11A07A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A11A07A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A11A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A11A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A11A07A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A11A07A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A11A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A11A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A11A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A11A07A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A11A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A11A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A11A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A11A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A11A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A11A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A11A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A11A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A11A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A11A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A02A02A10 | 125 | A01 | A01A01A02A02A02A10A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A10A01A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A10A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A10A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A10A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A10A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A10A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A10A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A10A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A10A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A10A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A10A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A10A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A10A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A10A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A10A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A10A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A10A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A10A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A10A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A10A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A10A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A02A02A10 | 140 | A02 | A01A01A02A02A02A10A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A10A02A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A10A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A10A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A10A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A10A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A10A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A10A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A10A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A10A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A10A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A10A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A10A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A10A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A10A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A10A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A10A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A10A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A10A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A10A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A10A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A10A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A02A02A10 | 160 | A03 | A01A01A02A02A02A10A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A10A03A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A10A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A10A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A10A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A10A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A10A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A10A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A10A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A10A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A10A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A10A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A10A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A10A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A10A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A10A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A10A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A10A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A10A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A10A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A10A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A10A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A02A02A10 | 180 | A04 | A01A01A02A02A02A10A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A10A04A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A10A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A10A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A10A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A10A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A10A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A10A04A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A10A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A10A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A10A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A10A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A10A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A10A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A10A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A10A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A10A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A10A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A10A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A10A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A10A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A10A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A02A02A10 | 200 | A05 | A01A01A02A02A02A10A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A10A05A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A10A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A10A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A10A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A10A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A10A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A10A05A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A10A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A10A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A10A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A10A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A10A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A10A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A10A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A10A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A10A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A10A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A10A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A10A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A10A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A10A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A02A02A10 | 225 | A06 | A01A01A02A02A02A10A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A10A06A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A10A06A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A10A06A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A10A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A10A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A10A06A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A10A06A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A10A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A10A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A10A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A10A06A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A10A06A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A10A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A10A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A10A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A10A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A10A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A10A06A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A10A06A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A10A06A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A10A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A02A02A10 | 250 | A07 | A01A01A02A02A02A10A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A10A07A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A10A07A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A10A07A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A10A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A10A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A10A07A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A10A07A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A10A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A10A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A10A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A10A07A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A02A02A10A07A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A02A02A10A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A10A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A10A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A10A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A10A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A10A07A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A02A02A10A07A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A02A02A10A07A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A02A02A10A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A02A02A12 | 125 | A01 | A01A01A02A02A02A12A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A12A01A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A12A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A12A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A12A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A12A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A12A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A12A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A12A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A12A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A12A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A12A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A12A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A12A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A12A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A12A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A12A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A12A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A12A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A12A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A12A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A12A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A02A02A12 | 140 | A02 | A01A01A02A02A02A12A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A12A02A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A12A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A12A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A12A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A12A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A12A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A12A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A12A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A12A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A12A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A12A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A12A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A12A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A12A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A12A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A12A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A12A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A12A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A12A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A12A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A12A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A02A02A12 | 160 | A03 | A01A01A02A02A02A12A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A12A03A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A12A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A12A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A12A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A12A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A12A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A12A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A12A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A12A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A12A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A12A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A12A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A12A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A12A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A12A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A12A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A12A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A12A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A12A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A12A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A12A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A02A02A12 | 180 | A04 | A01A01A02A02A02A12A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A12A04A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A12A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A12A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A12A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A12A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A12A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A12A04A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A12A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A12A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A12A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A12A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A12A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A12A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A12A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A12A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A12A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A12A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A12A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A12A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A12A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A12A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A02A02A12 | 200 | A05 | A01A01A02A02A02A12A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A12A05A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A12A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A12A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A12A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A12A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A12A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A12A05A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A12A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A12A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A12A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A12A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A12A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A12A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A12A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A12A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A12A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A12A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A12A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A12A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A12A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A12A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A02A02A12 | 225 | A06 | A01A01A02A02A02A12A06 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A12A06A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A12A06A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A12A06A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A12A06A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A12A06A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A12A06A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A12A06A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A12A06A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A12A06A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A12A06A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A12A06A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A12A06A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A12A06A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A12A06A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A12A06A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A12A06A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A12A06A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A12A06A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A12A06A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A12A06A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A12A06A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A02 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A02A02 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A02A02A12 | 250 | A07 | A01A01A02A02A02A12A07 | 长延时 | A01 | A01A01A02A02A02A12A07A01 | / | A01 | A01A01A02A02A02A12A07A01A01 | / | A02 | A01A01A02A02A02A12A07A01A02 | / | A03 | A01A01A02A02A02A12A07A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A02A02A12A07A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A02A02A12A07A02 | 12 | A01 | A01A01A02A02A02A12A07A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A02A02A12A07A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A12A07A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A02A02A12A07A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A02A02A12A07A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A02A02A12A07A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A02A02A12A07A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A02A02A12A07A05A03 | / | A04 | A01A01A02A02A02A12A07A05A04 | / | A05 | A01A01A02A02A02A12A07A05A05 | / | A06 | A01A01A02A02A02A12A07A05A06 | / | A07 | A01A01A02A02A02A12A07A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A02A02A12A07A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A02A02A12A07A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A02A02A12A07A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A03A01A01 | 225 | A01 | A01A01A02A03A01A01A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A01A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A01A01A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A01A01A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A01A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A01A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A01A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A01A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A01A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A01A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A01A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A01A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A01A01A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A01A01A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A01A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A01A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A01A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A01A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A01A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A01A01A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A01A01A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A01A01A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A03A01A01 | 250 | A02 | A01A01A02A03A01A01A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A01A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A01A01A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A01A01A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A01A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A01A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A01A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A01A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A01A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A01A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A01A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A01A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A01A01A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A01A01A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A01A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A01A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A01A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A01A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A01A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A01A01A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A01A01A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A01A01A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A03A01A01 | 315 | A03 | A01A01A02A03A01A01A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A01A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A01A01A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A01A01A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A01A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A01A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A01A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A01A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A01A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A01A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A01A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A01A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A01A01A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A01A01A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A01A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A01A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A01A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A01A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A01A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A01A01A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A01A01A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A01A01A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A03A01A01 | 350 | A04 | A01A01A02A03A01A01A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A01A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A01A01A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A01A01A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A01A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A01A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A01A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A01A04A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A01A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A01A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A01A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A01A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A01A01A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A01A01A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A01A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A01A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A01A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A01A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A01A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A01A01A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A01A01A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A01A01A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A03A01A01 | 400 | A05 | A01A01A02A03A01A01A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A01A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A01A01A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A01A01A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A01A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A01A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A01A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A01A05A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A01A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A01A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A01A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A01A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A01A01A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A01A01A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A01A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A01A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A01A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A01A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A01A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A01A01A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A01A01A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A01A01A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A03A01A03 | 225 | A01 | A01A01A02A03A01A03A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A03A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A01A03A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A01A03A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A03A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A03A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A03A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A03A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A03A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A03A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A03A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A03A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A01A03A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A01A03A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A03A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A03A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A03A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A03A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A03A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A01A03A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A01A03A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A01A03A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A03A01A03 | 250 | A02 | A01A01A02A03A01A03A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A03A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A01A03A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A01A03A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A03A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A03A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A03A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A03A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A03A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A03A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A03A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A03A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A01A03A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A01A03A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A03A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A03A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A03A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A03A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A03A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A01A03A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A01A03A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A01A03A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A03A01A03 | 315 | A03 | A01A01A02A03A01A03A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A03A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A01A03A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A01A03A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A03A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A03A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A03A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A03A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A03A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A03A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A03A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A03A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A01A03A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A01A03A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A03A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A03A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A03A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A03A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A03A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A01A03A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A01A03A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A01A03A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A03A01A03 | 350 | A04 | A01A01A02A03A01A03A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A03A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A01A03A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A01A03A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A03A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A03A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A03A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A03A04A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A03A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A03A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A03A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A03A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A01A03A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A01A03A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A03A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A03A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A03A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A03A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A03A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A01A03A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A01A03A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A01A03A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A03A01A03 | 400 | A05 | A01A01A02A03A01A03A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A03A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A01A03A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A01A03A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A03A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A03A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A03A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A03A05A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A03A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A03A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A03A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A03A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A01A03A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A01A03A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A03A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A03A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A03A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A03A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A03A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A01A03A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A01A03A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A01A03A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A03A01A02 | 225 | A01 | A01A01A02A03A01A02A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A02A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A01A02A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A01A02A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A02A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A02A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A02A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A02A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A02A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A02A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A02A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A02A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A01A02A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A01A02A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A02A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A02A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A02A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A02A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A02A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A01A02A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A01A02A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A01A02A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A03A01A02 | 250 | A02 | A01A01A02A03A01A02A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A02A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A01A02A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A01A02A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A02A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A02A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A02A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A02A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A02A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A02A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A02A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A02A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A01A02A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A01A02A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A02A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A02A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A02A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A02A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A02A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A01A02A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A01A02A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A01A02A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A03A01A02 | 315 | A03 | A01A01A02A03A01A02A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A02A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A01A02A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A01A02A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A02A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A02A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A02A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A02A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A02A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A02A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A02A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A02A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A01A02A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A01A02A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A02A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A02A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A02A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A02A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A02A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A01A02A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A01A02A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A01A02A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A03A01A02 | 350 | A04 | A01A01A02A03A01A02A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A02A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A01A02A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A01A02A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A02A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A02A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A02A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A02A04A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A02A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A02A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A02A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A02A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A01A02A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A01A02A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A02A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A02A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A02A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A02A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A02A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A01A02A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A01A02A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A01A02A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A03A01A02 | 400 | A05 | A01A01A02A03A01A02A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A02A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A01A02A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A01A02A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A02A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A02A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A02A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A02A05A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A02A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A02A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A02A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A02A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A01A02A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A01A02A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A02A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A02A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A02A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A02A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A02A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A01A02A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A01A02A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A01A02A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A03A01A04 | 225 | A01 | A01A01A02A03A01A04A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A04A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A01A04A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A01A04A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A04A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A04A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A04A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A04A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A04A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A04A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A04A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A04A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A01A04A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A01A04A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A04A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A04A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A04A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A04A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A04A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A01A04A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A01A04A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A01A04A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A03A01A04 | 250 | A02 | A01A01A02A03A01A04A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A04A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A01A04A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A01A04A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A04A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A04A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A04A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A04A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A04A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A04A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A04A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A04A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A01A04A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A01A04A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A04A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A04A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A04A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A04A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A04A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A01A04A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A01A04A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A01A04A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A03A01A04 | 315 | A03 | A01A01A02A03A01A04A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A04A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A01A04A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A01A04A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A04A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A04A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A04A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A04A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A04A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A04A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A04A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A04A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A01A04A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A01A04A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A04A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A04A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A04A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A04A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A04A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A01A04A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A01A04A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A01A04A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A03A01A04 | 350 | A04 | A01A01A02A03A01A04A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A04A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A01A04A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A01A04A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A04A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A04A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A04A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A04A04A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A04A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A04A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A04A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A04A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A01A04A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A01A04A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A04A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A04A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A04A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A04A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A04A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A01A04A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A01A04A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A01A04A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A03A01A04 | 400 | A05 | A01A01A02A03A01A04A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A04A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A01A04A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A01A04A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A04A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A04A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A04A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A04A05A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A04A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A04A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A04A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A04A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A01A04A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A01A04A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A04A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A04A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A04A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A04A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A04A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A01A04A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A01A04A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A01A04A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A03A01A09 | 225 | A01 | A01A01A02A03A01A09A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A09A01A01 | / | A01 | A01A01A02A03A01A09A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A01A09A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A01A09A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A09A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A09A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A09A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A09A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A09A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A09A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A09A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A01A09A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A01A09A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A09A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A09A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A09A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A09A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A09A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A01A09A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A01A09A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A01A09A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A03A01A09 | 250 | A02 | A01A01A02A03A01A09A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A09A02A01 | / | A01 | A01A01A02A03A01A09A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A01A09A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A01A09A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A09A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A09A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A09A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A09A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A09A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A09A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A09A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A01A09A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A01A09A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A09A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A09A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A09A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A09A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A09A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A01A09A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A01A09A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A01A09A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A03A01A09 | 315 | A03 | A01A01A02A03A01A09A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A09A03A01 | / | A01 | A01A01A02A03A01A09A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A01A09A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A01A09A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A09A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A09A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A09A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A09A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A09A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A09A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A09A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A01A09A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A01A09A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A09A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A09A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A09A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A09A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A09A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A01A09A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A01A09A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A01A09A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A03A01A09 | 350 | A04 | A01A01A02A03A01A09A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A09A04A01 | / | A01 | A01A01A02A03A01A09A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A01A09A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A01A09A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A09A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A09A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A09A04A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A09A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A09A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A09A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A09A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A01A09A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A01A09A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A09A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A09A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A09A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A09A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A09A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A01A09A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A01A09A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A01A09A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A03A01A09 | 400 | A05 | A01A01A02A03A01A09A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A09A05A01 | / | A01 | A01A01A02A03A01A09A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A01A09A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A01A09A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A09A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A09A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A09A05A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A09A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A09A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A09A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A09A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A01A09A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A01A09A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A09A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A09A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A09A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A09A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A09A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A01A09A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A01A09A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A01A09A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A03A01A11 | 225 | A01 | A01A01A02A03A01A11A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A11A01A01 | / | A01 | A01A01A02A03A01A11A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A01A11A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A01A11A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A11A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A11A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A11A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A11A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A11A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A11A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A11A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A01A11A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A01A11A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A11A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A11A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A11A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A11A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A11A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A01A11A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A01A11A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A01A11A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A03A01A11 | 250 | A02 | A01A01A02A03A01A11A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A11A02A01 | / | A01 | A01A01A02A03A01A11A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A01A11A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A01A11A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A11A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A11A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A11A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A11A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A11A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A11A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A11A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A01A11A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A01A11A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A11A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A11A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A11A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A11A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A11A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A01A11A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A01A11A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A01A11A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A03A01A11 | 315 | A03 | A01A01A02A03A01A11A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A11A03A01 | / | A01 | A01A01A02A03A01A11A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A01A11A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A01A11A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A11A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A11A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A11A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A11A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A11A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A11A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A11A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A01A11A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A01A11A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A11A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A11A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A11A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A11A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A11A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A01A11A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A01A11A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A01A11A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A03A01A11 | 350 | A04 | A01A01A02A03A01A11A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A11A04A01 | / | A01 | A01A01A02A03A01A11A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A01A11A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A01A11A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A11A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A11A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A11A04A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A11A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A11A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A11A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A11A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A01A11A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A01A11A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A11A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A11A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A11A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A11A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A11A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A01A11A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A01A11A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A01A11A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A03A01A11 | 400 | A05 | A01A01A02A03A01A11A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A11A05A01 | / | A01 | A01A01A02A03A01A11A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A01A11A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A01A11A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A11A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A11A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A11A05A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A11A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A11A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A11A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A11A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A01A11A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A01A11A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A11A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A11A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A11A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A11A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A11A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A01A11A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A01A11A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A01A11A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A03A01A10 | 225 | A01 | A01A01A02A03A01A10A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A10A01A01 | / | A01 | A01A01A02A03A01A10A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A01A10A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A01A10A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A10A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A10A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A10A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A10A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A10A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A10A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A10A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A01A10A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A01A10A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A10A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A10A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A10A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A10A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A10A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A01A10A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A01A10A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A01A10A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A03A01A10 | 250 | A02 | A01A01A02A03A01A10A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A10A02A01 | / | A01 | A01A01A02A03A01A10A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A01A10A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A01A10A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A10A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A10A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A10A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A10A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A10A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A10A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A10A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A01A10A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A01A10A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A10A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A10A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A10A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A10A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A10A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A01A10A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A01A10A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A01A10A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A03A01A10 | 315 | A03 | A01A01A02A03A01A10A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A10A03A01 | / | A01 | A01A01A02A03A01A10A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A01A10A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A01A10A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A10A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A10A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A10A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A10A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A10A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A10A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A10A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A01A10A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A01A10A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A10A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A10A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A10A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A10A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A10A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A01A10A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A01A10A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A01A10A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A03A01A10 | 350 | A04 | A01A01A02A03A01A10A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A10A04A01 | / | A01 | A01A01A02A03A01A10A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A01A10A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A01A10A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A10A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A10A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A10A04A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A10A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A10A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A10A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A10A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A01A10A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A01A10A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A10A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A10A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A10A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A10A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A10A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A01A10A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A01A10A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A01A10A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A03A01A10 | 400 | A05 | A01A01A02A03A01A10A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A10A05A01 | / | A01 | A01A01A02A03A01A10A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A01A10A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A01A10A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A10A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A10A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A10A05A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A10A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A10A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A10A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A10A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A01A10A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A01A10A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A10A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A10A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A10A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A10A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A10A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A01A10A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A01A10A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A01A10A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A03A01A12 | 225 | A01 | A01A01A02A03A01A12A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A12A01A01 | / | A01 | A01A01A02A03A01A12A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A01A12A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A01A12A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A12A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A12A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A12A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A12A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A12A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A12A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A12A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A01A12A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A01A12A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A12A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A12A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A12A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A12A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A12A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A01A12A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A01A12A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A01A12A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A03A01A12 | 250 | A02 | A01A01A02A03A01A12A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A12A02A01 | / | A01 | A01A01A02A03A01A12A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A01A12A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A01A12A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A12A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A12A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A12A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A12A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A12A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A12A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A12A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A01A12A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A01A12A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A12A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A12A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A12A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A12A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A12A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A01A12A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A01A12A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A01A12A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A03A01A12 | 315 | A03 | A01A01A02A03A01A12A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A12A03A01 | / | A01 | A01A01A02A03A01A12A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A01A12A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A01A12A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A12A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A12A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A12A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A12A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A12A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A12A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A12A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A01A12A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A01A12A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A12A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A12A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A12A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A12A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A12A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A01A12A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A01A12A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A01A12A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A03A01A12 | 350 | A04 | A01A01A02A03A01A12A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A12A04A01 | / | A01 | A01A01A02A03A01A12A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A01A12A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A01A12A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A12A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A12A04A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A12A04A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A12A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A12A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A12A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A12A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A01A12A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A01A12A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A12A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A12A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A12A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A12A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A12A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A01A12A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A01A12A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A01A12A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A03A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A03A01A12 | 400 | A05 | A01A01A02A03A01A12A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A01A12A05A01 | / | A01 | A01A01A02A03A01A12A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A01A12A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A01A12A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A01A12A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A01A12A05A02 | 10 | A01 | A01A01A02A03A01A12A05A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A03A01A12A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A12A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A01A12A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A01A12A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A01A12A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A01A12A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A01A12A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A01A12A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A01A12A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A01A12A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A01A12A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A01A12A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A01A12A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A01A12A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A03A02A01 | 225 | A01 | A01A01A02A03A02A01A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A01A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A02A01A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A02A01A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A01A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A01A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A01A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A01A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A01A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A01A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A01A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A01A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A02A01A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A02A01A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A01A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A01A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A01A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A01A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A01A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A02A01A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A02A01A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A02A01A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A03A02A01 | 250 | A02 | A01A01A02A03A02A01A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A01A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A02A01A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A02A01A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A01A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A01A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A01A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A01A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A01A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A01A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A01A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A01A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A02A01A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A02A01A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A01A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A01A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A01A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A01A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A01A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A02A01A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A02A01A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A02A01A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A03A02A01 | 315 | A03 | A01A01A02A03A02A01A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A01A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A02A01A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A02A01A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A01A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A01A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A01A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A01A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A01A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A01A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A01A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A01A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A02A01A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A02A01A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A01A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A01A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A01A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A01A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A01A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A02A01A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A02A01A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A02A01A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A03A02A01 | 350 | A04 | A01A01A02A03A02A01A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A01A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A02A01A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A02A01A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A01A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A01A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A01A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A01A04A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A01A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A01A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A01A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A01A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A02A01A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A02A01A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A01A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A01A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A01A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A01A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A01A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A02A01A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A02A01A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A02A01A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A03A02A01 | 400 | A05 | A01A01A02A03A02A01A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A01A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A02A01A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A02A01A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A01A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A01A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A01A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A01A05A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A01A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A01A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A01A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A01A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A02A01A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A02A01A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A01A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A01A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A01A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A01A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A01A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A02A01A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A02A01A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A02A01A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A03A02A03 | 225 | A01 | A01A01A02A03A02A03A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A03A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A02A03A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A02A03A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A03A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A03A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A03A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A03A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A03A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A03A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A03A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A03A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A02A03A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A02A03A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A03A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A03A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A03A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A03A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A03A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A02A03A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A02A03A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A02A03A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A03A02A03 | 250 | A02 | A01A01A02A03A02A03A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A03A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A02A03A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A02A03A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A03A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A03A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A03A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A03A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A03A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A03A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A03A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A03A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A02A03A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A02A03A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A03A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A03A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A03A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A03A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A03A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A02A03A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A02A03A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A02A03A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A03A02A03 | 315 | A03 | A01A01A02A03A02A03A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A03A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A02A03A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A02A03A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A03A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A03A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A03A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A03A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A03A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A03A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A03A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A03A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A02A03A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A02A03A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A03A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A03A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A03A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A03A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A03A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A02A03A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A02A03A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A02A03A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A03A02A03 | 350 | A04 | A01A01A02A03A02A03A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A03A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A02A03A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A02A03A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A03A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A03A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A03A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A03A04A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A03A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A03A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A03A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A03A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A02A03A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A02A03A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A03A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A03A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A03A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A03A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A03A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A02A03A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A02A03A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A02A03A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A03A02A03 | 400 | A05 | A01A01A02A03A02A03A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A03A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A02A03A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A02A03A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A03A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A03A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A03A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A03A05A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A03A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A03A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A03A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A03A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A02A03A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A02A03A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A03A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A03A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A03A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A03A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A03A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A02A03A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A02A03A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A02A03A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A03A02A02 | 225 | A01 | A01A01A02A03A02A02A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A02A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A02A02A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A02A02A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A02A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A02A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A02A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A02A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A02A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A02A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A02A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A02A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A02A02A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A02A02A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A02A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A02A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A02A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A02A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A02A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A02A02A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A02A02A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A02A02A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A03A02A02 | 250 | A02 | A01A01A02A03A02A02A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A02A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A02A02A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A02A02A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A02A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A02A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A02A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A02A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A02A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A02A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A02A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A02A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A02A02A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A02A02A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A02A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A02A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A02A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A02A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A02A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A02A02A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A02A02A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A02A02A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A03A02A02 | 315 | A03 | A01A01A02A03A02A02A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A02A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A02A02A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A02A02A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A02A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A02A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A02A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A02A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A02A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A02A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A02A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A02A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A02A02A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A02A02A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A02A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A02A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A02A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A02A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A02A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A02A02A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A02A02A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A02A02A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A03A02A02 | 350 | A04 | A01A01A02A03A02A02A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A02A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A02A02A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A02A02A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A02A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A02A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A02A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A02A04A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A02A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A02A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A02A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A02A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A02A02A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A02A02A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A02A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A02A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A02A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A02A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A02A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A02A02A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A02A02A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A02A02A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A03A02A02 | 400 | A05 | A01A01A02A03A02A02A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A02A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A02A02A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A02A02A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A02A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A02A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A02A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A02A05A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A02A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A02A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A02A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A02A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A02A02A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A02A02A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A02A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A02A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A02A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A02A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A02A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A02A02A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A02A02A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A02A02A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A03A02A04 | 225 | A01 | A01A01A02A03A02A04A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A04A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A02A04A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A02A04A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A04A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A04A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A04A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A04A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A04A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A04A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A04A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A04A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A02A04A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A02A04A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A04A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A04A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A04A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A04A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A04A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A02A04A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A02A04A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A02A04A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A03A02A04 | 250 | A02 | A01A01A02A03A02A04A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A04A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A02A04A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A02A04A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A04A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A04A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A04A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A04A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A04A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A04A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A04A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A04A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A02A04A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A02A04A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A04A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A04A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A04A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A04A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A04A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A02A04A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A02A04A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A02A04A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A03A02A04 | 315 | A03 | A01A01A02A03A02A04A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A04A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A02A04A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A02A04A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A04A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A04A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A04A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A04A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A04A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A04A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A04A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A04A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A02A04A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A02A04A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A04A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A04A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A04A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A04A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A04A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A02A04A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A02A04A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A02A04A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A03A02A04 | 350 | A04 | A01A01A02A03A02A04A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A04A04A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A02A04A04A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A02A04A04A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A04A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A04A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A04A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A04A04A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A04A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A04A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A04A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A04A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A02A04A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A02A04A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A04A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A04A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A04A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A04A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A04A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A02A04A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A02A04A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A02A04A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A03A02A04 | 400 | A05 | A01A01A02A03A02A04A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A04A05A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A03A02A04A05A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A03A02A04A05A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A04A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A04A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A04A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A04A05A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A04A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A04A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A04A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A04A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A02A04A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A02A04A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A04A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A04A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A04A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A04A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A04A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A02A04A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A02A04A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A02A04A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A03A02A09 | 225 | A01 | A01A01A02A03A02A09A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A09A01A01 | / | A01 | A01A01A02A03A02A09A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A02A09A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A02A09A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A09A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A09A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A09A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A09A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A09A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A09A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A09A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A02A09A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A02A09A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A09A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A09A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A09A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A09A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A09A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A02A09A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A02A09A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A02A09A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A03A02A09 | 250 | A02 | A01A01A02A03A02A09A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A09A02A01 | / | A01 | A01A01A02A03A02A09A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A02A09A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A02A09A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A09A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A09A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A09A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A09A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A09A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A09A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A09A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A02A09A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A02A09A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A09A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A09A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A09A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A09A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A09A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A02A09A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A02A09A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A02A09A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A03A02A09 | 315 | A03 | A01A01A02A03A02A09A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A09A03A01 | / | A01 | A01A01A02A03A02A09A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A02A09A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A02A09A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A09A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A09A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A09A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A09A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A09A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A09A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A09A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A02A09A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A02A09A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A09A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A09A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A09A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A09A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A09A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A02A09A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A02A09A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A02A09A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A03A02A09 | 350 | A04 | A01A01A02A03A02A09A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A09A04A01 | / | A01 | A01A01A02A03A02A09A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A02A09A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A02A09A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A09A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A09A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A09A04A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A09A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A09A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A09A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A09A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A02A09A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A02A09A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A09A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A09A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A09A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A09A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A09A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A02A09A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A02A09A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A02A09A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A03A02A09 | 400 | A05 | A01A01A02A03A02A09A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A09A05A01 | / | A01 | A01A01A02A03A02A09A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A02A09A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A02A09A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A09A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A09A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A09A05A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A09A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A09A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A09A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A09A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A02A09A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A02A09A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A09A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A09A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A09A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A09A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A09A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A02A09A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A02A09A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A02A09A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A03A02A11 | 225 | A01 | A01A01A02A03A02A11A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A11A01A01 | / | A01 | A01A01A02A03A02A11A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A02A11A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A02A11A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A11A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A11A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A11A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A11A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A11A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A11A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A11A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A02A11A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A02A11A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A11A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A11A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A11A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A11A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A11A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A02A11A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A02A11A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A02A11A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A03A02A11 | 250 | A02 | A01A01A02A03A02A11A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A11A02A01 | / | A01 | A01A01A02A03A02A11A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A02A11A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A02A11A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A11A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A11A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A11A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A11A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A11A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A11A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A11A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A02A11A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A02A11A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A11A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A11A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A11A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A11A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A11A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A02A11A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A02A11A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A02A11A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A03A02A11 | 315 | A03 | A01A01A02A03A02A11A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A11A03A01 | / | A01 | A01A01A02A03A02A11A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A02A11A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A02A11A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A11A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A11A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A11A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A11A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A11A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A11A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A11A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A02A11A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A02A11A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A11A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A11A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A11A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A11A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A11A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A02A11A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A02A11A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A02A11A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A03A02A11 | 350 | A04 | A01A01A02A03A02A11A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A11A04A01 | / | A01 | A01A01A02A03A02A11A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A02A11A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A02A11A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A11A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A11A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A11A04A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A11A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A11A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A11A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A11A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A02A11A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A02A11A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A11A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A11A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A11A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A11A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A11A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A02A11A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A02A11A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A02A11A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A03A02A11 | 400 | A05 | A01A01A02A03A02A11A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A11A05A01 | / | A01 | A01A01A02A03A02A11A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A02A11A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A02A11A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A11A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A11A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A11A05A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A11A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A11A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A11A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A11A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A02A11A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A02A11A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A11A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A11A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A11A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A11A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A11A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A02A11A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A02A11A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A02A11A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A03A02A10 | 225 | A01 | A01A01A02A03A02A10A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A10A01A01 | / | A01 | A01A01A02A03A02A10A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A02A10A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A02A10A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A10A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A10A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A10A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A10A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A10A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A10A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A10A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A02A10A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A02A10A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A10A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A10A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A10A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A10A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A10A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A02A10A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A02A10A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A02A10A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A03A02A10 | 250 | A02 | A01A01A02A03A02A10A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A10A02A01 | / | A01 | A01A01A02A03A02A10A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A02A10A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A02A10A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A10A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A10A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A10A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A10A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A10A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A10A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A10A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A02A10A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A02A10A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A10A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A10A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A10A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A10A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A10A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A02A10A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A02A10A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A02A10A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A03A02A10 | 315 | A03 | A01A01A02A03A02A10A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A10A03A01 | / | A01 | A01A01A02A03A02A10A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A02A10A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A02A10A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A10A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A10A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A10A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A10A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A10A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A10A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A10A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A02A10A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A02A10A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A10A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A10A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A10A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A10A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A10A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A02A10A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A02A10A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A02A10A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A03A02A10 | 350 | A04 | A01A01A02A03A02A10A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A10A04A01 | / | A01 | A01A01A02A03A02A10A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A02A10A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A02A10A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A10A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A10A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A10A04A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A10A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A10A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A10A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A10A04A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A02A10A04A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A02A10A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A10A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A10A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A10A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A10A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A10A04A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A02A10A04A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A02A10A04A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A02A10A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A03A02A10 | 400 | A05 | A01A01A02A03A02A10A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A10A05A01 | / | A01 | A01A01A02A03A02A10A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A02A10A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A02A10A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A10A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A10A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A10A05A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A10A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A10A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A10A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A10A05A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A03A02A10A05A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A03A02A10A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A10A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A10A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A10A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A10A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A10A05A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A03A02A10A05A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A03A02A10A05A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A03A02A10A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A03A02A12 | 225 | A01 | A01A01A02A03A02A12A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A12A01A01 | / | A01 | A01A01A02A03A02A12A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A02A12A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A02A12A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A12A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A12A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A12A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A12A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A12A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A12A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A12A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A02A12A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A02A12A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A12A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A12A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A12A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A12A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A12A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A02A12A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A02A12A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A02A12A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A03A02A12 | 250 | A02 | A01A01A02A03A02A12A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A12A02A01 | / | A01 | A01A01A02A03A02A12A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A02A12A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A02A12A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A12A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A12A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A12A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A12A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A12A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A12A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A12A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A02A12A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A02A12A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A12A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A12A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A12A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A12A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A12A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A02A12A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A02A12A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A02A12A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A03A02A12 | 315 | A03 | A01A01A02A03A02A12A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A12A03A01 | / | A01 | A01A01A02A03A02A12A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A02A12A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A02A12A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A12A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A12A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A12A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A12A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A12A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A12A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A12A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A02A12A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A02A12A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A12A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A12A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A12A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A12A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A12A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A02A12A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A02A12A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A02A12A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A03A02A12 | 350 | A04 | A01A01A02A03A02A12A04 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A12A04A01 | / | A01 | A01A01A02A03A02A12A04A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A02A12A04A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A02A12A04A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A12A04A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A12A04A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A12A04A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A12A04A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A12A04A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A12A04A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A12A04A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A02A12A04A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A02A12A04A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A12A04A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A12A04A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A12A04A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A12A04A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A12A04A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A02A12A04A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A02A12A04A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A02A12A04A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 400 | A03 | A01A01A02A03 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A03A02 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A03A02A12 | 400 | A05 | A01A01A02A03A02A12A05 | 长延时 | A01 | A01A01A02A03A02A12A05A01 | / | A01 | A01A01A02A03A02A12A05A01A01 | / | A02 | A01A01A02A03A02A12A05A01A02 | / | A03 | A01A01A02A03A02A12A05A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A03A02A12A05A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A03A02A12A05A02 | 12 | A01 | A01A01A02A03A02A12A05A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A03A02A12A05A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A12A05A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A03A02A12A05A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A03A02A12A05A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A03A02A12A05A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A03A02A12A05A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A03A02A12A05A05A03 | / | A04 | A01A01A02A03A02A12A05A05A04 | / | A05 | A01A01A02A03A02A12A05A05A05 | / | A06 | A01A01A02A03A02A12A05A05A06 | / | A07 | A01A01A02A03A02A12A05A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A03A02A12A05A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A03A02A12A05A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A03A02A12A05A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A04A01A01 | 400 | A01 | A01A01A02A04A01A01A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A01A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A01A01A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A01A01A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A01A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A01A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A01A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A01A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A01A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A01A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A01A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A01A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A01A01A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A01A01A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A01A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A01A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A01A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A01A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A01A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A01A01A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A01A01A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A01A01A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A04A01A01 | 500 | A02 | A01A01A02A04A01A01A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A01A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A01A01A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A01A01A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A01A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A01A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A01A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A01A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A01A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A01A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A01A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A01A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A01A01A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A01A01A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A01A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A01A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A01A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A01A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A01A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A01A01A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A01A01A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A01A01A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A04A01A01 | 630 | A03 | A01A01A02A04A01A01A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A01A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A01A01A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A01A01A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A01A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A01A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A01A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A01A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A01A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A01A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A01A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A01A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A01A01A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A01A01A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A01A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A01A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A01A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A01A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A01A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A01A01A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A01A01A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A01A01A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A04A01A03 | 400 | A01 | A01A01A02A04A01A03A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A03A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A01A03A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A01A03A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A03A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A03A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A03A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A03A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A03A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A03A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A03A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A03A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A01A03A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A01A03A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A03A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A03A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A03A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A03A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A03A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A01A03A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A01A03A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A01A03A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A04A01A03 | 500 | A02 | A01A01A02A04A01A03A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A03A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A01A03A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A01A03A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A03A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A03A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A03A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A03A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A03A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A03A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A03A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A03A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A01A03A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A01A03A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A03A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A03A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A03A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A03A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A03A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A01A03A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A01A03A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A01A03A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A04A01A03 | 630 | A03 | A01A01A02A04A01A03A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A03A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A01A03A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A01A03A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A03A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A03A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A03A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A03A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A03A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A03A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A03A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A03A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A01A03A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A01A03A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A03A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A03A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A03A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A03A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A03A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A01A03A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A01A03A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A01A03A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A04A01A02 | 400 | A01 | A01A01A02A04A01A02A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A02A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A01A02A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A01A02A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A02A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A02A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A02A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A02A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A02A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A02A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A02A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A02A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A01A02A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A01A02A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A02A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A02A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A02A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A02A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A02A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A01A02A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A01A02A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A01A02A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A04A01A02 | 500 | A02 | A01A01A02A04A01A02A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A02A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A01A02A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A01A02A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A02A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A02A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A02A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A02A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A02A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A02A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A02A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A02A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A01A02A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A01A02A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A02A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A02A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A02A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A02A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A02A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A01A02A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A01A02A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A01A02A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A04A01A02 | 630 | A03 | A01A01A02A04A01A02A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A02A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A01A02A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A01A02A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A02A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A02A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A02A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A02A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A02A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A02A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A02A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A02A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A01A02A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A01A02A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A02A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A02A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A02A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A02A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A02A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A01A02A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A01A02A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A01A02A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A04A01A04 | 400 | A01 | A01A01A02A04A01A04A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A04A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A01A04A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A01A04A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A04A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A04A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A04A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A04A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A04A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A04A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A04A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A04A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A01A04A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A01A04A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A04A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A04A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A04A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A04A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A04A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A01A04A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A01A04A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A01A04A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A04A01A04 | 500 | A02 | A01A01A02A04A01A04A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A04A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A01A04A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A01A04A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A04A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A04A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A04A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A04A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A04A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A04A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A04A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A04A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A01A04A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A01A04A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A04A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A04A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A04A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A04A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A04A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A01A04A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A01A04A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A01A04A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A04A01A04 | 630 | A03 | A01A01A02A04A01A04A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A04A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A01A04A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A01A04A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A04A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A04A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A04A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A04A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A04A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A04A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A04A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A04A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A01A04A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A01A04A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A04A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A04A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A04A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A04A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A04A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A01A04A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A01A04A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A01A04A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A04A01A09 | 400 | A01 | A01A01A02A04A01A09A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A09A01A01 | / | A01 | A01A01A02A04A01A09A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A01A09A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A01A09A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A09A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A09A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A09A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A09A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A09A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A09A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A09A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A01A09A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A01A09A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A09A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A09A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A09A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A09A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A09A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A01A09A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A01A09A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A01A09A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A04A01A09 | 500 | A02 | A01A01A02A04A01A09A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A09A02A01 | / | A01 | A01A01A02A04A01A09A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A01A09A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A01A09A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A09A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A09A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A09A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A09A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A09A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A09A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A09A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A01A09A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A01A09A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A09A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A09A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A09A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A09A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A09A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A01A09A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A01A09A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A01A09A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A04A01A09 | 630 | A03 | A01A01A02A04A01A09A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A09A03A01 | / | A01 | A01A01A02A04A01A09A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A01A09A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A01A09A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A09A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A09A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A09A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A09A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A09A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A09A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A09A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A01A09A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A01A09A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A09A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A09A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A09A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A09A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A09A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A01A09A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A01A09A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A01A09A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A04A01A11 | 400 | A01 | A01A01A02A04A01A11A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A11A01A01 | / | A01 | A01A01A02A04A01A11A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A01A11A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A01A11A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A11A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A11A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A11A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A11A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A11A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A11A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A11A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A01A11A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A01A11A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A11A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A11A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A11A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A11A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A11A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A01A11A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A01A11A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A01A11A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A04A01A11 | 500 | A02 | A01A01A02A04A01A11A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A11A02A01 | / | A01 | A01A01A02A04A01A11A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A01A11A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A01A11A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A11A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A11A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A11A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A11A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A11A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A11A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A11A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A01A11A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A01A11A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A11A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A11A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A11A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A11A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A11A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A01A11A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A01A11A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A01A11A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A04A01A11 | 630 | A03 | A01A01A02A04A01A11A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A11A03A01 | / | A01 | A01A01A02A04A01A11A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A01A11A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A01A11A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A11A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A11A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A11A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A11A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A11A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A11A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A11A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A01A11A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A01A11A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A11A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A11A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A11A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A11A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A11A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A01A11A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A01A11A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A01A11A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A04A01A10 | 400 | A01 | A01A01A02A04A01A10A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A10A01A01 | / | A01 | A01A01A02A04A01A10A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A01A10A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A01A10A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A10A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A10A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A10A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A10A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A10A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A10A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A10A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A01A10A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A01A10A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A10A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A10A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A10A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A10A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A10A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A01A10A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A01A10A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A01A10A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A04A01A10 | 500 | A02 | A01A01A02A04A01A10A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A10A02A01 | / | A01 | A01A01A02A04A01A10A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A01A10A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A01A10A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A10A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A10A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A10A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A10A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A10A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A10A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A10A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A01A10A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A01A10A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A10A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A10A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A10A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A10A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A10A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A01A10A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A01A10A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A01A10A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A04A01A10 | 630 | A03 | A01A01A02A04A01A10A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A10A03A01 | / | A01 | A01A01A02A04A01A10A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A01A10A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A01A10A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A10A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A10A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A10A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A10A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A10A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A10A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A10A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A01A10A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A01A10A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A10A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A10A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A10A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A10A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A10A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A01A10A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A01A10A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A01A10A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A04A01A12 | 400 | A01 | A01A01A02A04A01A12A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A12A01A01 | / | A01 | A01A01A02A04A01A12A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A01A12A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A01A12A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A12A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A12A01A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A12A01A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A12A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A12A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A12A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A12A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A01A12A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A01A12A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A12A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A12A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A12A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A12A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A12A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A01A12A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A01A12A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A01A12A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A04A01A12 | 500 | A02 | A01A01A02A04A01A12A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A12A02A01 | / | A01 | A01A01A02A04A01A12A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A01A12A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A01A12A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A12A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A12A02A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A12A02A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A12A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A12A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A12A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A12A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A01A12A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A01A12A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A12A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A12A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A12A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A12A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A12A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A01A12A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A01A12A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A01A12A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 配电保护 | A01 | A01A01A02A04A01 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A04A01A12 | 630 | A03 | A01A01A02A04A01A12A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A01A12A03A01 | / | A01 | A01A01A02A04A01A12A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A01A12A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A01A12A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A01A12A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A01A12A03A02 | 10 | A01 | A01A01A02A04A01A12A03A02A01 | 5,6,7,8,9,10 | A02 | A01A01A02A04A01A12A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A12A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A01A12A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A01A12A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A01A12A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A01A12A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A01A12A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A01A12A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A01A12A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A01A12A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A01A12A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A01A12A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A01A12A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A01A12A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A04A02A01 | 400 | A01 | A01A01A02A04A02A01A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A01A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A02A01A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A02A01A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A01A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A01A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A01A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A01A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A01A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A01A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A01A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A01A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A02A01A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A02A01A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A01A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A01A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A01A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A01A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A01A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A02A01A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A02A01A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A02A01A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A04A02A01 | 500 | A02 | A01A01A02A04A02A01A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A01A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A02A01A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A02A01A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A01A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A01A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A01A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A01A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A01A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A01A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A01A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A01A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A02A01A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A02A01A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A01A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A01A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A01A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A01A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A01A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A02A01A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A02A01A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A02A01A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 热磁可调/3+UA | A01 | A01A01A02A04A02A01 | 630 | A03 | A01A01A02A04A02A01A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A01A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A02A01A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A02A01A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A01A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A01A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A01A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A01A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A01A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A01A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A01A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A01A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A02A01A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A02A01A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A01A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A01A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A01A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A01A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A01A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A02A01A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A02A01A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A02A01A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A04A02A03 | 400 | A01 | A01A01A02A04A02A03A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A03A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A02A03A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A02A03A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A03A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A03A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A03A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A03A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A03A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A03A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A03A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A03A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A02A03A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A02A03A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A03A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A03A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A03A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A03A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A03A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A02A03A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A02A03A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A02A03A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A04A02A03 | 500 | A02 | A01A01A02A04A02A03A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A03A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A02A03A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A02A03A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A03A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A03A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A03A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A03A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A03A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A03A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A03A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A03A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A02A03A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A02A03A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A03A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A03A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A03A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A03A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A03A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A02A03A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A02A03A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A02A03A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 热磁可调/3+VA | A03 | A01A01A02A04A02A03 | 630 | A03 | A01A01A02A04A02A03A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A03A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A02A03A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A02A03A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A03A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A03A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A03A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A03A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A03A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A03A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A03A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A03A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A02A03A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A02A03A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A03A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A03A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A03A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A03A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A03A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A02A03A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A02A03A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A02A03A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A04A02A02 | 400 | A01 | A01A01A02A04A02A02A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A02A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A02A02A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A02A02A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A02A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A02A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A02A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A02A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A02A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A02A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A02A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A02A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A02A02A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A02A02A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A02A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A02A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A02A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A02A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A02A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A02A02A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A02A02A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A02A02A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A04A02A02 | 500 | A02 | A01A01A02A04A02A02A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A02A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A02A02A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A02A02A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A02A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A02A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A02A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A02A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A02A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A02A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A02A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A02A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A02A02A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A02A02A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A02A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A02A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A02A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A02A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A02A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A02A02A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A02A02A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A02A02A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 热磁可调/3+UB | A02 | A01A01A02A04A02A02 | 630 | A03 | A01A01A02A04A02A02A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A02A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A02A02A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A02A02A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A02A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A02A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A02A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A02A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A02A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A02A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A02A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A02A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A02A02A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A02A02A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A02A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A02A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A02A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A02A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A02A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A02A02A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A02A02A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A02A02A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A04A02A04 | 400 | A01 | A01A01A02A04A02A04A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A04A01A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A02A04A01A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A02A04A01A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A04A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A04A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A04A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A04A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A04A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A04A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A04A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A04A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A02A04A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A02A04A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A04A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A04A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A04A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A04A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A04A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A02A04A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A02A04A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A02A04A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A04A02A04 | 500 | A02 | A01A01A02A04A02A04A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A04A02A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A02A04A02A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A02A04A02A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A04A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A04A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A04A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A04A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A04A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A04A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A04A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A04A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A02A04A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A02A04A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A04A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A04A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A04A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A04A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A04A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A02A04A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A02A04A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A02A04A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 热磁可调/3+VB | A04 | A01A01A02A04A02A04 | 630 | A03 | A01A01A02A04A02A04A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A04A03A01 | 1,In | A01 | A01A01A02A04A02A04A03A01A01 | 0.8,0.9,1.0,In | A02 | A01A01A02A04A02A04A03A01A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A04A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A04A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A04A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A04A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A04A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A04A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A04A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A04A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A02A04A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A02A04A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A04A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A04A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A04A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A04A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A04A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A02A04A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A02A04A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A02A04A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A04A02A09 | 400 | A01 | A01A01A02A04A02A09A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A09A01A01 | / | A01 | A01A01A02A04A02A09A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A02A09A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A02A09A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A09A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A09A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A09A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A09A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A09A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A09A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A09A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A02A09A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A02A09A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A09A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A09A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A09A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A09A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A09A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A02A09A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A02A09A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A02A09A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A04A02A09 | 500 | A02 | A01A01A02A04A02A09A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A09A02A01 | / | A01 | A01A01A02A04A02A09A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A02A09A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A02A09A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A09A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A09A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A09A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A09A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A09A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A09A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A09A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A02A09A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A02A09A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A09A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A09A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A09A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A09A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A09A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A02A09A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A02A09A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A02A09A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 单磁可调/2+UA | A09 | A01A01A02A04A02A09 | 630 | A03 | A01A01A02A04A02A09A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A09A03A01 | / | A01 | A01A01A02A04A02A09A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A02A09A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A02A09A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A09A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A09A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A09A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A09A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A09A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A09A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A09A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A02A09A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A02A09A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A09A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A09A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A09A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A09A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A09A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A02A09A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A02A09A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A02A09A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A04A02A11 | 400 | A01 | A01A01A02A04A02A11A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A11A01A01 | / | A01 | A01A01A02A04A02A11A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A02A11A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A02A11A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A11A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A11A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A11A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A11A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A11A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A11A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A11A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A02A11A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A02A11A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A11A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A11A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A11A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A11A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A11A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A02A11A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A02A11A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A02A11A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A04A02A11 | 500 | A02 | A01A01A02A04A02A11A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A11A02A01 | / | A01 | A01A01A02A04A02A11A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A02A11A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A02A11A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A11A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A11A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A11A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A11A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A11A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A11A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A11A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A02A11A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A02A11A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A11A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A11A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A11A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A11A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A11A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A02A11A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A02A11A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A02A11A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 单磁可调/2+VA | A11 | A01A01A02A04A02A11 | 630 | A03 | A01A01A02A04A02A11A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A11A03A01 | / | A01 | A01A01A02A04A02A11A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A02A11A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A02A11A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A11A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A11A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A11A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A11A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A11A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A11A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A11A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A02A11A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A02A11A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A11A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A11A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A11A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A11A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A11A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A02A11A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A02A11A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A02A11A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A04A02A10 | 400 | A01 | A01A01A02A04A02A10A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A10A01A01 | / | A01 | A01A01A02A04A02A10A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A02A10A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A02A10A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A10A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A10A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A10A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A10A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A10A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A10A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A10A01A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A02A10A01A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A02A10A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A10A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A10A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A10A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A10A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A10A01A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A02A10A01A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A02A10A01A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A02A10A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A04A02A10 | 500 | A02 | A01A01A02A04A02A10A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A10A02A01 | / | A01 | A01A01A02A04A02A10A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A02A10A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A02A10A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A10A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A10A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A10A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A10A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A10A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A10A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A10A02A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A02A10A02A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A02A10A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A10A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A10A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A10A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A10A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A10A02A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A02A10A02A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A02A10A02A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A02A10A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 单磁可调/2+UB | A10 | A01A01A02A04A02A10 | 630 | A03 | A01A01A02A04A02A10A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A10A03A01 | / | A01 | A01A01A02A04A02A10A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A02A10A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A02A10A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A10A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A10A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A10A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A10A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A10A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A10A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A10A03A05 | 0.03,A | A01 | A01A01A02A04A02A10A03A05A01 | 0.03,0.1,0.2,0.3,A | A02 | A01A01A02A04A02A10A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A10A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A10A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A10A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A10A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A10A03A05A07 | 0.04 | A08 | A01A01A02A04A02A10A03A05A08 | 0.04 | A09 | A01A01A02A04A02A10A03A05A09 | 0.04 | A10 | A01A01A02A04A02A10A03A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A04A02A12 | 400 | A01 | A01A01A02A04A02A12A01 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A12A01A01 | / | A01 | A01A01A02A04A02A12A01A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A02A12A01A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A02A12A01A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A12A01A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A12A01A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A12A01A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A12A01A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A12A01A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A12A01A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A12A01A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A02A12A01A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A02A12A01A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A12A01A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A12A01A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A12A01A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A12A01A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A12A01A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A02A12A01A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A02A12A01A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A02A12A01A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A04A02A12 | 500 | A02 | A01A01A02A04A02A12A02 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A12A02A01 | / | A01 | A01A01A02A04A02A12A02A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A02A12A02A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A02A12A02A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A12A02A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A12A02A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A12A02A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A12A02A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A12A02A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A12A02A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A12A02A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A02A12A02A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A02A12A02A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A12A02A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A12A02A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A12A02A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A12A02A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A12A02A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A02A12A02A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A02A12A02A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A02A12A02A05A10
产品分类 | A01 | MCCB | A01A01 | CM5L | A01A01A02 | 630 | A04 | A01A01A02A04 | 电动机保护 | A02 | A01A01A02A04A02 | 单磁可调/2+VB | A12 | A01A01A02A04A02A12 | 630 | A03 | A01A01A02A04A02A12A03 | 长延时 | A01 | A01A01A02A04A02A12A03A01 | / | A01 | A01A01A02A04A02A12A03A01A01 | / | A02 | A01A01A02A04A02A12A03A01A02 | / | A03 | A01A01A02A04A02A12A03A01A03 | 短路短延时 | A03 | A01A01A02A04A02A12A03A03 | 瞬时 | A02 | A01A01A02A04A02A12A03A02 | 12 | A01 | A01A01A02A04A02A12A03A02A01 | 10,12,14 | A02 | A01A01A02A04A02A12A03A02A02 | 不可关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A12A03A02A03 | 接地保护 | A04 | A01A01A02A04A02A12A03A04 | 剩余电流 | A05 | A01A01A02A04A02A12A03A05 | 0.1,A | A01 | A01A01A02A04A02A12A03A05A01 | 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,3,A | A02 | A01A01A02A04A02A12A03A05A02 | 不关闭 | A03 | A01A01A02A04A02A12A03A05A03 | / | A04 | A01A01A02A04A02A12A03A05A04 | / | A05 | A01A01A02A04A02A12A03A05A05 | / | A06 | A01A01A02A04A02A12A03A05A06 | / | A07 | A01A01A02A04A02A12A03A05A07 | 0.3 | A08 | A01A01A02A04A02A12A03A05A08 | 0.04,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1 | A09 | A01A01A02A04A02A12A03A05A09 | 0.04,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2 | A10 | A01A01A02A04A02A12A03A05A10